Material und Geräte des Unterstützungszuges Teil 5: Beleuchten von Arbeits- und Schadenplätzen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3

Teil 5: Beleuchten von Arbeits- und Schadenplätzen	5

1	Allgemeines	5

1.1	Generelle Sicherheitsvorschriften	5

1.2	Zweck	5

2	Elektrische Beleuchtungseinrichtungen	7

2.1	Schadenplatzbeleuchtung, elektrisch	7

2.1.1	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften	7

2.1.2	Beschreibung	7

2.1.3	Technische Daten	7

2.1.4	Betrieb	8

2.1.5	Störungen	9

2.1.6	Wartung	9

2.2	Handlampe Dominit	10

2.2.1	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften	10

2.2.2	Beschreibung	10

2.2.3	Technische Daten	11

2.2.4	Betrieb	11

2.2.5	Wartung	11

3	Brennstoff-Vergaserlampen	13

3.1	Tilley-Scheinwerfer	13

3.1.1	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften	13

3.1.2	Beschreibung	13

3.1.3	Technische Daten	14

3.1.4	Betrieb	14

3.1.5	Störungen	15

3.1.6	Wartung	16

Teil 5: Beleuchten von Arbeits- und Schadenplätzen

# Allgemeines

## Generelle Sicherheitsvorschriften

Bei allen Arbeiten müssen grundsätzlich getragen werden:

- Helm (je nach Arbeit mit Gehör- und/oder Gesichtsschutz)

- Arbeitshandschuhe

- einsatztaugliches Schuhwerk

Werden Geräte an der öffentlichen Stromversorgung angeschlossen, ist an der Steckdose der FI-Sicherheitsverteiler zwischenzuschalten.

Vor Wartungsarbeiten sind Elektrogeräte von der Stromversorgung zu trennen.

## Zweck

Die Beleuchtungsmittel werden zur Arbeitsplatzbeleuchtung sowie zu Erkundungs- und Sicherheitszwecken eingesetzt.

# Elektrische Beleuchtungseinrichtungen

## Schadenplatzbeleuchtung, elektrisch

### Zusätzliche Sicherheitsvorschriften

Der Mast der elektrischen Schadenplatzbeleuchtung darf nicht unter stromführenden Leitungen ausgefahren werden.

Bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h (starke Äste bewegen sich) darf die oberste Mastsektion nicht ausgefahren werden, ausser der Mast wird mit 3 Abspannseilen gesichert.

### Beschreibung

| 1 2 3 4 | 1 Flutlichtscheinwerfer 2 Teleskopmast 3 Dreibeinständer 4 Schutzkappe zu Teleskopmast |
| --- | --- |

### Technische Daten

| Gesamtgewicht | 19,5 kg |
| --- | --- |
| Nennleistung Flutlichtscheinwerfer | 1000 W |
| Länge Teleskopmast | 1,25 m - 4,55 m |
| Projektionslampe Halogen | 245 V, 1000 W R7S, Röhre hell, Länge 190 mm |

### Betrieb

Erstellen der Betriebsbereitschaft und Inbetriebsetzung

- Den zusammengeklappten Dreibeinständer so auf den Boden stellen, dass die runden Stützfüsse nach oben gerichtet sind.

- Steckbolzen herausziehen, Stützfuss mit Knebelschraube lösen und ausfahren. Stützfuss mit der Knebelschraube festklemmen.

- Stützbein herunterklappen und mit Steckbolzen sichern.

| 1 2 4 3 4 6 5 | 1 Stützfuss 2 Knebelschraube 3 Steckbolzen 4 Stützbein 5 Sperrklinke 6 Schutzkappe (zu Teleskopmast) |
| --- | --- |

- Die übrigen Stützbeine in gleicher Weise vorbereiten. Dreibeinständer anheben, bis die Stützfüsse mit der Sperrklinke einrasten. Kontrolle, ob Mittelstütze senkrecht steht; wenn nötig mit den Stützfüssen ausrichten.

- Teleskopmast auf den Dreibeinständer stecken und mit Knebelschraube festklemmen.

- Flutlichtscheinwerfer auf Teleskopmast stecken, festklemmen und Anschlusskabel entrollen.

- Funktion der Lampe durch Anschluss an Stromversorgung überprüfen, Anschlussstecker wieder ausziehen.

- Teleskopmast stufenweise auf gewünschte Höhe ausziehen und mit Rändelschrauben sichern (einzelne Elemente müssen ganz ausgezogen werden).

- Bei starkem Wind Stützfüsse behelfsmässig sichern.

- Flutlichtscheinwerfer einzeln an Stromversorgung anschliessen.

Ausserbetriebsetzung

- Anschlussstecker ausziehen.

- Kabel (falls nicht anderweitig benötigt) auf Aufrollvorrichtung aufrollen.

- Flutlichtscheinwerfer und Dreibeinständer abbauen (umgekehrte Reihenfolge gemäss "Erstellen der Betriebsbereitschaft").

### Störungen

| Störungen: | Ursache: | Behebung: |
| --- | --- | --- |
| Licht brennt nicht. | Projektionslampe im Flutlichtscheinwerfer defekt. Verbraucher defekt. Kabeldefekt. Schlechte Kabelverbindung. Hauptautomat des Aggregates hat angesprochen. FI-Sicherheitsverteiler hat angesprochen. Netz-Sicherung hat angesprochen. | Projektionslampe auswechseln (Vorgehen siehe Wartung). Verbraucher auswechseln, um festzustellen, ob Fehler bei der Stromlieferung oder beim Gerät liegt. (defektes Gerät markieren!) Kabel auf Defekte kontrollieren / evtl. auswechseln. Kabelverbindungen kontrollieren / korrigieren. Aggregat-Hauptautomat kontrollieren / einschalten. FI-Sicherheitsverteiler kontrollieren / einschalten. Öffentliches Netz: Sicherung kontrollieren / einschalten bzw. auswechseln. |
| Hier nicht aufgeführte Störungen dürfen nur von einem Fachmann behoben werden. |  |  |

### Wartung

Nach jedem Einsatz:

- Dreibeinständer, Teleskopmast und Flutlichtscheinwerfer mit trockenem Lappen reinigen (Teleskopmastelemente nicht einfetten).

- Teleskopmast auf Funktion überprüfen.

- Anschlusskabel zu Flutlichtscheinwerfer auf Beschädigung überprüfen.

- Reflektor mit weichem Lappen reinigen (nur bei Bedarf).

- Auswechseln der Projektionslampe (nur bei Bedarf).

  - Halteklammern des Reflektorglases lösen.

  - Projektionslampe in der Fassung nach links oder rechts drücken und herausnehmen.

  - Achtung: neue Projektionslampe nicht mit blossen Händen berühren!

  - Neue Projektionslampe (Halogen 230 V 1000 W R7S, Röhre hell, 10 x 190 mm) einsetzen.

  - Reflektorglas schliessen und mit Klammern sichern.

## Handlampe Dominit

### Zusätzliche Sicherheitsvorschriften

Das Auswechseln der Laugen in Nass-Akkumulatoren für Handlampen darf nur durch instruiertes Personal vorgenommen werden.

### Beschreibung

| 2 1 | 1 Handlampe (2x) inkl. je 3 Vorsatzfilter 2 Transportkiste mit Zubehör: - Ersatzglühbirne für Fernlicht - Ersatzglühbirne für Notlicht |
| --- | --- |

| 7 5 6 1 2 3 4 5 | 1 Traggriff 2 Drehknopf 3 Glühbirne für Notlicht 4 Glühbirne für Fernlicht 5 Halterung für Vorsatzfilter 6 Vorsatzfilter orange, rot und weiss 7 Akkumulatorengehäuse |
| --- | --- |

### Technische Daten

| Reichweite |  | ca. 90 m |
| --- | --- | --- |
| Brenndauer |  |  |
| - Fernlicht |  | ca. 6 h |
| - Notlicht |  | ca. 25 h |
| Selbstentladung des Akkumulators |  |  |
| - nach 1 Woche | 15 % |  |
| - nach 3 Monaten | 30 % |  |
| - nach 6 Monaten | 35 % |  |
| - nach 12 Monaten | 50 % |  |
| Glühbirne Fern- und Blinklicht | 4,8V; 5W |  |
| Glühbirne Notlicht | 4,8V; 1,5W |  |
| Gewicht | 2,1kg |  |

### Betrieb

Inbetriebsetzung

| 1 2 3 4 | Drehknopfstellungen 1 Position Blinklicht 2 Position Aus 3 Position Notlicht 4 Position Fernlicht |
| --- | --- |

### Wartung

Nach jedem Einsatz:

- Gerät reinigen.

- Leuchtkraft prüfen, allenfalls Reserve-Akkumulator einsetzen.

- Funktionen prüfen.

- Entladene Akkumulatoren aufladen lassen.

# Brennstoff-Vergaserlampen

## Tilley-Scheinwerfer

### Zusätzliche Sicherheitsvorschriften

Der Tilley-Scheinwerfer darf nur bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 50°C eingesetzt werden.

Es dürfen nur giftfreie Anzündmittel (Brenntabletten) verwendet werden.

Es dürfen nur Glühstrümpfe eingesetzt werden, die frei von Thorium und Asbest sind.

### Beschreibung

| 1 2 3 4 | 1 Tilley-Scheinwerfer 2 Drehgestell 3 Stativ 4 Transportkiste mit Zubehör: - Behälter für Petrol - Behälter mit Anzünder und Docht - Schachtel mit Anzündmaterial - Schachtel mit Glühstrümpfen - Ersatzvergaserrohr - Einfülltrichter |
| --- | --- |

| 1 Brenner 2 Vergaserrohr 3 Verschlussschraube 4 Glühstrumpf 5 Luftzufuhrmuffe 6 Druckanzeiger | 7 Pumpenverschraubung 8 Stativ zum Ausziehen 9 Betriebsstoffbehälter 10 Inhaltsanzeiger 11 Pumpe 12 Absperrhahn |
| --- | --- |
| 1 5 4 2 6 7 3 | 12 11 10 9 8 |

### Technische Daten

| Reichweite | ca. 80 m |
| --- | --- |
| Betriebsstoff | Petrol (ausnahmsweise Dieselöl) |
| Inhalt Betriebsstoffbehälter | 3,5 l |
| Betriebsdauer pro Füllung | ca. 40 h |

### Betrieb

Erstellen der Betriebsbereitschaft

- Eventueller Überdruck abbauen

  - Pumpenverschraubung lösen und Druck ablassen.

  - Absperrhahn öffnen, damit im Vergaserrohr vorhandener Betriebsstoff in den Tank zurückfliessen kann.

  - Absperrhahn schliessen (nach rechts drehen).

- Tank füllen, bis der Inhaltsanzeiger auf "Full" zeigt (ca. 3,5 l).

- Pumpenverschraubung anziehen.

Inbetriebsetzung

- Anzündmaterial in Anzünder legen und anzünden. Anzünder ca. 5 cm unterhalb des Glühstrumpfes am Vergaserrohr festklemmen.

- Sobald die Flamme schwach wird, Absperrhahn bis zum Anschlag nach links drehen (öffnen) und Pumpe mit langsamen Stössen betätigen.

- Der Glühstrumpf muss hell aufleuchten. Ist dies nicht der Fall, so ist das Vorwärmen (nach Ziffer 1) zu wiederholen.

- Anzünder entfernen und Pumpe betätigen, bis der Druckstift des Druckanzeigers "bündig" ist.

Kontrolle während des Betriebes

Bei schwächer werdendem Licht nachpumpen, bis Druckstift des Druckanzeigers wieder "bündig" ist.

Ausserbetriebsetzung

- Absperrhahn schliessen (nach rechts drehen).

- Druck durch Lösen der Pumpenverschraubung ablassen, Pumpe wieder festschrauben.

### Störungen

| Störungen: | Ursache: | Behebung: |
| --- | --- | --- |
| Licht flackert. | Düsennadel im Vergaserrohr verrusst. | Absperrhahn 5- bis 6-mal rasch zu- und aufdrehen. Wenn Zustand bleibt, Scheinwerfer ausser Betrieb setzen und Vergaserrohr auswechseln: - Luftzufuhrmuffen abschrauben. - Brenner abheben. - Vergaserrohr abschrauben. - Ersatz-Vergaserrohr aufschrauben. - Brenner aufstecken. - Luftzufuhrmuffen von Hand festschrauben. |
| Scheinwerfer entwickelt bei normalem Druck nicht die volle Leuchtkraft. | Glühstrumpf defekt. | Glühstrumpf auswechseln: - Luftzufuhrmuffen abschrauben. - Brenner abheben. - Defekten Glühstrumpf entfernen. - Neuen Glühstrumpf aufziehen. - Brenner aufstecken. - Luftzufuhrmuffen von Hand festschrauben. |
| Hier nicht aufgeführte Störungen dürfen nur von einem Fachmann behoben werden. |  |  |

### Wartung

Nach jedem Einsatz:

- Lampenglas reinigen.

- Reflektor mit Wasser und Watte reinigen, trocken reiben und mit wollenem Lappen und Kreidemehl polieren.

- Glühstrumpf auf Beschädigung hin kontrollieren und bei Bedarf auswechseln.

- Betriebsstoff ergänzen.

- Nach ca. 40 Betriebsstunden Düsennadel mit Stahlwatte oder feinem Schmirgeltuch reinigen.