## Unterhaltscheckl. (UCL_RBB-06)
für Profiorganisationen | [22 empty] | KP IIred > | BSA II | San Po | San H | KP IIred >, BSA | KP, San H | KP IIred >, San Po | KP, BSA, San Po | KP, BSA, San H | BSA I, San Po | BSA, San H | GOPS | KP IIred>, SR | BSA I, SR | San Po, SR | San H, SR | KP IIred >, BSA, SR | KP, San H, SR | KP IIred>, San Po, SR | KP, BSA,San Po,SR | KP,BSA,San H, SR | BSA I, San Po, SR | BSA, San H, SR | KP Ill< , SR . .
p | x | Zeile | 60 / 120 Aufwuchs | GROSS |  | KLEIN |  | 60 / 120 Aufwuchs | GROSS |  | KLEIN |  | Räume | Komponente | Tätigkeiten | GROSS | KLEIN | KLEIN | KLEIN | TWU | Hinweise | Bemerkungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x |  |  | Nov. | Febr. | Mai | Aug. |  | Nov. | Febr. | Mai | Nov. | XX04 Musterdorf KP II, BSA II*, . . . . . . . |  |  | Febr. | Mai | Aug. | Nov. |  |  | Jahr: . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Bereich Anlagebetrieb |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Tf Zen | Telefonzentrale H 66 und H 66/74 (Tischzentrale) | Netzstecker einstecken (Zentrale min. 4 Std unter Spannung setzen ) | q |  | q |  | 12-10 12-17 181 | Die Zentrale muss durch den Uem Dienst entsprechend vorbereitet sein. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p |  | 1.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle: ( Blasprobe ) Ins Mikrotel blasen, das Blasgeräusch muss im Hörer vernehmbar sein. | q |  | q |  |  | Zur Verlängerung der Lebensdauer müssen Kondensatoren und andere elektronische Bauteile regelmässig unter Spannung gesetzt werden. | - Netzsicherungsschalter EIN (Sicherungsautomat Rückseite) - Vierfunktionentaste ganz hineindrücken. - Blasprobe Siehe auch : 1515-21-1-d Telefonzentralen Seite 7 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p |  | 1.1a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Tf Zen | Telefonzentrale H 63 ( Schrankzentrale ) | Netzstecker einstecken (Zentrale min. 4 Std unter Spannung setzen ) | q |  | q |  | 12-11 12-18 182 | Die Zentrale muss durch den Uem Dienst entsprechend vorbereitet sein. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p |  | 1.2a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle: ( Blasprobe ) Ins Mikrotel blasen, das Blasgeräusch muss im Hörer vernehmbar sein. | q |  | q |  |  | Zur Verlängerung der Lebensdauer müssen Kondensatoren und andere elektronische Bauteile regelmässig unter Spannung gesetzt werden. | - Sicherungsautomat EIN (Rückseite) - Umschalter Netz/Batterie NETZ - Mithör-/Mitsprechtaste ganz hinunterdrücken - Blasprobe Siehe auch : 1515-21-1-d Telefonzentralen Seite 19 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p |  | 1.1b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Tf Zen | Telefonzentrale H 74 und H 75 ( Schrankzentrale ) | Netzstecker einstecken (Zentrale min. 4 Std unter Spannung setzen ) | q |  | q |  | 12-11 12-18 182 | Die Zentrale muss durch den Uem Dienst entsprechend vorbereitet sein. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p |  | 1.2b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle: ( Blasprobe ) Ins Mikrotel blasen, das Blasgeräusch muss im Hörer vernehmbar sein. | q |  | q |  |  | Zur Verlängerung der Lebensdauer müssen Kondensatoren und andere elektronische Bauteile regelmässig unter Spannung gesetzt werden. | - Schutzschalter EIN I - Sicherungsautomaten EIN (Rückseite) - Umschalter Netz/Batterie NETZ ~ - Mithör-/Mitsprechtaste ganz hinunterdrücken - Blasprobe Siehe auch : 1515-21-1-d Telefonzentralen Seite 19 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
p | x | 1.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Beleuchtung | Sämtliche Lampen einschalten | q | q | q | q | 10-27 148 | evtl. defekte Glühlampen oder Leuchtstoffröhren auswechseln. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.3a |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | Ganze Anlage | Notbeleuchtung 75 ( . . Stück ) | Stecker ziehen und Schalter auf Fernlicht stellen | q |  | q |  | 10-16 143.1 143.2 | Die Notbeleuchtung muss sofort brennen. (Leistungsfähigkeit des Akku soll überprüft werden) | Der Akku lebt länger, wenn er periodisch entladen wird. Die Notbeleuchtung wird im "Bereich Elektro" noch einmal behandelt. Nassakku müssen unbedingt periodisch entladen werden, für Nassakku ist das nicht unbedingt nötig, schadet aber auch nicht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.3b |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Brenndauer mit Fernlicht überprüfen Einschaltzeit : . . . . . Uhr Erreichte Brenndauer : . . . . . Std. | q |  | q |  |  | Bei gut geladenem leistungsfähigem Akku ca. 6 Std Brenndauer (bei Notlicht ca. 20 Std) | Der vorsichtige Anlw ist ständig mit einer Taschenlampe ausgerüstet (Stromausfall) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 1.4 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Luftfeuchtigkeit | Hygrometer und Thermometer ablesen und in Tabelle eintragen | q | q | q | q | 5-69 53 | Wird der zulässige Wert von 65% relativer Luftfeuchtigkeit wärend längerer Zeit überschritten sind unverzüglich Massnahmen zu treffen (z.B. Umluft, weniger Frischluft im Sommer, mehr im Winter, heizen, Entfeuchter überprüfen etc.). | Weisungen über die Zuteilung von Luftentfeuchtungsgeräten vom 15 Jan. 1990 (MZS 56/90) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 1.5 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  | Hygrometer | Hygrometer eichen (. . . St) | q |  | q |  |  | Sämtliche Hygrometer während min. 2 Std in nasses Tuch einwickeln. Danach müssen alle ca. 98% rel. Luftfeuchtigkeit anzeigen. Evtl. mit Justierschraube nachstellen. | Die Haarhygrometer müssen regelmässig regeneriert werden. Nur so kann die volle Reaktionsfähigkeit und Messgenauigkeit erhalten bleiben. Je trockener die Luft, umso fleissiger regenerieren. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.4a |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Luftfeuchtigkeit | Datenlogger (elektronische Messung Luftfeuchtigkeit + Temperatur) ablesen und in Tabelle eintragen | q | q | q | q | 5-69 53 | Wird der zulässige Wert von 65% relativer Luftfeuchtigkeit wärend längerer Zeit überschritten sind unverzüglich Massnahmen zu treffen (z.B. Umluft, weniger Frischluft im Sommer, mehr im Winter, heizen, Entfeuchter überprüfen etc.). | Weisungen über die Zuteilung von Luftentfeuchtungsgeräten vom 15 Jan. 1990 (MZS 56/90) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.5a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Datenlogger | Datenlogger (. . . St) - eichen - Batteriestand überprüfen nächste Eichung: . . . . . | q |  |  |  |  | Datenlogger sind gemäss den Vorgaben des Herstellers regelmässig zu eichen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.6 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Mobiler Entfeuchter Luftentfeuchter ( . . . Stk ) | Funktion prüfen, schaltet "EIN" "AUS" ? | q | q | q | q | 5-68 52 | Für "EIN" Hygrostat tiefer stellen (20 - 30% oder Stufenschalter). | Grundeinstellung : ca. 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Ev. mit Stufenschalter oder externem Hygrostat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.7 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  | Kühlgerät überprüfen | q | q | q | q |  | Luftentfeuchter "EIN" : Die Kühlfläche (Verdampfer) muss vollflächig kalt und feucht werden oder vereisen. Der Kondensator muss warm sein. (Je nach Modell nicht immer zugänglich) | Die feuchte Raumluft wird vom Ventilator über die Kühlschlangen angesogen und unter den Taupunkt abgekühlt. Dabei wird Kondenswasser ausgeschieden. Vor dem Austritt wird die "getrocknete Luft" durch den Kondensator wieder aufgeheizt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Filtermatten reinigen oder auswechseln | q |  |  |  |  | Luftfilter leicht abbürsten oder unter lauwarmem Wasser abspülen. | Netzstecker ziehen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kühlgerät nötigenfalls reinigen | q |  |  |  |  | Verdampferschlangen ohne Reinigungsmittel mit feuchtem Tuch abwischen. | Bei starker Verschmutzung das Innere des Gerätes mittels Pressluft ausblasen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserausscheidung kontrollieren | q |  |  |  |  | Mit Eimer prüfen, ob tatsächlich Wasser ausgeschieden wird. Schlauch wieder anschliessen. | Mit angeschlossenem Schlauch, welcher direkt in einen Bodenablauf führt, kann die einwandfreie Funktion schlecht überprüft werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 1.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  | Grundeinstellung wieder einstellen | q | q | q | q |  | Grundeinstellung : Im Jahresverlauf darf die relative Luftfeuchtigkeit von max. 65 % nicht während längerer Zeit überschritten werden. | Entfeuchter sind grosse "Stromfresser" ! Eine gute Einstellung lohnt sich. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 1.12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Aussenarbeiten |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Tr | Treppe | Reinigen | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
p |  | 2.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Ablauf auf Verschmutzung kontrollieren | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
p |  | 2.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gittertor | Schliessvorrichtung kontrollieren | q |  |  |  |  | Zustand Zylinder + Schloss |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
p |  | 2.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Scharniere schmieren | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
p |  | 2.5 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ra | Rampe | Reinigen | q | q | q | q |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
p |  | 2.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Ablauf auf Verschmutzung kontrollieren | q | q | q | q |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
p |  | 2.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gittertor | Schliessvorrichtung kontrollieren | q |  |  |  |  | Zustand Zylinder + Schloss |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
p |  | 2.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Scharniere schmieren | q | [7 empty] | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
p |  | 2.9 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ra Tr | Rampentreppe | Reinigen | q | q | q | q | [5 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
p |  | 2.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Ablauf auf Verschmutzung kontrollieren | q | q | q | q | [5 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
p |  | 2.11 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gittertor | Schliessvorrichtung kontrollieren | q |  |  |  |  | Zustand Zylinder + Schloss |  |  |  | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
p |  | 2.12 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Scharniere schmieren | q | [8 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
p |  | 2.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Verb. Spital |  | Reinigen | q | [17 empty] | 12
p |  | 2.14 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | LF | Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Abschlussgitter, Steigleiter | q | q | q | q | 4-8 4-18 1.3 ------- 5-8 5-13 8.1 LF | Gittersicherung kontrollieren. Werkzeug: . . . . Schlüssel: . . . . | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.15 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.16 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.17 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Explosionsschutz- ventile (ESV) | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  |  | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.19 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | LF SR | Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Abschlussgitter | q | q | q | q | 4-8 4-18 1.3 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.21 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.22 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.23 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Explosionsschutz- ventile (ESV) | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  |  | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.24 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | AL | Abluftbauwerk | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Abschlussgitter, Steigleiter | q | q | q | q | 5-8 5-13 8.2 AL | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.25 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.26 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.28 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Explosionsschutz ventile (ESV) | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  |  | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.29 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Kdo R | Notausstieg | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
p |  | 2.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
p |  | 2.31 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
p |  | 2.32 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
p |  | 2.33 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | XX | Notausstieg | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.34 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.35 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.36 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.37 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | SR | Notausstieg Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.38 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.39 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 2.41 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | SR 1 | Notausstieg Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.42 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.43 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.44 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.45 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | SR 2 | Notausstieg Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.47 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.48 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.49 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | XX | Notausstieg Luftfassung | Sichtkontrolle: Schliessung, Gitterrost, Steigleiter | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Gittersicherung kontrollieren. | Schutz gegen unbefugtes Einsteigen, Unfallgefahr. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Bewuchs | Gras, Sträucher etc. zurückschneiden | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.51 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Bauwerk reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Wasserablauf (ev. Sickerung) reinigen, Abfluss mit Wasser kontrollieren | q | [5 empty] | Wasser in der Luftfassung befeuchtet den ganzen Schutzbau! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.53 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 2.53a | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | Luftgekühlt, Handstart Wassergekühlt, Hydraulikstart oder Elektrostart | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p | x | 3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Probelauf Notstrom |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.1 | [10 empty] | Notstromaggregat luftgekühlt Handstart |  |  | q | q | q | q | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.2 | [12 empty] | Kontrolle vor Probelauf | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Masch R | Kraftstoffanlage | Sichtkontrolle im Tankraum | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4 | [7 empty] | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4a | [18 empty] | Nachfolgende 3 Zeilen nur für RBB ! | RBB: Reduzierte Betriebsbereitschaft | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4b | [6 empty] | q | q | q | q | MaschR | Kaftstoffversorgung | Vorbereitungsarbeiten für Fasslanzenbetrieb: - Fass oder Kanister - Brennstoff - Auffangbecken |  |  |  | q | 7-58 | Bei RBB 1 wird der Probelauf jährlich gemacht. |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4c |  | q | [5 empty] | q | q | q | MaschR | Kaftstoffversorgung | Vorbereitungsarbeiten für Fasslanzenbetrieb: - Fass oder Kanister - Brennstoff - Auffangbecken |  |  |  | q | 7-58 | Bei RBB 2 wird nur alle 5 Jahre ein Probelauf gemacht. Es ist desshalb nicht sinnvoll Dieselöl in der Anlage zu lagern (Alterung). | Für den 5 Jahres-Probelauf werden . . . l Brennstoff benötigt. | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4d |  | q |  |  |  |  | q | q | q | q | MaschR | Kaftstoffzufuhr entlüften | Kaftstoffzuleitung gemäss Bedienungsanleitung der Notstromanlage entlüften. |  |  |  | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4e | [6 empty] | q | q | q | q | [6 empty] | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.4f | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.5 | [11 empty] | Unterhaltsarbeiten an der Notstromgruppe nur im Stillstand und gegen unbeabsichtigten Anlauf gesichert vornehmen! |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.6 | [13 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.8 | [12 empty] | Oelvorrat kontrollieren: Tankgrösse . . . . . . Liter Inhalt in Liter heute: . . . . . . | q |  |  |  | 7-56 75.21 | Kraftstoff - Standkontrolle im Lagertank mit Messstab |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 3.9 | [12 empty] | Dieselkraftstoff wechseln | q |  |  |  | 7-59 75.21 8-5 ff | Alle 10 Jahre, anlässlich einer Tankrevision, ist der Dieselkraftstoff vollständig auszuwechseln. Nächste Tankrevision: . . . . . . | Als Dieseltriebstoff darf Heizöl extraleicht verwendet werden. Bedingung: es muss eine "Verwendungsverpflichtung für steuerbegünstigte Waren" (Mineralölsteuer) der Oberzolldirektion vorliegen. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.1 | 60 | [5 empty] | q | q | q | q |  | Notstromgruppe | Sichtkontrolle keine Leckagen | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.7 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Oelwechsel | q |  |  |  | 7-29 63.1 | Oelwechsel und Oelfilterwechsel nach Betriebsvorschriften des Lieferanten. Letzter Oelwechsel : . . . . . . . . | In der Regel alle 3 - 5 Jahre. Eintrag im Kontrollheft. (Für RBB 1 alle 5 Jahre) | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.11 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Schmiermittelkontrolle am Motor mittels Messstab | q | q | q | q | 7-29 63 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.11a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Schmierölfilter wechseln | q |  |  |  | 7-29 63.2 | Oelwechsel und Oelfilterwechsel nach Betriebsvorschriften des Lieferanten. Letzter Filterwechsel : . . . . . . . . | Eintrag im Kontrollheft. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.11b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Ansaugfilter Verbrennungsluft (Luftfilter) Druckfallanzeige kontrollieren. | q |  |  |  | 7-20 61.6 | Bei Bedarf wechseln |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.12 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Keilriemen: Spannung, Zustand | q | q | q | q | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.13 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Generator: Aussen reinigen Lüftungsschlitze reinigen | q | q | q | q | 7-39 67 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.14 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Leckölwanne reinigen | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.15 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kraftstofffilter Grobfilter Brennstoff reinigen | q |  |  |  | 7-27 62.10 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.16 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kontrolle auf Leckstellen und Materialrisse | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.17 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Motorgehäuse mit Lappen reinigen | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.18 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Brennstoffversorgung: | Sichtkontrolle Leitungen, Verschraubungen etc. | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.19 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Überwachungsgeräte im Maschinenraum | Kontrolle auf Beschädigung : | q | q | q | q | 7-30 ff 64 65 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.2 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermometer, Kühlluft | q | q | q | q | 7-36 64.1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.21 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermometer, Schmieröl | q | q | q | q | 7-36 64.2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.22 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Manometer, Schmieröl | q | q | q | q | 7-36 64.3 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.23 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Volt- und Ampèremeter, Nullstellung | q |  |  |  | 7-43 68.1 |  | Im spannungslosen Zustand müssen alle elektrischen Anzeigeinstrumente "0" anzeigen. Nötigenfalls justieren. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.24 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Raumkühlung (Raumheizung) | Bypassklappe Funktionskontrolle | q |  |  |  | 7-61 76.20 A |  | Die Bypassklappe dient zur Regelung der Raumtemp. im MaschR. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.25 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.26 | [6 empty] | q | [13 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.27 | [6 empty] | q | [5 empty] | Probelauf der Notstromgruppe | q | q | q | q | 7-19 61 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.28 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Leistung: . . . . kVA Maximale Belastung: . . . . A |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.29 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Notstromgruppe | Inbetriebsetzen gemäss Betriebsanleitung min. 2 Std. (für RBB min. 6 Std) | q | q | q | q |  | Daten im Kontrollheft eintragen | Vor dem Start genau wissen wie die Notstromgruppe abzustellen ist! (Notaus) | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.3 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | VentR |  | Belastung zuschalten | q | q | q | q | 10-20 144 144.1 7-71 78 | Notstromgruppe mit mindestens 80 % der Nennleistung belasten, | Wenn mit anlageeigenen Verbrauchern 80% nicht erreicht werden kann, sind geeignete Heizöfen zu beschaffen. In erster Linie T 15 Steckdosen (6,6 kW) benutzen. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.31 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | MaschR |  | Kontrolle auf Leckstellen und Materialrisse | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.32 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | AL |  | Sichtkontrolle Auspuffgase | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.33 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | MaschR | Brennstoffversorgung: | Sichtkontrolle Leitungen, Verschraubungen etc. | q | q | q | q | 7-24 62 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.34 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.35 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.36 | [6 empty] | q |  |  |  | Notstromaggregat wassergekühlt |  |  | q | q | q | q | 7 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.37 | [6 empty] | q | [5 empty] | Kontrolle vor Probelauf | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.38 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | MaschR | Kraftstoffanlage | Sichtkontrolle im Tankraum | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.39 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.4 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Unterhaltsarbeiten an der Notstromgruppe nur im Stillstand und gegen unbeabsichtigten Anlauf gesichert vornehmen! |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.41 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.43 | [12 empty] | Oelvorrat kontrollieren: Tankgrösse . . . . . . Liter Inhalt in Liter heute: . . . . . . | q |  |  |  | 7-56 75.21 | Kraftstoff - Standkontrolle im Lagertank mit Messstab |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.44 | [12 empty] | Wechsel Dieselkraftstoff | q |  |  |  | 7-59 75.21 8-5 ff | Alle 10 Jahre, anlässlich einer Tankrevision, ist der Dieselkraftstoff vollständig auszuwechseln. Letzte Tankrevision: . . . . . . | Als Dieseltriebstoff darf Heizöl extraleicht verwendet werden. Bedingung: es muss eine "Verwendungsverpflichtung für steuerbegünstigte Waren" (Mineralölsteuer) der Oberzolldirektion vorliegen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.45 | 60 | [5 empty] | q | q | q | q |  | Notstromgruppe | Sichtkontrolle keine Leckagen | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.42 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Oelwechsel | q |  |  |  | 7-29 63.1 | Oelwechsel und Oelfilterwechsel nach Betriebsvorschriften des Lieferanten. Letzter Oelwechsel : . . . . . . . . | In der Regel alle 3 - 5 Jahre. Eintrag im Kontrollheft. (für RBB 1 alle 5 Jahre) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.46 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Schmiermittelkontrolle am Motor | q | q | q | q | 7-29 63 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.46a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Schmierölfilter wechseln | q |  |  |  | 7-29 63.2 | Oelwechsel und Oelfilterwechsel nach Betriebsvorschriften des Lieferanten. Letzter Filterwechsel : . . . . . . . . | Eintrag im Kontrollheft. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.47 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Ansaugfilter Verbrennungsluft (Luftfilter) Druckfallanzeige kontrollieren. | q | q | q | q | 7-20 61.6 | Eintrag in Kontrollheft | Beispiel Volvo : Wenn die Anzeige des Luftfilters ein "ganz Rotes" Fenster zeigt, ist der Filter auszuwechseln. Nach Filterwechsel Anzeige zurücksellen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.48 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Keilriemen, Spannung, Zustand | q | q | q | q | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.49 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Generator: Aussen reinigen Lüftungsschlitze reinigen | q | q | q | q | 7-39 67 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.5 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Leckölwanne reinigen | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.51 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kraftstofffilter Grobfilter Brennstoff reinigen | q |  |  |  | 7-27 62.10 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.52 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kontrolle auf Leckstellen und Materialrisse | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.53 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Motorgehäuse mit Lappen reinigen | q
p |  | 3.54 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Brennstoffversorgung: | Sichtkontrolle Leitungen, Verschraubungen etc. | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.55 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Überwachungsgeräte im Maschinenraum | Kontrolle auf Beschädigung : | q | q | q | q | 7-30 64 65 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.56 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermometer, Kühlmedium | q | q | q | q | 7-36 64.1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.57 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermometer, Schmieröl | q | q | q | q | 7-36 64.2 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.58 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Manometer, Schmieröl | q | q | q | q | 7-36 64.3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.59 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Volt- und Ampèremeter, Nullstellung | q |  |  |  | 7-43 68.1 |  | Im spannungslosen Zustand müssen alle elektrischen Anzeigeinstrumente "0" anzeigen. Nötigenfalls justieren. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.6 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Hydraulikstart - Elektrostart (Anlasserbatterie) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.61 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Hydraulische Startvorrichtung | Sichtkontrolle (Leck, Oelverluste, Manometer) | q |  |  |  | 7-50 73.2 73.3 73.4 | Bedienungsanleitung beachten |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.62 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.63 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Anlasserbatterie Elektrostart | Kontrolle des Säurestandes evt. dest. Wasser nachfüllen | q | q | q | q | 7-46 71 | Säurespiegel muss mindestens 1cm über oberem Plattenrand sein, Messen der Säuredichte mit Spektrometer, Messgeräte mit Wasser reinigen. | Achtung: Bei Arbeiten an der Batterie besteht Kurzschlussgefahr | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.64 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kabelanschlüsse auf festen Sitz kontr. | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.65 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Korrodierte Anschlüsse reinigen und neu einfetten | q | q | q | q |  | technische Vaseline (säurefrei) (Polfett) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.66 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Ladegerät einschalten, | q | q | q | q | 7-46 69 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.67 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Lade- bzw. Batteriespannung | q | q | q | q |  | abgelesen: . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / | Sollwert : . . . . . . . . | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.67a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Ladestrom | q | q | q | q |  | abgelesen: . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / | Sollwert : . . . . . . . . | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.68 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.69 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Kühlung Diesel: Kühlwasserpumpe am Dieselmotor, Expansionsgefäss | Sichtkontrolle | q | q | q | q | 7-62 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.7 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kühlwasser: Wasserstand (Wasserdruck) kontrollieren Frostschutz kontrollieren | q |  |  |  | 7-20 61.4 7-69 76.32 | (-20 0C) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.71 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Dichtigkeit des Kühlsystems kontrollieren | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.72
p |  | 3.72a | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Kühlventilator | Keilriemenspannung und Zustand iO. ? | q |  |  |  | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.72b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Reserve-Keilriemen vorhanden? | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.73 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Bypassklappe Funktionskontrolle | q |  |  |  | 7-62 76.20 A |  | Die Bypassklappe dient zur Regelung der Raumtemp. im MaschR. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.74 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Abwärmeverwertung Rückkühlventilator Rückkühlgerät (nicht auf Diesel aufgebaut) | Sichtkontrolle | q | q | q | q | 7-66 76.19 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.74a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Keilriemenspannung und Zustand i.O. ? | q |  |  |  | 7-20 61.5 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.74b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Reserve-Keilriemen vorhanden? | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.75 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Umwälzpumpe Abwärmeverwertung (Kühlwasser) | Funktionskontrolle "EIN", "AUS" | q |  |  |  | 7-66 76.8 | Schalter auf UV 1 | Wenn diese Pumpe eingeschaltet ist, darf der Boiler elektrisch nicht aufheizen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.75a | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.76 | [6 empty] | q | [5 empty] | Probelauf der Notstromgruppe | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.77 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Leistung: . . . . kVA Maximale Belastung: . . . . A |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.78 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Notstromgruppe | Inbetriebsetzen gemäss Betriebsanleitung min. 2 Std. (für RBB min. 6 Std) | q | q | q | q | 7 | Daten im Kontrollheft eintragen | Vor dem Start genau wissen wie die Notstromgruppe abzustellen ist! (Notaus) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.79 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | VentR |  | Belastung zuschalten | q | q | q | q | 10-20 144 144.1 7-71 78 | Notstromgruppe mit mindestens 80 % der Nennleistung belasten, | Wenn mit anlageeigenen Verbrauchern 80% nicht erreicht werden kann, sind geeignete Heizöfen zu beschaffen. In erster Linie T 15 Steckdosen (6,6 kW) benutzen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.8 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | MaschR |  | Kontrolle auf Leckstellen und Materialrisse | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.81 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | AL |  | Sichtkontrolle Auspuffgase | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.82 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | MaschR | Brennstoffversorgung | Sichtkontrolle Leitungen, Verschraubungen etc. | q | q | q | q | 7-24 62 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.83 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | VentR | Abwärmeverwertung | Zirkulationspumpe Abwärmeverwertung einschalten (UV1) | q | q | q | q | 7-66 76.8 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.84 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Funktionskontrolle der Pumpe (Drehrichtung) | q |  |  |  |  | Nach ca.30 Min. überprüfen der Abwärmeverwertung am Boiler und am Ventilationsaggregat. | Bei Abwärmeverwertung wird zuerst der Boiler, dann die Anlage (via VA) aufgeheizt. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.85 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kontrolle Abwärmeverwertung VA . . . (Notheizung der Anlage) | q |  |  |  | 7-66 76.2a 76.2b | Vergleich Vor- und Rücklauf (mit Thermometer oder durch berühren) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.85a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Mechanisch-thermostatische Regulierung der Abwärmeverwertung: Kontrolle der Regulierung mit Temperaturfühler und Zwei-oder Dreiwegventil | q |  |  |  | 5-46 42.3 42.7 | Einstellen einer höheren und tieferen Soll-Temperatur |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.86 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Kontrolle Abwärmeverwertung Boiler | q |  |  |  | 7-66 | Vergleich Vor- und Rücklauf, Boilerthermometer (mit Thermometer oder durch berühren) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.86a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Mechanisch-thermostatische Regulierung der Abwärmeverwertung: Kontrolle der Regulierung mit Temperaturfühler und Zwei-oder Dreiwegventil | q |  |  |  | 7-67 76.3 7-68 76.11 | Einstellen einer höheren und tieferen Soll-Temperatur |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.87 | [13 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 3.88 | [13 empty] | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p | x | 4 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Bereich Lüftung |  | q | q | q | q | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 4.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.2 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Kann nicht während des Probelaufes der Notstromgruppe durchgeführt werden |  | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.3 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent R Vorfilter- kammer | Vorfilterkammer | Kontrolle und Reinigung | q | q | q | q | 5-22 24 | Sauber und trocken? |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.4 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  | Ganze Anlage | Explosionsschutz- ventile (ESV) mit Vorfilter (VF) Komb. Überdruck-Explosionsschutz-ventile, Überdruckventile | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 5-22 24 | Vorfilter demontieren. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.4 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Explosionsschutz- ventile (ESV) mit Vorfilter (VF) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 5-22 24 | Vorfilter demontieren. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.5 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  | Masch R | Explosionsschutz- ventile (ESV) mit Vorfilter (VF) (Kühl-Luft Notstrom) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 5-22 24 | Vorfilter demontieren. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.6 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Explosionsschutz- ventile (ESV) (Abluft Notstrom) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Explosionsschutz- ventile (ESV) (Abluft WC+ Kü) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; C C C C C C C C C C C C C C C C: C; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 4.9 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ger R | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K K K K K K K K K K K K K K K K: K; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.1 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | StR | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D D D D D D D D D D D D D: D; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.11 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 1 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.12 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 2 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.13 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 3 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.14 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 4 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.15 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
|  | 4.16 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; C C C C C C C C C C C C C C C C: C; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 4.17 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re 1 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
|  | 4.18 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re 2 | Explosionsschutz- ventile (ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-26 27 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
p |  | 4.19 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Kü hinter Rauchrohr | Explosionsschutz- ventile (ESV) spezielles ESV für Rauchabzug (Kamin) | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 9-97 136.4 | Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch eine Fachfirma ersetzt werden. | Spezielles hitzebeständiges ESV im Rauchrohr | [12 empty] | A | B | C |  | E |  | G |  |  | K | L | M
|  | 4.2 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.21 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | AR | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.21a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | AR zu Re 1 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.21b | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | AR zu Re 2 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.22 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | T,A,Re | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.23 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Amb | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.24 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Az | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.25 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.26 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC Frauen | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.27 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC Männer | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.28 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC 1 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.29 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC 2 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC 3 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.31 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC 4 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.32 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VentR | Ueberdruckventile (UeV) | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.33 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Kü hinter Fettfilter | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.34 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vorb | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.35 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | OP | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.36 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.37 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | L | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.38 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LeiR | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.39 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ap | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | OP 2 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. | [12 empty] | 12
|  | 4.41 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vorb 2 | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. | [12 empty] | 12
|  | 4.42 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WK | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.43 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Ueberdruckventile (UeV) . . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-29 29 | Kontrolle ob sich Ueberdruckventil leicht von Hand öffnen lässt. Das Ueberdruckventil muss im Ruhezustand selbsttätig komplett schliessen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.44 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.45 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | T, A, Re | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.46 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | PR / Rea | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.47 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | AR | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.48 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Sanitär | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.49 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.49a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.49b | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Komb. Ueberdruck- Explosionsschutz- ventile (UeV / ESV) . . . St. | Kontrolle und Reinigung | q |  |  |  | 5-27 28 | Kontrolle ob sich das UeV/ESV leicht von Hand öffnen lässt. Das UeV/ESV muss im Ruhezustand selbsttätig schliessen. Kontrolle des Ventiltellers und der Federn (bezw. Stäbe). Schadhafte Teile müssen umgehend durch die Herstellerfirma ersetzt werden. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.49c | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.5 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VentR | Gasdichte Klappe ( Filterluft ) | Funktion überprüfen | q |  |  |  | 5-14 9 C | Gängigkeit überprüfen. Muss in den Endstellungen einrasten, resp. festgestellt werden können. | Im Unterhaltsbetrieb wird die Klappe mit Vorteil in eine Zwischenstellung gebracht. (Entlastung der Federn und Gummidichtung.) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VentR | Gasdichte Doppelklappe ( Frischluft ) | Funktion überprüfen | q |  |  |  | 5-14 9 A/B | Gängigkeit überprüfen. Muss in den Endstellungen einrasten, resp. festgestellt werden können. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Sperrluftanschluss kontrollieren | q |  |  |  | 5-14 33.4 | Sichtkontrolle Gummiteile pflegen | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50c | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VentR | Blindscheibe Frischluft | Funktion überprüfen | q |  |  |  | 5-14 9.1 | Gängigkeit der Scheibe und der Schrauben überprüfen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50d | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50e | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VentR | Blindscheibe Filterluft | Funktion überprüfen | q |  |  |  | 5-14 9.2 | Gängigkeit der Scheibe und der Schrauben überprüfen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50f | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.50g | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.51 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VentR | Abluftventilator WC/Kü | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 5-18 18 | Für alle Arbeiten am Abluftventilator, Sicherungen entfernen! Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme des Abluftventilators Keilriemenspannung kontrollieren | Achtung! Fernsteuerung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Keilriemenspannung und Zustand i.O.? | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.53 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Reserve-Keilriemen vorhanden? | q |  |  |  |  | Lagerort: . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.54 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vo | Zusätzlicher Abluftventilator Küche | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Für alle Arbeiten am Abluftventilator, Sicherungen entfernen! Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme des Abluftventilators Keilriemenspannung kontrollieren | Achtung! Fernsteuerung wird bei Bereitstellung gem. Checkliste ausser Betrieb gesetzt. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.55 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Keilriemenspannung und Zustand i.O. ? | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.56 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Reserve-Keilriemen vorhanden? | q |  |  |  |  | Lagerort: . . . . . . . . |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.57 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.58 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Schrägrohrmanometer, - Zeigerinstrumente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.59 | [10 empty] | Variante: Schrägrohrmanometer | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Raumüberdruck- manometer (Schrägrohr) | Nullstellung und Messflüssigkeit kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1a | evtl. justieren nötigenfalls Messflüssigkeit nachfüllen. | Die Hähnen am Ausgang des Manometers öffnen. Die Ventilation muss abgeschaltet sein, mindestens eine Türe nach aussen offen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.61 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "FRISCHLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) | Die Hähnen am Ausgang des Manometers sind im Unterhaltsbetrieb geschlossen. (verhindert austrocknen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.62 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Luftmengenmesser FRISCHLUFT und FILTERBETRIEB (Schrägrohr) | Nullstellung und Messflüssigkeit kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1 FL | evtl. justieren nötigenfalls Messflüssigkeit nachfüllen. | Die Hähnen am Ausgang des Manometers öffnen. Die Ventilation muss abgeschaltet sein, mindestens eine Türe nach aussen offen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "FRISCHLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) | Die Hähnen am Ausgang des Manometers sind im Unterhaltsbetrieb geschlossen. (verhindert austrocknen) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.64 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Luftmengenmesser UMLUFT (Schrägrohr) | Nullstellung und Messflüssigkeit kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1 UL | evtl. justieren nötigenfalls Messflüssigkeit nachfüllen. | Die Hähnen am Ausgang des Manometers öffnen. Die Ventilation muss abgeschaltet sein, mindestens eine Türe nach aussen offen. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "UMLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) | Die Hähnen am Ausgang des Manometers sind im Unterhaltsbetrieb geschlossen. (verhindert austrocknen) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.66 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.67 | [10 empty] | Variante: Zeigerinstrumente | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.68 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Raumüberdruck- manometer | Nullstellung kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1a | evtl. justieren | Die Ventilation muss abgeschaltet sein, mindestens eine Türe nach Aussen offen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "FRISCHLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Luftmengenmesser FRISCHLUFT und FILTERBETRIEB | Nullstellung kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1 FL | evtl. justieren | Die Ventilation muss abgeschaltet sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.71 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "FRISCHLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Luftmengenmesser UMLUFT | Nullstellung kontrollieren | q |  |  |  | 5-40 42.1 UL | evtl. justieren | Die Ventilation muss abgeschaltet sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Funktionskontrolle durch Inbetriebnahme der Ventilation gem. Betriebsschema, "UMLUFTBETRIEB" (sämtliche SR-Abschlüsse geschlossen) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.74 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 3 Varianten zur Auswahl: | - Zentrales Luftaufbereitungsgerät - Kleinbelüftungsgeräte zentral angeo. - Kleinbelüftungsgeräte einzeln angeo. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.75 | [11 empty] | Variante: Zentrales Luftaufbereitungsgerät | [8 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.76 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Zentrales Luftaufbereitungsgerät |  | q | q | q | q | 5 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.77 | [6 empty] | q | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.78 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Umluftfilter (VA . . . ) | kontrollieren und nötigenfalls reinigen | q | q | q | q | 5-63 42.25 | Deckel zu Umluftfilter demontieren, Filter herausziehen und reinigen. Evtl. ersetzen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.79 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.8 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Ventilationsaggregat ( VA . . . ) | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 5-58 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.81 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 5-50 42.6 | Kontrolle der Heizung anhand der Anzeigen der Ampèremeter. Die Heizung wird stufenweise zugeschaltet, dabei müssen die Anzeigen auf den Ampèremetern gleichmässig ansteigen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.82 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Pumpen-Warmwasserheizung (PWW) | q |  |  |  | 5-44 42.4 | Funktion überprüfen |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.82a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Abwärmeverwertung | q |  |  |  | 5-48 42.5 | Funktion überprüfen | Muss zusammen mit dem Probelauf der Notstromgruppe durchgeführt werden. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.83 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Motorantrieb Keilriemenspannung und Zustand i.O. ? | q |  |  |  | 5-58 42.13 | Keine Quietschgeräusche bei Start und Stufenwechsel |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.84 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Reserve-Keilriemen für Motor und Notbetrieb vorhanden? | q |  |  |  |  | Lagerort: . . . . . . . . |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handantrieb montieren | q |  |  |  | 5-60 42.20 | ACHTUNG! Vor dem Umrüsten auf Handantrieb immer zuerst Sicherungen entfernen! |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Notbetrieb gemäss Betriebsschema einstellen | q |  |  |  |  | Notbetriebbeim Unterhalt bedeutet Frischluftbetrieb mit Handantrieb |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | VA mittels Handantrieb mit 30 - 45 Kurbelumdrehungen pro Min. betreiben. | q |  |  |  |  | ca. 2 - 5 Min. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.88 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Anlageüberdruck bei Notbetrieb | Anlageüberdruck min. 50 Pa | q |  |  |  |  | Abgelesener Überdruck: . . . . . Pa | Sämtliche Schutzraumabschlüsse müssen geschlossen sein! | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.89 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Gasfilter ( . . . St.) | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 5-20 23 | - Plomben unversehrt - Gummimanschetten - kein Rost - Befestigung | Allfällige Schäden sind vom Hersteller zu überprüfen. Das kant. Amt ist zu orientieren. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.89a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Schaltuhr für Unterhaltsbetrieb | Unterhalts-Betrieb überprüfen. | q |  |  |  | 3-8 | EINSCHALTZEIT : . . . . h AUSSCHALTZEIT : . . . . h | Über die eingebaute Schaltuhr kann das VA periodisch in Betrieb gesetzt werden. In der Regel sollte die Luft in den frühen Morgenstunden, kurz (ca.30 Min. bis 1 Std.) umgewälzt werden. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.91 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Mit richtig eingestelltem "Unterhaltsbetrieb" kann viel gute und teure Energie eingespart werden ! |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.92 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 4.93 | [11 empty] | Variante: Kleinbelüftungsgeräte zentral angeordnet | [8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.94 | [6 empty] | q |  |  |  | Kleinbelüftungsgeräte |  |  | q | q | q | q | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.95 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Schaltuhr für Unterhaltsbetrieb | Unterhalts-Betrieb überprüfen. | q |  |  |  | 3-8 | EINSCHALTZEIT : . . . . h AUSSCHALTZEIT : . . . . h | Über die eingebaute Schaltuhr können die VA periodisch in Betrieb gesetzt werden. In der Regel sollte die Luft in den frühen Morgenstunden, kurz (ca.30 Min. bis 1 Std.) umgewälzt werden. | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.96 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R zentral angeordnet | Ventilationsaggregat VA 150 . . . . . Stück | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.97 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.98 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.99 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Leitung mit Kupplung (Schlauchverbindungen) | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.100a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.101 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.102 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Ein- und Ausschalten mit Thermostat. Das Gehäuse muss handwarm werden. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.103 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Warmwasser-Lufterhitzer Pumpen-Warmwasserheizung (PWW) | q |  |  |  | 4-28 1.14.2 | Funktion überprüfen |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.104 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Gasfilter | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 4-25 1.11 | - Plomben unversehrt - Gummimanschetten - kein Rost - Befestigung | Allfällige Schäden sind vom Hersteller zu überprüfen. Das für den Zivilschutz zuständige kant. Amt ist zu orientieren. | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.105 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Mit richtig eingestelltem "Unterhaltsbetrieb" kann viel gute und teure Energie eingespart werden ! |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.106 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
p |  | 4.107 | [11 empty] | Variante: Kleinbelüftungsgeräte einzeln angeordnet | [8 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
p |  | 4.108 | [6 empty] | q |  |  |  | Kleinbelüftungsgeräte |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
p |  | 4.109 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Elektro- Verteiler | Schaltuhr für Unterhaltsbetrieb | Unterhalts-Betrieb überprüfen. | q |  |  |  | 3-8 | EINSCHALTZEIT : . . . . h AUSSCHALTZEIT : . . . . h | Über die eingebaute Schaltuhr kann das VA periodisch in Betrieb gesetzt werden. In der Regel sollte die Luft in den frühen Morgenstunden, kurz (ca.30 Min. bis 1 Std.) umgewälzt werden. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
p |  | 4.11 | [20 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
p |  | 4.111 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | GerR | Ventilationsaggregat VA 150 | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. | Das VA 150 im Geräteraum dient dem Unterhaltsbetrieb. (Kein Gasfilter) Die Schlauchverbindung zum Elektrolufterhitzer muss fest verschlossen sein. (Explosionsgefährdeter Raum) | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.112 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.113 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserbehälter kontrollieren | q |  |  |  | 4-17 1.1 | nötigenfalls leeren |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.114 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.115 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Explosionsschutzventil ESV und Vorfilter VF kontrollieren | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Nach Anweisungen des Herstellers demontieren, Kontrolle des Ventiltellers und der Federn, Kontrolle evt. reinigen oder ersetzen des Vorfilters |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.116 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.117 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Schlauchverbindungen | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.117a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.118 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.119 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Bei laufendem VA durch Drehen des Thermostatknopfes das Ein- und Ausschalten des Elektrolufterhitzers überprüfen. Die austretende Luft wird nach einigen Sekunden spürbar wärmer. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.119a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | GerR Ra | Gaswarnanlage | Funktionsprüfung gemäss Prüfprotokoll durch die Lieferfirma durchgeführt. Letzte Überprüfung am: . . . . . . . . . . . | q |  |  |  | 8-9 | Mit der Lieferfirma muss ein Wartungsvertrag abgeschlossen sein. Der Wartungsvertrag beinhaltet ein Prüfprotokoll. |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.119b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Überprüfen, ob die Angaben auf der "WARNTAFEL" noch aktuell sind. | q |  |  |  | 8-9 | Die Warntafel mit Verhaltensmassnahmen muss aktull sein. Sie muss den heutigen Gegebenheiten entsprechen (Namen, Tel. Nr. etc. ). Sie muss genaue Angaben enthalten, was bei ausgelöstem Alarm vorzukeh-ren ist. | Die verantwortlichen Personen und Organisationen (Feuerwehr) müssen in regelmässigen Abständen über das Vorhandensein einer Gaswarnanlage orientiert werden. Es müssen Checklisten vorhanden sein, die aufzeigen, wie bei ausgelöstem Alarm vorzugehen ist. Diese Orientierungen sind im Kontrollheft/Blatt zu dokumentieren. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.12 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Mit richtig eingestelltem "Unterhaltsbetrieb" kann viel gute und teure Energie eingespart werden ! |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.121 | [20 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
p |  | 4.122 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Ventilationsaggregat VA 150 | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.123 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.124 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserbehälter kontrollieren | q |  |  |  | 4-17 1.1 | nötigenfalls leeren | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.125 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.126 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Explosionsschutzventil ESV und Vorfilter VF kontrollieren | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Nach Anweisungen des Herstellers demontieren, Kontrolle des Ventiltellers und der Federn, Kontrolle evt. reinigen oder ersetzen des Vorfilters | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.128 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Schlauchverbindungen | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.128a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Bei laufendem VA durch Drehen des Thermostatknopfes das Ein- und Ausschalten des Elektrolufterhitzers überprüfen. Die austretende Luft wird nach einigen Sekunden spürbar wärmer. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.122 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 1 | Ventilationsaggregat VA 150 | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.123 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.124 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserbehälter kontrollieren | q |  |  |  | 4-17 1.1 | nötigenfalls leeren | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.125 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.126 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Explosionsschutzventil ESV und Vorfilter VF kontrollieren | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Nach Anweisungen des Herstellers demontieren, Kontrolle des Ventiltellers und der Federn, Kontrolle evt. reinigen oder ersetzen des Vorfilters | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.128 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Schlauchverbindungen | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.128a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Bei laufendem VA durch Drehen des Thermostatknopfes das Ein- und Ausschalten des Elektrolufterhitzers überprüfen. Die austretende Luft wird nach einigen Sekunden spürbar wärmer. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.131 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gasfilter | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 4-25 1.11 | - Plomben unversehrt - Gummimanschetten - kein Rost - Befestigung | Allfällige Schäden sind vom Hersteller zu überprüfen. Das für den Zivilschutz zuständige kant. Amt ist zu orientieren. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.132 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 2 | Ventilationsaggregat VA 150 | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.133 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.134 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserbehälter kontrollieren | q |  |  |  | 4-17 1.1 | nötigenfalls leeren | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.135 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.136 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Explosionsschutzventil ESV und Vorfilter VF kontrollieren | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Nach Anweisungen des Herstellers demontieren, Kontrolle des Ventiltellers und der Federn, Kontrolle evt. reinigen oder ersetzen des Vorfilters | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.137 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.138 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Schlauchverbindungen | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.138a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.139 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.14 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Bei laufendem VA durch Drehen des Thermostatknopfes das Ein- und Ausschalten des Elektrolufterhitzers überprüfen. Die austretende Luft wird nach einigen Sekunden spürbar wärmer. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.141 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gasfilter | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 4-25 1.11 | - Plomben unversehrt - Gummimanschetten - kein Rost - Befestigung | Allfällige Schäden sind vom Hersteller zu überprüfen. Das für den Zivilschutz zuständige kant. Amt ist zu orientieren. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.142 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 3 | Ventilationsaggregat VA 150 | Sichtkontrolle, keine Lagergeräusche? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Es dürfen keine übermässigen Vibrationen, Lärm oder Streifgeräusche auftreten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.143 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Alle 4 - 5 Jahre Oelstand kontrollieren Letzte Kontrolle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Nach Angaben des Herstellers. Falls nicht vorhanden, Öleinfüllschraube und Ölstandkontrollschraube entfernen, bei korrektem Ölstand tritt jetzt ganz minim Öl aus. Falls notwendig, mit vorgeschriebenen Öl nachfüllen (Hersteller fragen) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.144 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kondenswasserbehälter kontrollieren | q |  |  |  | 4-17 1.1 | nötigenfalls leeren | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.145 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Drehrichtung kontrollieren | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Die Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.146 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Explosionsschutzventil ESV und Vorfilter VF kontrollieren | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Nach Anweisungen des Herstellers demontieren, Kontrolle des Ventiltellers und der Federn, Kontrolle evt. reinigen oder ersetzen des Vorfilters | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.147 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontrolle der Drosselklappe und des Luftmengenmessers | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Durch Verstellen der Drosselklappe (muss leicht gängig sein) kontrollieren, ob sich die Luftmenge verändert. Rote und blaue Markierung am Luftmengenmesser beachten. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.148 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Flexible Schlauchverbindungen | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Sind die Schläuche sauber, ohne Risse, flexibel? Sind die Schlauchverbindungen intakt und rostfrei? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.148a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummiteile pflegen | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.149 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Handkurbel | q |  |  |  | 4-21 1.7 | Ist die Handkurbel vorhanden? Kann mit der Handkurbel die erforderliche Luftmenge gefördert werden (min. blaue Markierung)? | Im Notbetrieb wird das VA 150 durch 2 Personen mit 30 bis 50 Kurbelumdrehungen/Min. betrieben | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.15 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Elektro-Lufterhitzer | Funktionsprüfung Elektro-Heizung i.O. ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Bei laufendem VA durch Drehen des Thermostatknopfes das Ein- und Ausschalten des Elektrolufterhitzers überprüfen. Die austretende Luft wird nach einigen Sekunden spürbar wärmer. | Funktioniert nicht bei Notbetrieb mit Handkurbel | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.151 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Gasfilter | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 4-25 1.11 | - Plomben unversehrt - Gummimanschetten - kein Rost - Befestigung | Allfällige Schäden sind vom Hersteller zu überprüfen. Das für den Zivilschutz zuständige kant. Amt ist zu orientieren. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 4.152 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [22 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 5 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Bereich Sanitär |  | q | q | q | q | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 5.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Wasserleitungsnetz | Wasserentnahmestellen min. 15 Min ganz öffnen. (mindestens am Strangende) | q | q | q | q | 9-23 91 | Die Hahnen müssen gängig sein (ev. mehrmals öffnen und schliessen). | Das Wasserleitungsnetz muss regelmässig gespült werden. Siehe auch Merkblatt, BZS A3 TMB 00-3 "Trinkwasser in Schutzbauten" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 5.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Auslaufstellen (Siebe) auf Verkalkung kontrollieren bei Bedarf entkalken. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 5.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Hahnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q |  |  |  | 9-62 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 5.4 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Spindeln von Ventilen und Schieber leicht einfetten. | q |  |  |  |  | Hahnenfett |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Netzdruckmanometer | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-24 91.14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Warmwasser- Zirkulationspumpe | Funktionskontrolle "EIN" "AUS" | q |  |  |  | 9-69 122.3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.7 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Wassertank gefüllt - Wassertank leer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.8 | [11 empty] | Variante: "Wassertank gefüllt" | [5 empty] | 9-28 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.9 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs |  |  |  |  | VentR | Wassertank (WaT) | Wasserstand ablesen und in Kontrollliste "Wassertank" eintragen. | q | q | q | q | 9-26 92.5 | Der Wassertank ist, nach gründlicher Reinigung (ohne Desinfektion), im Unterhaltsbetrieb gefüllt. | Weist der Wassertank technische Mängel auf ist er vorgängig zu sanieren. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.1 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Füllventil Zuleitung Wassertank öffnen. | q |  |  |  | 9-20 91.4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.11 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Schwimmerventil kontrollieren. | q |  |  |  | 9-26 92.6 | Mit Handbetätigung Funktion überprüfen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.12 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Füllventil Zuleitung Wassertank schliessen. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.13 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Nach 3 - 5 Jahren Wasser ablassen. Zustand der Betonkonstr. und der Armaturen kontrollieren und beschreiben (evtl.mit Foto) | q |  |  |  |  | Letztes Fülldatum: . . . . . | Beim Ablassen sind die örtlichen Vorschriften der ARA zu beachten. Evtl. mit periodischer Anlage-Kontrolle (PAK) koordinieren. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.14 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Dichtigkeitskontrolle jeweils nach Neufüllung | q |  |  |  |  | Letzte Dichtigkeitskontrolle: . . . . . | Dichtigkeitsanforderung gem. TWO 4.27.2 : Ab drittem Tag max. 5% Verlust nach 2 Wochen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.15 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Aussenanschluss, Storz, Notfüllung | Sichtkontrolle | q |  |  |  | 9-22 | Keine Beschädigungen, nötigenfalls verschlossen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.16 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Alle 3 - 5 Jahre Notfüll-Leitung spülen (gemäss Betriebsschema) und wieder entleeren | q |  |  |  | 9-20 91.10 | Die Notfülleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer, sauber und trocken. Die Entleerungshahnen und mindestens ein Storzdeckel sind im Unterhaltbetrieb offen. Letztes Spüldatum : . . . . . | Frischwasser fördert den Rostbefall, abgestandenes die Bildung von Bakterien. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.17 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Eintragungen im Kontrollblatt | q |  |  |  |  | Das Kontrollblatt (Kontrollheft), soll über Jahre die "Geschichte" des Wassertanks aufzeigen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.18 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.19 | [11 empty] | Variante: "Wassertank leer" | [5 empty] | 9-27 | Vor- und Nachteile siehe Merkblatt |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.2 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs |  |  |  |  | VentR | Wassertank (WaT) | Sichtkontrolle im Tankinnern | q |  |  |  |  | Der Wassertank ist im Unterhaltsbetrieb leer. | Zustand der Betonkonstruktion und der Armaturen kontrollieren und beschreiben (Rost infolge schlechter Überdeckung der Armierungseisen) (evtl.mit Foto) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.21 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Schwimmerventil überprüfen | q |  |  |  | 9-26 92.6 | Leitung ausreichend spülen |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.22 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Alle 2 - 3 Jahre Tank füllen. | q |  |  |  |  | Letztes Fülldatum: . . . . . | Beton saugt Wasser auf, vermindert die Rissbildung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.23 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Dichtigkeitskontrolle jeweils ca. 2 Wochen nach Füllung | q |  |  |  |  | Letzte Dichtigkeitskontrolle: . . . . . | Dichtigkeitsanforderung gem. TWO 4.27.2 : Ab drittem Tag max. 5% Verlust nach 2 Wochen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.24 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Tank entleeren und reinigen nach ca. 8 Wochen | q |  |  |  |  | Der Wassertank bleibt leer und trocken. | Beim Entleeren sind die örtlichen Vorschriften der ARA zu beachten. Evtl. mit periodischer Anlage-Kontrolle (PAK) koordinieren. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.25 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Aussenanschluss, Storz, Notfüllung | Kontrolle | q |  |  |  | 9-22 | Keine Beschädigungen, nötigenfalls verschlossen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.26 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs | [6 empty] | Alle 2 - 5 Jahre Notfüll-Leitung spülen (gemäss Betriebsschema) und wieder entleeren | q |  |  |  | 9-20 91.10 | Die Notfülleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer, sauber und trocken. Die Entleerungshahnen und mindestens ein Storzdeckel sind im Unterhaltbetrieb offen. Letztes Spüldatum : . . . . . | Frischwasser fördert den Rostbefall, abgestandenes die Bildung von Bakterien. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Eintragungen im Kontrollblatt | q |  |  |  |  | Das Kontrollblatt (Kontrollheft), soll über Jahre die "Geschichte" des Wassertanks aufzeigen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.28 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.29
p |  | 5.3 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.31 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Boiler 50 l | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-72 124 | Boiler einschalten, Temperatur muss steigen. | Entkalken je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebstunden Datum der letzten Entkalkung: . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.31a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Hähnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.31b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Boiler-Sicherheitsgruppe Überdruck (Sicherheits)- und Rückschlagventil durch Fachmann überprüfen lassen | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Datum der letzten Überprüfung . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.32 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Boiler . . . l | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-72 124 | Boiler einschalten, Temperatur muss steigen. | Entkalken je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebstunden Datum der letzten Entkalkung: . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.32a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Hähnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.32b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Boiler-Sicherheitsgruppe Überdruck (Sicherheits)- und Rückschlagventil durch Fachmann überprüfen lassen | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Datum der letzten Überprüfung . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.33 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Boiler . . . . l mit Abwärmeverwertung und Elektroheitzung | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-72 124 | Boiler einschalten (UV 1), Temperatur muss steigen. Mit Notstrom, Abwärmeverwertung! (siehe Probelauf Notstrom) | Boiler hat 2 Heizsysteme: - Elektrisch ab UV 1 (gesperrt bei NS-Betrieb) - Abwärmeverwertung ab Notstrom. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.33a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Hähnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.33b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Boiler-Sicherheitsgruppe Überdruck (Sicherheits)- und Rückschlagventil durch Fachmann überprüfen lassen | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Datum der letzten Überprüfung . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.34 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.35 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Sanitär | Druckerhöhungs- anlage | Funktionskontrolle mit Motor | q | q | q | q | 9-32 93 | Inbetriebnahme gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers | Das BZS empfiehlt, eine der vorhandenen Druckerhöhungsanlage angepasste Bedienungsanleitung zu erstellen. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.36 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Funktionskontrolle mit Handpumpe | q | q | q | q | 9-32 93.2 | Kontrolle gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Hähnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.38 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Spindeln von Ventilen und Schieber leicht einfetten. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.39 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Sanitär | Ultraviolett- Entkeimungsgerät | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-32 95 | Kontrolle gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.41 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.42 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Sanitär | Grundwasserfassung | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-41 99 | Inbetriebnahme gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers | Das BZS empfiehlt, eine der vorhandenen Grundwasserfassung angepasste Bedienungsanleitung zu erstellen. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.43 | Aufwuchs |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ergiebigkeit der Fassung überprüfen | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.44 | Aufwuchs |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwimmerschalter "Trockenlauf" überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.45 | Aufwuchs |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwimmerschalter "EIN"; "AUS" überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.46 | Aufwuchs |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Hähnen und Ventile auf Dichtigkeit und Gängigkeit kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.47 | Aufwuchs |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Spindeln von Ventilen und Schieber leicht einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.48 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs |  |  |  |  | Kü | Notwasserabgabe | Handpumpe betätigen. (ca. 10 l, min. aber mindestens Leitungsinhalt ersetzen) | q | q | q | q | 9-36 93.2 | Im Unterhaltsbetrieb ist die Handpumpe entweder mit Tankwasser gefüllt, oder sie ist leer und konserviert. | Durch Inbetriebnahme der Handpumpe kann deren Funktion sowie die Notwasserabgabe überprüft werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.49 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs |  |  |  |  | BehR | Notwasserabgabe | Handpumpe betätigen. (ca. 10 l, min. aber mindestens Leitungsinhalt ersetzen) | q | q | q | q | 9-36 93.2 | Im Unterhaltsbetrieb ist die Handpumpe entweder mit Tankwasser gefüllt, oder sie ist leer und konserviert. | Durch Inbetriebnahme der Handpumpe kann deren Funktion sowie die Notwasserabgabe überprüft werden. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.5 | Aufwuchs |  |  |  |  | Aufwuchs |  |  |  |  | Kü | Notwasserabgabe (Wassertank leer) | Handpumpe Sichtkontrolle | q |  |  |  | 9-36 93.2 | Die Handpumpe ist offen, die Einzelteile sind eingefettet und verpackt. | Die Handpumpe wird bei Bereitstellung zusammengesetzt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.51 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 5.52 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ganze Anlage | WC-Spülungen | sämtliche WC-Spülungen mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.53 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.54 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | WC auf Beschädigung kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.55 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.56 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC Frauen | WC-Spülungen | sämtliche WC-Spülungen mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.57 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.58 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | WC auf Beschädigung kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.59 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC Männer | WC-Spülungen | sämtliche WC-Spülungen mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.61 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.62 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | WC auf Beschädigung kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.64 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC | WC-Spülungen | sämtliche WC-Spülungen mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.66 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | WC auf Beschädigung kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.67 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.68 | 120 |  |  |  |  | 120 | [14 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.69 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ganze Anlage | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 5.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 5.71 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 5.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.69 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | BehR | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.71 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.73 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | StR | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.74 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.75 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.76 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.77 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | T,A,Re | Ausguss (2 St.) | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.78 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.79 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.81 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | MZR 1 - .... | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.82 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.83 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.85 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Amb | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.88 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.88a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Gipsabscheider | Sichtkontrolle auf Beschädigung kontrollieren. | q |  |  |  | 9-58 112.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
p |  | 5.88b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.89 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | L | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.9 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.91 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.92 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.93 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vorb | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.94 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.95 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.93a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vorb 2 | Ausguss | Ausguss-Spülung mehrmals betätigen. | q | q | q | q | 9-58 112 | [13 empty] | 12
|  | 5.94b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. | [12 empty] | 12
|  | 5.95c | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ausguss auf Beschädigung kontrollieren. | q | [17 empty] | 12
|  | 5.96d | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verkalkung Becken und Spülkasten überprüfen. | q | [17 empty] | 12
p |  | 5.97 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | WC, Spühltröge | bei RBB : Plastikabdeckungen auf Dichtheit kontrollieren. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 5.97a | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p | x | 6 | [6 empty] | q | q | q | q | Kanalisation |  |  | q | q | q | q | 9.243 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Bodenabläufe sämtliche | kontrollieren, ev. nachfüllen, nötigenfalls reinigen |  | q | q | q | 95-75 126 | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | Das Austrocknen kann durch Zugabe von Bittermandelöl verhindert werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.2 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VRe | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
p |  | 6.2 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ganze Anlage | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ger R | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E: E; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L; M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M: M
p |  | 6.5 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ganze Anlage | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.5 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VRe 1 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.7 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S1 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re 1 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.9 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VRe 2 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.1 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S2 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.11 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re 2 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.12 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ra | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
|  | 6.13 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St R | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.14 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | VRe 3 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.15 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S3 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.16 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re 3 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.17 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S4 | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.18 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.19 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | StR | Bodenablauf ( . . St.) | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.2 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | T,A,Re | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.21 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | BehR | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  | 3 | 7: 7; 8: 8; 10: 10 |  |  | C |  |  |  | G | H |  | K
|  | 6.22 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC Männer | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.22a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC 1+2 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.23 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.24 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Kü | Bodenablauf Chromstahl | mit Chromöl behandeln | q | [5 empty] | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.24a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Kü | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.25 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | MZR 1 - . . | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.26 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa / WC Frauen | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.26a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Wa/WC 3 +4 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.27 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WK | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.28 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Sanitär | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
|  | 6.29 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Re SR | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | SR 1 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.31 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | SR 2 | Bodenablauf | reinigen, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.32 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S SR | verschliessbarer Bodenablauf | reinigen, Gummidichtung mit Silikon behandeln, nötigenfalls entrosten und gegen Korrosion schützen. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | z.B. mit Teerfarbe streichen. | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.33 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.34 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ganze Anlage | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.35 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.34 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | AR | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.35 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.36 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.38 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | T,A,Re | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.39 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | MZR . . | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.41 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.42 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | MZR . . | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.43 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.44 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | SR 1 | Kontrollschacht | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.45 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Bodenabläufe, Schächte | bei RBB : Plastikabdeckungen auf Dichtheit kontrollieren. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.47 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Kanalisations- Schieber-Schacht | Schieber gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  | 9-81 128.3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.48 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Auf Dichtigkeit kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.49 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Spindeln leicht einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.5 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.51 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VentR | Kontrollschacht Einstieg in Fäkaliengrube | Deckel, Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-86 133.13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.51a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Kontrollschacht Einstieg in Fäkaliengrube | Deckel, Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-86 133.13 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.52a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Dichtungen und Schrauben einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.53 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VentR in Fäkgrube | Kanalisations- Schieber | Schieber gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  | 9-86 133.5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.54 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Auf Dichtigkeit kontrollieren. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.55 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Spindeln leicht einfetten. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.56 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.57 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VentR in Fäkgrube | Kanalisations- Rückstauklappe | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Ist gem. TWO nicht vorgesehen, wir aber oft eingebaut wenn die öffentliche Kanalisation für Rückstau gefährdet ist. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | reinigen, fetten | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 6.57a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Kanalisations- Rückstauklappe | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Ist gem. TWO nicht vorgesehen, wir aber oft eingebaut wenn die öffentliche Kanalisation für Rückstau gefährdet ist. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | reinigen, fetten | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.59 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.6 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Aussenliegende Kanalisation tiefer als Schutzbau - Aussenliegende Kanalisation höher als Schutzbau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.61 | [11 empty] | Variante: Kanalisation (Aussenliegende Kanalisation tieferliegend) |  | q | q | q | q | 9-86 | Die äussere Kanalisation liegt tiefer, als diejenige der Anlage. | Das Abwasser fliesst im freien Gefälle in die äussere Kanalisation. Ist diese defekt, steht eine Handpumpe zur Verfügung. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.62 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Fäkaliengrube | Kontrolle Fäkaliengrube | q |  |  |  | 9-93 133 | Die Fäkaliengrube ist im Unterhaltsbetrieb leer und trocken. Allfällige Undichtigkeiten sind zu beheben. | Arbeiten an oder in der Fäkaliengrube immer zu zweit ausführen. Unfallgefahr, Methangas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.63 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Abdeckung | Kontrolle der Dichtung und Schrauben, Konservieren der Dichtung, Entlüftungsleitung kontrollieren, | q |  |  |  | 9-96 133.13 9-82 132 | Dichtung mit Silikonspray oder Vaselinefett behandeln. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.63a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Schieber in Kanalisationsrohr (Abgang zur öffentlichen Kanalisation) | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  | 9-86 133.5 | Wenn nötig Spindel fetten. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.64 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Kegelrückschläger - Kugelrückschläger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.65 | [11 empty] | Variante: Handfäkalienpumpe mit Kegelrückschläger |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.66 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Handfäkalienpumpe mit Kegelrückschläger | Rückschläger 2 - 3 x anheben | q | q | q | q | 9-88 | Durch Anheben des Rückschlägers wird das Festsitzen verhindert. | Die Pumpe ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.67 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Schieber in Notabgangsleitung (zum Storz) | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Wenn nötig Spindel fetten. | Die Notabgangsleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.68 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | Aussenanschluss, Storz, Fäkalienabgang | Kontrolle | q |  |  |  | 9-86 | Keine Beschädigungen, verschlossen. | Das Zubehör, Schlauch und Bogen, sind im VentR oder in der Nähe der Fäkaliengrube zu lagern. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Handfäkalienpumpe | Alle 5 Jahre: Ganzes Fäkalienentsorgungssystem anlässlich einer entsprechenden Übung überprüfen. | q |  |  |  |  | Letzte entsprechende Übung gemäss Kontrollblatt : . . . . . | Einstieg in die Fäkaliengrube nur angeseilt und mit Atemschutz ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.7 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.71 | [11 empty] | Variante: Handfäkalienpumpe mit Kugelrückschläger |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.72 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Handfäkalienpumpe mit Kugelrückschläger | Stellschrauben für Kugelrückschläger gängig halten. | q |  |  |  | 9-88 | Die Rückschlägerkugeln sind im Unterhaltsbetrieb abgehoben und sauber. D.h. die Stellschrauben sind hineingedreht. | Die Pumpe ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Schieber in Notabgangsleitung (zum Storz) | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Wenn nötig Spindel fetten. | Die Notabgangsleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.74 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | Aussenanschluss, Storz, Fäkalienabgang | Kontrolle | q |  |  |  | 9-86 | Keine Beschädigungen, verschlossen. | Das Zubehör, Schlauch und Bogen, sind im VentR oder in der Nähe der Fäkaliengrube zu lagern. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.75 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Handfäkalienpumpe | Alle ca. 5 Jahre: Ganzes Fäkalienentsorgungssystem anlässlich einer entsprechenden Übung überprüfen. | q |  |  |  |  | Letzte entsprechende Übung gemäss Kontrollblatt : . . . . . | Einstieg in die Fäkaliengrube nur angeseilt und mit Atemschutz ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.76 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.77 | [11 empty] | Variante: Kanalisation (Aussenliegende Kanalisation höherliegend) |  | q |  |  |  | 9-90 | Die äussere Kanalisation liegt höher als diejenige der Anlage. | Es ist eine Elektropumpe und eine Handpumpe vorhanden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.78 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Fäkaliengrube | Kontrolle Fäkaliengrube | q |  |  |  | 9-93 133 | Die Abwässer werden in der Fäkaliengrube gesammelt, und mit Elektro- oder Handpumpe entsorgt. | Arbeiten an oder in der Fäkaliengrube immer zu zweit ausführen. Unfallgefahr, Methangas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.79 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Abdeckung | Kontrolle der Dichtung und Schrauben, Konservieren der Dichtung, Entlüftungsleitung kontrollieren, | q |  |  |  | 9-96 133.13 9-82 132 | Dichtung mit Silikonspray oder Vaselinefett behandeln. | Einstieg in die Fäkaliengrube nur angeseilt und mit Atemschutz ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Betriebsstunden- zähler Fäkalienpumpe | Ablesen und eintragen. Zählerstand : . . . . . h | q | q | q | q |  | In UCL eintragen, in Kontrollblatt eintragen |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.81 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Fäkalienpumpe Fäkalienschacht | Fäkalienschacht vollständig auspumpen und überprüfen | q |  |  |  | 9-90 134 | Schalter für Elektropumpe "EIN" Vorsicht Trockenlauf |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.82 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Kontrolle Pumpensumpf | q |  |  |  |  | Es dürfen keine festen Rückstände vorhanden sein. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.83 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Abspritzen mit Druckwasser | q |  |  |  |  | Pumpe, sämtliche Armaturen, Schwimmerschalter mit sauberem Druckwasser abspritzen | Material bereitstellen: Schlauch zum Abspritzen Putzmaterial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Fäkalienpumpe Alle 2 - 3 Jahre | Pumpe ausbauen (hochziehen) letzter Ausbau : . . . . . . . . | q |  |  |  | 9-90 134 | Mit Flaschenzug gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers | Material bereitstellen: Flaschenzug Schlauch zum abspritzen Putzmaterial, ev. Gummihandschuhe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ölstandskontrolle Ölzustandskontrolle | q |  |  |  |  | Dazu muss die Pumpe am Schachtrand abgelegt werden. Die Bedienungsanleitung gibt Auskunf über Kontrollen, Öelwechsel, Revisionen etc. | Siehe Bedienungsanleitung und Wartungsvorschriften des Herstellers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ölwechsel und weitere Kontrollen Letzter Ölwechsel gemäss Kontrollblatt : . . . . . . . . | q |  |  |  |  | gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers. In der Regel wird bei dieser Kontrolle das Öl gewechselt. (Ölzustand, Ölqualität ist massgebend) | Die Bedienungsanleitung gibt Auskunf über Öelwechsel, Revisionen etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Wiedereinbau und Funktionskontrolle Elektropumpe | q |  |  |  | 9-90 134 | gemäss Bedienungsanleitung des Herstellers |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.88 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Schwimmerschalter | Funktionskonkrolle | q |  |  |  | 9-90 133.9 | Vorsicht "Trockenlauf" |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.89 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Funktion "Alarm" überprüfen, | q |  |  |  |  | oberste Schaltbirne waagrecht halten. Signalisierung und Horn im Schaltschrank iO.? |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.89a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Fernsignalisierung (Horn, Telealarm, Blitzleuchte, etc.) "Fäkaliengrube überfüllt" überprüfen. Massnahmenliste überprüfen. | q |  |  |  |  | oberste Schaltbirne waagrecht halten. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Funktion "EIN" überprüfen, | q |  |  |  |  | mittlere Schaltbirne waagrecht halten. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.91 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Funktion "AUS" überprüfen, | q |  |  |  |  | unterste Schaltbirne hängt |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.92 | [10 empty] | ACHTUNG : Schalter nach Unterhaltsarbeiten immer auf "AUTOMAT" stellen ! |  |  | q | q | q | q | 9-95 133.10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.93 | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | - Kegelrückschläger - Kugelrückschläger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.94 | [11 empty] | Variante: Handfäkalienpumpe mit Kegelrückschläger |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.95 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Handfäkalienpumpe mit Kegelrückschläger | Rückschläger 2 - 3 x anheben | q | q | q | q | 9-88 | Durch Anheben des Rückschlägers wird das Festsitzen verhindert. | Die Pumpe ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Schieber in Notabgangsleitung (zum Storz) | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Wenn nötig Spindel fetten. | Die Notabgangsleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.97 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | Aussenanschluss, Storz, Fäkalienabgang | Kontrolle | q |  |  |  | 9-86 | Keine Beschädigungen, verschlossen. | Das Zubehör, Schlauch und Bogen, sind im VentR oder in der Nähe der Fäkaliengrube zu lagern. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.98 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Handfäkalienpumpe | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Das Abwasser muss mit der Handpumpe in den "Storz-Schacht" gefördert werden können. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.99 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Handfäkalienpumpe | Alle ca. 5 Jahre: Ganzes Fäkalienentsorgungssystem (Motor und Handpumpe) anlässlich einer entsprechenden Übung überprüfen. | q |  |  |  |  | Letzte entsprechende Übung gemäss Kontrollblatt : . . . . . | Einstieg in die Fäkaliengrube nur angeseilt und mit Atemschutz ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.1 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.101 | [11 empty] | Variante: Handfäkalienpumpe mit Kugelrückschläger |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.102 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Handfäkalienpumpe mit Kugelrückschläger | Stellschrauben für Kugelrückschläger gängig halten. | q |  |  |  | 9-88 | Die Rückschlägerkugeln sind im Unterhaltsbetrieb abgehoben und sauber. D.h. die Stellschrauben sind hineingedreht. | Die Pumpe ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.103 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Schieber in Notabgangsleitung (zum Storz) | Gängig halten. Schliessen und öffnen. | q |  |  |  |  | Wenn nötig Spindel fetten. | Die Notabgangsleitung ist im Unterhaltsbetrieb leer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.104 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | Aussenanschluss, Storz, Fäkalienabgang | Kontrolle | q |  |  |  | 9-86 | Keine Beschädigungen, verschlossen. | Das Zubehör, Schlauch und Bogen, sind im VentR oder in der Nähe der Fäkaliengrube zu lagern. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.105 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Handfäkalienpumpe | Alle ca. 5 Jahre: Ganzes Fäkalienentsorgungssystem (Motor und Handpumpe) anlässlich einer entsprechenden Übung überprüfen. | q |  |  |  |  | Letzte entsprechende Übung gemäss Kontrollblatt : . . . . . | Einstieg in die Fäkaliengrube nur angeseilt und mit Atemschutz ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.106 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 6.107 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 7 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Schutzraum - Abschlüsse |  | q |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Panzertüren (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
p |  | 7.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
p |  | 7.4 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
p |  | 7.13 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.4 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe | Panzertor (PTO) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-25 214 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-24 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-24 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-24 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.11 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.12 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.13 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.14 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Re | Panzertüre (PT) zu Masch R | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.15 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.16 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.17 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe 1 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.19 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.21 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.22 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe 1 | Panzertor (PTO) zu Geräteraum | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-25 214 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.23 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-24 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.24 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren | q |  |  |  | 13-24 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.25 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-24 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.26 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S1 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.28 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.29 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.31 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Re 1 | Panzertüre (PT) zu Masch R | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.32 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [5 empty] | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.33 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.34 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [5 empty] | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.35 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe 2 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.36 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.38 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.39 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 2 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.41 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.42 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.43 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.44 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe 3 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [5 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.45 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [6 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.46 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [5 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.47 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [6 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.48 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 3 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.49 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.5 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.51 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.52 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
|  | 7.53 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 4 | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.54 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.55 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.56 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.57 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.59 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.6 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.61 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | StR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.62 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.64 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.66 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | MaschR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.67 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.68 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.71 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.74 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R zu Vorfilter- kammer | Panzertüre (PT 4) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.75 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.76 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.77 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.78 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | MaschR | Panzertüre (PT4) ( . . . Stück zu Lüftungsbauwerken) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.79 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.81 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 7.82 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzertüre (PT 3) mit demontierbarer Schwelle | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-19 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.83 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwelle montieren | q |  |  |  |  | Nötigenfalls Gewinde reinigen und fetten |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwelle demontieren und lagern | q |  |  |  |  | Wegnehmdare Türschwellen müssen samt den dazugehörenden Befestigungsvorrichtungen in der Nähe des Abschlusses befestigt sein. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.88 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.89 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R zu Vorfilter- kammer | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.91 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.92 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.93 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | O2R LeiR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.94 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.95 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
p |  | 7.97 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Drucktüren (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
p |  | 7.98 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
p |  | 7.99 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
p |  | 7.1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.97 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | O2R LeiR | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.98 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.99 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.101 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent R | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.102 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.103 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.104 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.105 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | AR nach Re | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.106 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.107 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.108 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.109 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | AR nach Vent R | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.11 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.111 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.112 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.113 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | BehR | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.114 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.115 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.116 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
7.117
7.118
7.119
7.12
|  | 7.121 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.122 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.123 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.124 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.125 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.126 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 7.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 7.128 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 7.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.126 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Masch R | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.128 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzerdeckel (PD) Notausstieg | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.131 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.132 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.133 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.134 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.135 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.136 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.137 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.138 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.139 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches
|  | 7.14 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.141 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.142 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.143 | [11 empty] | Variante: Kombinationen mit Schutzräumen |  | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.144 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | V Re zu S SR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.145 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.146 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.147 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.144a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX Verb. zu SR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.145a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | bar: M M M M M M
|  | 7.146a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.147a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.148 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S SR | Panzertüre (PT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.149 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.15 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.151 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.152 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | Selbstbefreiung | einsetzen, ausprüfen. | q |  |  |  | 13-16 214.18 | Durch Einsetzen der Selbstbefreiungsvorrichtung die Funktion überprüfen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.153 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.154 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Re SR | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.155 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.156 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.157 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.158 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.159 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.16 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.161 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.162 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [15 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.163 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [16 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.164 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [15 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.165 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [16 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.166 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 1 | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.167 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.168 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.169 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.17 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 2 | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.171 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.172 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.173 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.174 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 3 | Drucktüre (DT) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-21 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.175 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.176 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.177 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.178 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.179 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 1 | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.18 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.181 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.182 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.183 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | SR 2 | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.184 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.185 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.186 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.187 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzerdeckel (PD) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-22 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.188 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | bar: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
|  | 7.189 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Panzerdeckel müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.19 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung und Verschlussgriff überprüfen. | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.191 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzertüre (PT4) | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-16 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.192 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.193 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.194 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.195 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.196 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Panzertüre (PT 3) mit demontierbarer Schwelle | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-19 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.197 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.198 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Scharniere schmieren (Bolzen) | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Panzertüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.199 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwelle montieren | q |  |  |  |  | Nötigenfalls Gewinde reinigen und fetten | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Verschlusshebel: Spiel kontrollieren, wenn nötig einstellen. Verschlusssicherung überprüfen. | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Lichttest: Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. Dazu auf der Gegenseite Licht brennen lassen. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.201 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Schwelle demontieren und lagern | q |  |  |  |  | Wegnehmdare Türschwellen müssen samt den dazugehörenden Befestigungsvorrichtungen in der Nähe des Abschlusses befestigt sein. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.202 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 7.203 | [11 empty] | Variante: mit Panzerschiebewand |  | q |  |  |  | 13-26 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.204 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Panzerschiebewand | Abdeckung entfernen. | q |  |  |  | 13-27 214.7 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.205 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kanal (erste Hälfte) reinigen, Ablauf kontrollieren. | q | [5 empty] | Durch einen gut funktionierenden Ablauf ist die Rinne nicht dauernd nass und so ist die Gleitschiene weniger rostanfällig. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.206 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gleitschiene (erste Hälfte) reinigen und neu einfetten | q |  |  |  | 13-27 214.6 | Mit Spachtel oder grossem Pinsel dicke Fettschicht auftragen | Reservefett muss im Werkzeugschrank vorhanden sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.207 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Panzerschiebewand schliessen | q |  |  |  | 13-31 214.24 | gemäss Bedienungsanleitung ausführen | Die nötigen Werkzeuge (Seilzug etc.) müssen im entsprechenden abschliessbaren Schrank jederzeit zur Verfügung stehen. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.208 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Zweite Kanalhälfte reinigen | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.209 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gleitschiene reinigen und neu einfetten | q |  |  |  |  | Mit Spachtel oder grossem Pinsel dicke Fettschicht auftragen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.21 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung auf Beschädigung und Alterung kontrollieren | q |  |  |  | 13-29 214.4 | Herausfallende Dichtungen sind wieder einzuleimen, fehlende sind zu ersetzen. | Gummidichtungen müssen über den ganzen Umfang intakt sein. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.211 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gummidichtung mit Silikon behandeln | q |  |  |  |  | Silikonspray, Silikonstift, Vaselinefett oder Ähnliches | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.212 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Federdichtung kontrollieren | q |  |  |  |  | (soweit vorhanden) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.213 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Dichtigkeitskontrolle | q |  |  |  |  | Lichttest Der zu kontrollierende Schutzraumabschluss wird geschlossen. Auf dem ganzen Umfang des Abschlusses darf kein Lichtspalt sichtbar sein. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.214 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Panzerschiebewand öffnen | q |  |  |  |  | gemäss Bedienungsanleitung | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.214 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gleitschiene noch einmal einfetten | q |  |  |  |  | Mit Spachtel dicke Fettschicht auftragen | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 7.215 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Abdeckungen montieren | q |  |  |  | 13-27 214.7 | Um den nächsten "UNTERHALT GROSS" zu erleichtern, empfiehlt es sich, die gut eingefettete Gleitschiene auf der ganzen freien Länge mit einem "Bauplastik" abzudecken. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.216 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
7.217
|  | 7.218 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [22 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 8 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Bereich Elektro |  | q | q | q | q | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.1 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | Ganze Anlage | Notbeleuchtung 75 ( . . . Stück ) | Kontroll-Lampe auf Dauerlicht ? | q | q | q | q | 10-16 143.1 | Dauerlicht = Nothandleuchte i.O. Blinkt die Kontroll-Lampe, ist mindestens ein Fehler im Gerät vorhanden. | Notbeleuchtung 75 ist die vom BZS gelieferte Nothandleuchte gem. TWO 77 Tab.3.4-32. Detailierte Angaben siehe 7610-267-1495 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.2 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Durch Ziehen der Netzstecker Nothandleuchten überprüfen. | q | q | q | q |  | Das Notlicht muss sofort brennen. (siehe auch Zeile 1.3a) | Auswechseln von defekten Glühlampen, siehe 7610-267-1495 Seite 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.3 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Fernlicht prüfen | q | q | q | q |  | Betriebsartenschalter ganz nach rechts drehen. | Normale Schalterstellung im Unterhaltsbetrieb: Notlicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Akkus überprüfen | q |  |  |  | 10-18 143.2 | Laugenstand überprüfen, nötigenfalls destilliertes Wasser nachfüllen. | Siehe 7610-267-1495 Seite 6 Akkus können mit dem neuen Ladegerät ZS-93 auf ihre Kapazität überprüft werden. Siehe Technisches Handbuch ALN 265-6015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.5 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Gehäuse und Akku reinigen | q |  |  |  |  | Mit lauwarmem Wasser äusserlich reinigen und gut trocknen. | Für Trocken-Akkus sind die Vorschriften der entprechenden Hersteller massgebend. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Kontakte reinigen und fetten | q |  |  |  |  | technische Vaseline (säurefrei) (Polfett) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.7 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Zusammensetzen, Funktionskontrolle | q | [5 empty] | Bei Störungen (z.B. blinkender Kontrollampe) siehe 7610-267-1495 Seite 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.8 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.9 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | Ganze Anlage | Notbeleuchtung ** ( . . . Stück ) | Durch ziehen der Netzstecker Nothandleuchten überprüfen. | q | q | q | q |  | Das Notlicht muss sofort brennen. | ** Ältere Modelle oder nicht durch BZS gelieferte Produkte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.1O |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | Ganze Anlage | Notbeleuchtung ** ( . . . Stück ) | Akkus überprüfen Gehäuse reinigen Kontakte reinigen und fetten | q |  |  |  |  | Nach Vorschriften der Hersteller die Akkus überprüfen und die notwendigen Massnahmen ausführen, wie z.B. destilliertes Wasser nachfüllen. | ** Ältere Modelle oder nicht durch BZS gelieferte Produkte. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.1Oa | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ger R | Ladegerät ZS-93 | Funktionstest gemäss "Technisches Handbuch" ALN 265-6015 durchführen | q |  |  |  | 10-35 155 |  | bei RBB keine Accu laden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.1Ob | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent R | Ladegerät ZS-93 | Funktionstest gemäss "Technisches Handbuch" ALN 265-6015 durchführen | q |  |  |  | 10-35 155 |  | bei RBB keine Accu laden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.11 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Elektr. Installationen | Sichtkontrolle: Personenschutz, Sachenschutz | q | q | q | q | 10-29 149 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. | Es gelten die einschlägigen Vorschriften des Schweiz. Elektrotechnischen Vereins. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Verteilschränke (HV. UV 1, etc.) | Sichtkontrolle: Personenschutz, Sachenschutz | q |  |  |  | 10-20 144 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. | Isolier-Abdeckungen dürfen nur durch fachkundige Personen entfernt werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.14 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Reserve-Sicherungen vorhanden ? | q |  |  |  |  | In jeder Verteilung muss mindestens ein kompletter Satz Reserve-Sicherungen vorhanden sein. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.15 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Schranktüren und Verschlüsse überprüfen, nötigenfalls schmieren. | q |  |  |  |  | EMP-Schränke : EMP-Dichtungen überprüfen, Verschluss-Schrauben schmieren | Die EMP-Dichtung muss auf dem ganzen Umfang mit der Türe elektrisch einwandfreien Kontakt haben. Es dürfen weder Farbe noch andere Verunreinigungen vorhanden sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.16 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Schemata, Betriebsanleitungen vorhanden ? | q |  |  |  |  | Sämtliche Unterlagen müssen sowohl in der Anlagedokumentation, wie auch im entsprechenden Verteil-Schrank lückenlos vorhanden sein. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.17 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 8.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Verteilschränke (UV . . . ) | FI-Schutzschalter prüfen Prüftaste betätigen | q |  |  |  | 10-33 154 | Der Fehlerstromschutzschalter ist mit einer Prüftaste ausgerüstet. Durch das betätigen der Taste wird ein "Fehlerstrom" simuliert. Der FI-Schalter muss sofort auslösen. | Mit der Prüftaste wird nur die Funktion des FI-Schalters, nicht aber die ganze Installation überprüft. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.19 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Mobile FI-Schutzschalter | Mobile FI-Schutzschalter prüfen - an Steckdose anschliessen - Prüftaste betätigen | q |  |  |  |  | Der Fehlerstromschutzschalter ist mit einer Prüftaste ausgerüstet. Durch das betätigen der Taste wird ein "Fehlerstrom" simuliert. Der FI-Schalter muss sofort auslösen. | Wenn überhaupt, sind nur Teile der elektr. Installationen mit FI-Schutz ausgerüstet! Bei Arbeiten mit mobilen Maschinen, Apparaten, Lampen, etc sind unbedingt mobile FI-Schalter zu verwenden! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 8.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | FI - Schutzschalter = Lebensversicherung |  | q | q | q | q |  | FI - Schutzschalter sind zwingend vorgeschrieben für : - Feuchte und nasse Räume - transportable Objekte im Freien - Baustellen - Wassertank, Fäkaliengrube | FI - Schutzschalter F (Fehler) I (Strom) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.21 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | "Anlageheft" überprüfen | q |  |  |  | 10-7 | Einzutragen sind: Amtliche Kontrollen, Änderungen, Ergänzungen, grössere Reparaturen, Unregelmässigkeiten, etc. | Das Anlageheft gemäss WeZS 1.6 ist Bestandteil der elektrischen Starkstromanlage. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Anschlusskasten (AK) | Sichtkontrolle: Berührungsschutz, | q |  |  |  | 10-20 144.2 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. | Die EMP-Dichtung muss auf dem ganzen Umfang mit der Türe elektrisch einwandfreien Kontakt haben. Es dürfen weder Farbe noch andere Verunreinigungen vorhanden sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22c |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Externer Klemmenkasten (KK) | Sichtkontrolle: Berührungsschutz, Isolier-Abdeckung plombiert? Reinigen | q |  |  |  | 10-20 144.3 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. | Die Isolier-Abdeckungen ist plombiert und darf nur von einer fachkundige Person entfernt werden. Keine "Friedensmässige" Verwendung! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22d |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Uebermittlung: Anschlusskasten mit Ueberspannungs-ableiter ( AK 31 ) Antennenanschlussdose mit Ueberspannungs-ableiter | Sichtkontrolle: nötigenfalls reinigen. Kontrolle auf Oxidation. | q |  |  |  | 12-24 191 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. Absprache mit Chef Telmatik | Diese Tätigkeiten können, nach Absprache, auch durch die Verantwortlichen für die Uebermittlung wahrgenommen werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22e |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Notaus-stieg | Uebermittlung: Anschlusskasten mit Ueberspannungs-ableiter ( AK 31 ) Antennenanschlussdose mit Ueberspannungs-ableiter | Sichtkontrolle: nötigenfalls reinigen. Kontrolle auf Oxidation. | q |  |  |  | 12-24 191 | Allfällig defekte Anlageteile sind umgehend durch eine entsprechende Fachfirma in Stand zu stellen. Absprache mit Chef Telmatik | Diese Tätigkeiten können, nach Absprache, auch durch die Verantwortlichen für die Uebermittlung wahrgenommen werden. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.22a | [18 empty] | Nachfolgend erscheinen 2 Varianten zur Auswahl: | Anlagen - mit Notstromanlage und/oder EMP-Schutz - ohne Notstromanlage und/oder EMP-Schutz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.23 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Periodische Kontrolle der elektr. Installationen. in Anlagen mit Notstromanlage und/oder EMP-Schutz | q |  |  |  | 10-7 | Letzte Installationskontrolle: . . . . . . . Veranlasst werden die Kontrollen durch das Eidg. Strarkstrominspektorat (ESTI) | Die periodische Kontrolle der Elektr. Installationen in Anlagen - mit Notstromanlage und/oder - EMP-Schutz wird durch das Eidg. Strark- strominspektorat (ESTI) oder durch eine akreditierte Inspektionsstelle durchgeführt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.23a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Periodische Kontrolle der elektr. Installationen. in Anlagen ohne Notstromanlage und ohne EMP-Schutz | q |  |  |  | 10-7 | Letzte Installationskontrolle: . . . . . . . | Die periodische Kontrolle der Elektr. Installationen in Anlage ohne Notstromanlage und ohne EMP-Schutz wird durch ein unabhängiges Kontrollorgan durchgeführt. Veranlasst werden die Kontrollen durch die Netzbetreiberin (örtliches EW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 8.24 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p | x | 9 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Übrige Apparate und Geräte |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Dampfkochtopf | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-44 101 | Kontrolle evtl. zusammen mit Probelauf Notstrom |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Innen und aussen reinigen | q | [5 empty] | Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Chromstahlablagen | Reinigen, konservieren | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Kippbratpfanne | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Kontrolle evtl. zusammen mit Probelauf Notstrom |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.5 | [12 empty] | Innen und aussen reinigen | q | [5 empty] | Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Plattenrechaud | Funktionskontrolle, reinigen, konservieren | q |  |  |  | 9-45 100 | Alle Herdplatten müssen auf Stufe 1 warm werden. Backofenthermostat mittels Temperaturverstellung kontrollieren. | Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Kü | Kochherd | Funktionskontrolle, reinigen, konservieren | q |  |  |  | 9-45 100 | Alle Herdplatten sowie Backofen müssen auf Stufe 1 warm werden. Backofenthermostat mittels Temperaturverstellung kontrollieren. | Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Kü | Kochkessel holzbefeuert | Sichtkontrolle, nötigenfalls reinigen | q |  |  |  | 9-97 136 |  | Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.9 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Kontrolle Aussenschacht | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Zubehör kontrollieren | q |  |  |  |  | Inneres und äusseres Rauchrohr, mit Explosionsschutzvenil, Feuerhaken, Rührscheit, Deckel | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 9.11 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vo | Kühlschrank | Kontrolle auf: Beschädigungen, Türdichtung komplett, Funktion | q |  |  |  | 9-48 104 | Der Kühlschrank bleibt bei Nichtgebrauch offen | Bei korrektem Funktionieren des Kälteaggregates wird die Verdampferplatte im Kühlschrank, nach ca. 1/2 Std. kalt und weist Vereisungspuren auf. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 9.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | WK | Waschmaschine | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-50 105 | evtl. zusammen mit Probelauf Notstrom |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 9.12a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | WK | Wäschezentrifuge | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-51 106 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 9.12b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | WK | Wäschetrockner/ Tumbler | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-52 107 | evtl. zusammen mit Probelauf Notstrom |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 9.12b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | WK | Kondensator zum Wäschetrockner/ Tumbler | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle | q |  |  |  | 9-52 107.1 | evtl. zusammen mit Probelauf Notstrom |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 9.13 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 10 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Sanitätsdienstlicher Bereich |  |  | q |  |  |  | 11 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Medizinalgasversorgung |  |  | q |  |  |  |  | Für den Betrieb ist das kant. Gesundheitswesen verantwortlich. | Achtung: Kein Oel oder Fett ! Flaschen immer gesichert ! |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Sauerstoff |  |  | q |  |  |  | 11-27 161 | Verschieben nur mit aufgeschraubter Metallschutzkappe. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p
|  | 10.4a | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | O2R LeiR | Reserveflaschen ( . . . St.) entleert | Sichtkontrolle: Vollständigkeit, Rost | q |  |  |  | 11-47 161.22 | Sollbestand und ordnungsgemässe Befestigung/Lagerung überprüfen. | Um das Gefahrenpotential zu reduzieren, wurden die Flaschen geleert. Sie werden im "Aufwuchs" revidiert, geprüft und gefüllt. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.4 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | O2R LeiR | Reserveflaschen ( . . . St.) | Sichtkontrolle: Vollständigkeit, Rost | q |  |  |  | 11-47 161.22 | Sollbestand und ordnungsgemässe Befestigung überprüfen. | Für die periodische Sicherheitsprüfung der Medizinalgasflaschen, (nach 10 Jahren) ist der Anlagebesitzer verantwortlich. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.9 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | MZR X | Sauerstoff-Flaschen Flaschenrampe ( 6 St. ) | Sichtkontrolle: Vollständigkeit, Rost | q |  |  |  | 11-46 161.20 | Sollbestand und ordnungsgemässe Befestigung überprüfen. Pro Rampenseite ist in der Regel 1 Flasche angeschlossen und angebraucht für Druckproben, Übungen usw. | Für die periodische Sicherheitsprüfung der Medizinalgasflaschen, (nach 10 Jahren) ist der Anlagebesitzer verantwortlich. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.1 | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | Leitungsnetz | Dichtigkeitskontrolle | q |  |  |  | 11-44 161.19 | Das gesamte Leitungsnetz muss den Betriebs-Druck während 24 Std halten können. Resultat im Kontrollblatt eintragen. | Abweichungen auf der Niederdruckseite sind im Zusammenhang mit Temperaturschwankungen möglich. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.11 | 60 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | Betriebsüberwachung Elektrische Überwachungsfunktionen | q |  |  |  | 11-40 161.16 | Zusammen mit der Dichtigkeitskontrolle sind auch die Summer, Betriebs- und Warnlampen zu überprüfen. | Siehe auch Checkliste Bereitstellung |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.12 | 60 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | Funktionskontrolle | q |  |  |  |  | Anlässlich von Übungen der Betreiber sind die gesamten Medizinalgas-Installationen durch eine entsprechende Inbetriebsetzung zu überprüfen und zu dokumentieren. | Siehe auch Checkliste Bereitstellung |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.18 | [10 empty] | Lachgas |  |  | q |  |  |  | 11-16 11.4. 11-50 162 | Unbedingt die TWU 2000 konsultieren! | Verschieben nur mit aufgeschraubter Metallschutzkappe. | [11 empty] | 12
|  | 10.18a | [10 empty] | Checkliste Lachgas |  |  | q | [17 empty] | 12
p | [12 empty] | Noch spez Bem einfügen
p |  | 10.32 | [10 empty] | Operation Sterilisation |  |  | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p
|  | 10.33 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | St | Nachbehandlungs- gerät für die Operation (NOP) | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 6-6 6-14 43 | -Wasserbecken füllen, Füllhöhe kontrollieren - Ventilator Elektrolufterhitzer (Verdampfer) einschalten (mind. 4 Std.) - im OP durch Verstellen des Hygrostates Veränderungen am Hygrometer kontrollieren. (ev. am Regelgerät im UV) | Im Unterhaltsbetrieb ist das Becken für den Verdampfer leer. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.34 | 60 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | Zurückstellen auf Unterhaltsbetrieb | q |  |  |  |  | -Lufterhitzer und Verdampfer abschalten, Ventilator 5 Min. nachlaufen lassen - Nachfüllhahn für Becken schliessen und Wasser ablassen - zum Austrocknen des Wasserbeckens Ventilation ca. 1 Std laufen lassen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.35 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP | Luftauslass über OP-Tisch | Grobstaub-Filter reinigen | q |  |  |  | 6-11 34 | Die Feinstaubfilter müssen in Plastiksäcken gelagert und beschriftet sein und dürfen nur in einem Aufgebotsfall verwendet werden. | Lagerung im TUR oder Vent R (beschriftet). Die Gruppe techn. Betrieb ist im Aufgebotsfall für die Montage der Feinstaubfilter verantwortlich. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 |  | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.36 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP 1 | Luftauslass über OP-Tisch | Grobstaub-Filter reinigen | q |  |  |  | 6-11 34 | Die Feinstaubfilter müssen in Plastiksäcken gelagert und beschriftet sein und dürfen nur in einem Aufgebotsfall verwendet werden. | Lagerung im TUR oder Vent R (beschriftet). Die Gruppe techn. Betrieb ist im Aufgebotsfall für die Montage der Feinstaubfilter verantwortlich. | [11 empty] | 12
p |  | 10.37 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP 2 | Luftauslass über OP-Tisch | Grobstaub-Filter reinigen | q |  |  |  | 6-11 34 | Die Feinstaubfilter müssen in Plastiksäcken gelagert und beschriftet sein und dürfen nur in einem Aufgebotsfall verwendet werden. | Lagerung im TUR oder Vent R (beschriftet). Die Gruppe techn. Betrieb ist im Aufgebotsfall für die Montage der Feinstaubfilter verantwortlich. | [11 empty] | 12
|  | 10.37a | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.38a | [10 empty] | St | Dampfsterilisator technische Prüfung | [11 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.38b | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.39 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St | Dampfsterilisator | Technische Überprüfung: Es wird nicht eine Sterilitätskontrolle "Wäsche, Verbandsmaterial" mit entsprechner Auswertung etc. gemäss Dokumentation für Dampfsterilisatoren 7610-740-2007 gemacht. (d.h. eine Auswertung mit Sporenerde oder 3M Flüssigkeitsindikatoren wird nicht gemacht.) | [5 empty] | Für die "technische Prüfung" im Rahmen der UCL werden Zeitablauf, Druckverhältnisse, Temperatur gemäss Tab. 1 "Wäsche, Verbandsmaterial" der Bedienungsanleitung übernommen. | Gemäss MepV (Medizinprodukte Verordnung) dürfen die Dampfsterilisatoren zum heutigen Zeitpunkt nicht eingesetzt werden und sind entsprechend zu bezeichnen. Im "Aufwuchs" oder auf spezielle behördliche Anordnung kann diese MepV Bestimmung ausser Kraft gesetzt werden. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St | Dampfsterilisator | Technische Überprüfung alle 10 Jahre letzte Kontrolle gemäss Kontrollblatt: . . . . . . nächste Kontrolle im Jahr: . . . . . . | q |  |  |  | 11-23 11-73 168 | Die technische Überprüfung ersetzt die "Prüfung auf Wirksamkeit" gem. Dokumentation für Dampfsterilisatoren 7610-740-2007 nicht. Muss echt, dh für den Ernstfall sterilisiert werden, ist gemäss Dokumentation vorzugehen! | Dokumentation für Dampfsterilisatoren C 70 und C 74 7610-740-2007 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Kontrolle auf Lochfrass | q |  |  |  |  | - Innenmantel (67) mit Steckschlüssel SW 22 ausbauen. - Druckbehälter (66) auf Lochfrass kontrollieren - Innenmantel wieder einbauen - Einlegeboden wieder einlegen | Ist der Dampfsterilisator von Lochfrass befallen, darf er nicht mehr in Betrieb genommen werden. Solche Schäden sind umgehend schriftlich auf dem Dienstweg dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS mitzuteilen. Dokumentation 7610-740-2007 Anhang 3 zu Merkblatt Nr. 6 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Material bereitstellen: | q |  |  |  |  | pro Dampfsterilisator - 6 l destiliertes Wasser - 3 Sterilisierbehälter (31) - Vollschutzbrille (33) - Fausthandschuhe (34) - Kurzzeitmesser (35) - Prüfbericht "Technische Prüfung" (techn. Merkblatt 04-8 ) (Kopf ausfüllen) | Dokumentation 7610-740-2007 3.1.2 Zubehör Seite 7 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.c | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Wasserzuleitung für Motorvakumpumpe spülen | q |  |  |  |  | - Entleerungsventil (1) schliessen (falls mehrere Dampfsterilisatoren vorhanden, alle Entleerungsventile schliessen!) - Ablassventil (8) offen - über Schwenkrohr (12) ca. 2 Min Wasser in Umlaufbehälter (10) einlaufen lassen. | Damit "Rostwasser" abläuft Ventil (14) mehrmals ganz öffnen und wieder schliessen |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.d | 120 |  |  |  |  | 120 | [7 empty] | q |  |  |  |  | - Einfüllventil (14) schliessen und Wasser über Ablassventil (8) ganz ablaufen lassen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.e | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Umlaufbehälter (Pumpenbehälter) füllen | q |  |  |  |  | - Ablassventil (8) schliessen - über Schwenkrohr (12) Wasser einfüllen bis im Schauglas (10) rote Marke erreicht. - Klappdeckel (19) schliessen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.f | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Motorvakuumpumpe füllen | q |  |  |  |  | Überwurfmutter (53) des Rücklaufrohres (54) lösen (Gabelschlüssel SW 27). Mit Trichter ca. 3 dl Wasser einfüllen. Rücklaufrohr wieder montieren. | Die Motorvakuumpumpe ist im Unterhaltsbetreib leer. Füllen und entleeren der Motorvakuumpumpe siehe auch: Dokumentation 7610-740-2007 9.1 (Seite 35) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.f1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Kontrolle Motorvakuumpumpe | q |  |  |  |  | Durch kurzes drücken am Motorschutzschalter (9) kontrollieren ob Motorvakuumpumpe nicht blockiert ist. | Falls die Motorvakuumpumpe blockiert ist vorgehen gem. Dokumentation 7610-740-2007 9.3.2.7 (Seite 47) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.g | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Destilliertes Wasser einfüllen | q |  |  |  |  | Destilliertes Wasser in Dampfsterilisator einfüllen bis im Wasserstandglas (17) rote Marke erreicht. | ca. 5,5 l |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.h entfällt | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.i entfällt | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.k | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dampfsterilisator befüllen | q |  |  |  |  | - 3 Sterilisierbehälter (leer) | Entgegen Dokumentation 7610-740-2007 "Prüfung auf Wirksamkeit" wird keine Wäsche eingefüllt. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.l | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dampfsterilisator schliessen | q |  |  |  |  | - Randverschlüsse (43) hochklappen und kreuzweise anziehen. - Belüftungsventil (3) schliessen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.m | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ventilgewicht einsetzen | q |  |  |  |  | Ventilgewicht 2,2 bar in Sicherheitsventil (2) einlegen. | Die "Technische Überprüfung" wird mit dem Programm "Wäsche, Verbandmaterial" gem. Tab. 1 durchgeführt. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.n | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vakuumventil schliessen | q |  |  |  |  | - Vakuumventil (5) schliessen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.o | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Ventile: Einstellungen (Kontrolle) | q |  |  |  |  | - Entleerungsventil (1) ZU - Belüftungsventil (3) ZU - Vakuumventil (5) ZU |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.p | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | sind mehrere Sterilisatoren an der gleichen Motorvakuumpumpe (11) angeschlossen: bei allen Dampfsterilisatoren Vakuumventil (5) ZU | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.q | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Wasserstand: (Kontrolle) | q |  |  |  |  | - Schauglas (10) rote Marke - Wasserstandglas (17) rote Marke |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.r | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Entlüftungszeit 6 Min | q |  |  |  |  | - mit Motorschutzschalter (9) Motorvakuumpumpe (11) einschalten. - Stufenschalter (6) auf Stufe 3 - Starttaste (7) drücken - Kontrolllampe (16) leuchtet - Vakuumventil (5) öffnen - Kurzzeitmesser auf 6 Min einstellen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.s | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Kontrolle Entlüftung nach 6 Min | q |  |  |  |  | Am Ende der Entlüftungszeit Vakuum ablesen und auf Kontrollblatt "Prüfbericht" eintragen - Manovakuummeter muss ca. -0,8 bar anzeigen | (Gilt für Anlagen bis ca. 1000 m ü. M. Darüber gelten andere Werte) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.t | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Steigezeit vorbereiten 38 Min | q |  |  |  |  | - Vakuumventil (5) schliessen - Motorvakuumpumpe (11) ausschalten (9) - Kurzzeitmesser auf 38 Min einstellen |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.u | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Steigezeit nach 38 Min | q |  |  |  |  | Am Ende der Steigzeit ablesen und in Prüfbericht eintragen. Folgende Werte müssen erreicht werden: - Betriebstemperatur 134 0C (grüne Marke) - Betriebsüberdruck 2,2 bar (grüne Marke) |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.v | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Sterilisiervorgang 20 Min | q |  |  |  |  | Alle 5 Min ablesen und eintragen: Folgende Werte müssen beibehalten werden: - Betriebstemperatur 134 0C (grüne Marke) - Betriebsüberdruck 2,2 bar (grüne Marke) | Kurzzeitmesser 4 Mal nacheinander auf 5 Min einstellen. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.w | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Druckentlastung | q |  |  |  |  | - Heizung (6) ausschalten - Entleerungsventil (1) langsam öffnen - sobald Manovakuummeter "0" zeigt Entleerungsventil (1) wieder schliessen | Zeitbedarf ca. 2 Min |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.x | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Trocknungszeit 12 Min (ab -0.5 bar Vakuum) | q |  |  |  |  | - mit Motorschutzschalter (9) Motorvakuumpumpe (11) einschalten. - Vakuumventil (5) ca. 1/2 Umdrehung öffnen - sobald Vakuum von -0,5 bar erreicht, Vakuumventil (5) ganz öffnen. | nach Erreichen von -0.5bar Kurzzeitmesser auf 12 Min einstellen |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.y | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Trocknung beenden (nach 12 Min) | q |  |  |  |  | - Vakuumventil (5) schliessen - mit Motorschutzschalter (9) Motorvakuumpumpe (11) ausschalten. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.z | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Belüftungszeit | q |  |  |  |  | - Schutzbrille und Handschuhe anziehen - Belüftungsventil (3) öffnen. - bei Anzeige "0" am Manovakuummeter (13) Verschlusschrauben öffnen, Deckel öffnen | Zeitbedarf ca. 2 Min somit beträgt die "Betriebszeit" ca. 80 Min (Beginn Entlüftung bis öffnen des Deckels) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.aa entfällt | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.ab | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Prüfbericht "Technische Prüfung" fertigstellen und in Dokumentation für Dampfsterilisatoren 7610-740-2007 ablegen. | q |  |  |  |  | Falls die "Technische Prüfung" nicht positiv verlaufen, ist das Bundesamt für Bevölkerunsschutz auf dem Dienstweg schriftlich zu benachrichtigen. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.ac | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.ad | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St | Dampfsterilisator: Bereitstellen für den Unterhaltsbetrieb | Ventile | q |  |  |  |  | - Entleerungsventil (1) OFFEN - Belüftungsventil (3) OFFEN - Vakuumventil (5) OFFEN - Ablassvenil (8) OFFEN - Einfüllventil (14) ZU | Sind mehrere Dampfsterilisatoren vorhanden: "Bereitstellen für den Unterhaltsbetrieb" gemeinsam erst wenn alle Sterilisatoren "technisch geprüft" sind. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.ae | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vakuumpumpe entleeren | q |  |  |  |  | Schraubdeckel (57) entfernen. Durch kurzes laufen lassen des Motors (Motorschutzschalter 9) wird die Pumpe entleert. Ablaufendes Wasser mit Becher auffangen. | Die Motorvakuumpumpe ist im Unterhaltsbetreib leer. Füllen und entleeren der Motorvakuumpumpe siehe auch: Dokumentation 7610-740-2007 9.1 (Seite 35) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.ae1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vakuumpumpe und Motorschutzschalter bezeichnen und sichern. | q |  |  |  |  | Der Einschaltknopf am Motorschutzschalter ist abzudecken und so gegen ungewolltes einschalten des Motors zu sichern. Pumpe und Motorschuztschalter sind daurhaft zu bezeichnen: "Achtung: vor Inbetriebnahme Vakuumpumpe füllen". |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.af | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Elektro | q |  |  |  |  | - Motorschutzschalter (9) " 0 " - Stufenschalter (6) " 0 " |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.40.ag | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dampfsterilisator | q |  |  |  |  | - Deckel geöffnet auf Randverschluss gestützt - Klappdeckel (19) geöffnet gehalten vom Schwenkrohr (12) |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.ah | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Material an den dafür vorgesehenen, beschrifteten Platz zurücklegen und so für nächste "Technische Überprüfung" bereithalten. | q |  |  |  |  | pro Sterilisator: - Behälter für destiliertes Wasser - 3 Sterilisationsbehälter (31) - Vollschutzbrille (33) - Fausthandschuhe (34) - Kurzzeitmesser (35) |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.40.ai | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.41 | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.42 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | St | Rechaud 2 Platten | Sichtkontrolle | q |  |  |  |  | Kontrolle : mech. Beschädigung, Sauberkeit etc. | Herdplatten müssen auf Stufe 1 warm werden. Pflege- und Unterhaltshinweise der Lieferanten beachten |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
|  | 10.43 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | St | Mobile Heizplatte | Sichtkontrolle | q |  |  |  |  | Kontrolle : mech. Beschädigung, Sauberkeit etc. | Herdplatten müssen auf Stufe 1 warm werden. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.44 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP | Operationsleuchte | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 11-74 170 | Schraubenzieher 2 und 4 Imbuss 5 | Für Reparaturen: Anleitung: Operationsleuchte ZS 67 und ZS 87, 7610-740-1020 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 |  | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p |  | 10.45 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP 1 | Operationsleuchte | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 11-74 170 | Schraubenzieher 2 und 4 Imbuss 5 | Für Reparaturen: Anleitung: Operationsleuchte ZS 67 und ZS 87, 7610-740-1020 | [11 empty] | 12
p |  | 10.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP 2 | Operationsleuchte | Funktionskontrolle | q |  |  |  | 11-74 170 | Schraubenzieher 2 und 4 Imbuss 5 | Für Reparaturen: Anleitung: Operationsleuchte ZS 67 und ZS 87, 7610-740-1020 | [11 empty] | 12
|  | 10.47 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [13 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
p | x | 11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Abschlussarbeiten |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 11.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Reinigungsarbeiten | Reinigen nach Bedarf | q | q | q | q |  | Papierkörbe leeren Chromstahl trocknen etc. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 11.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Feuerlöscher | Plomben unversehrt ? Gewartet ? | q |  |  |  |  | Letztes Prüfdatum : . . . . . . . . | Alle 3 Jahre durch Servicefirma Firma: . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 11.3 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 11.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Masch R | Notstromgruppe | Ausser Betrieb setzen gem. Betriebsanleitung | q | q | q | q | 7-19 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 11.5 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Rundgang um die Notstromgruppe. Sichtkontrolle über ev. Oelverluste. | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 11.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Oelstandskontrolle | q | q | q | q | 7-29 | nach ca. 5 Min. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 11.7 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Sichtkontrolle Oeltank,Oelleitungen | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 11.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Eintragungen im Kontrollheft beenden. | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 11.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VRe | Wasseranschluss Aussenhahnen entleeren | falls Einfriergefahr besteht | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 11.9a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ganze Anlage | Waschrinnen aus Chromstahl | austrocknen um Kalkflecken vorzubeugen. | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 11.1 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 11.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Ventilation - Schalterstellung - Klappenstellung - Türstellung - Schaltzeit - Entfeuchter | "Unterhaltsbetrieb" eingestellt ? (gem. Betriebstabelle Unterhalt) | q | q | q | q |  | Mit richtig eingestelltem "Unterhaltsbetrieb" kann viel wertvolle und teure Energie eingespart werden ! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 11.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Tf Zen | Telefonzentrale | Netzstecker ziehen | q |  | q |  | 12-16 12-18 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
p |  | 11.13 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Administration |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Allfällige Mängel, notwendige Reparaturen usw. sind schriftlich festzuhalten und der vorgesetzten Stelle weiterzuleiten. Dazu sind stichwortartige Vermerke im Hüttenbuch zu machen. |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 12.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | TUR | Administrative Unterlagen, techn. Unterlagen | Auf Vollständigkeit und aktuellen Stand überprüfen | q |  |  |  |  | Um einen ordnungsgemässen Unterhalt zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Unterlagen auf dem aktuellen Stand sind. | Nötigenfalls bei den Erbauern der Anlage beschaffen (evtl. Gemeindearchiv, kant. Amt usw.). | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K |  | M
p |  | 12.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Büro | Administrative Unterlagen, techn. Unterlagen | Auf Vollständigkeit und aktuellen Stand überprüfen | q |  |  |  |  | Für einen ordnungsgemässen Unterhalt zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Unterlagen auf dem aktuellen Stand sind. | Nötigenfalls bei den Erbauern der Anlage beschaffen (evtl. Gemeindearchiv, kant. Amt usw.). |  | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 11 | 12 | B B B: B; C C C: C; D D D: D; K K K: K; L L L: L; M M M: M
p |  | 12.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | TUR | Reservemateriallisten | Kontrolle und Nachbestellungen veranlassen | q |  |  |  |  | Es empfiehlt sich für die ganze Anlage ein Inventar zu erstellen und anhand von Verbrauchslisten das entsprechende Material jeweils wieder zu beschaffen. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K |  | M
p |  | 12.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | VentR | Reservemateriallisten | Kontrolle und Nachbestellungen veranlassen | q |  |  |  |  | Es empfiehlt sich für die ganze Anlage ein Inventar zu erstellen und anhand von Verbrauchslisten das entsprechende Material jeweils wieder zu beschaffen. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L
p |  | 12.7a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Reservemateriallisten | Kontrolle und Nachbestellungen veranlassen | q |  |  |  |  | Es empfiehlt sich für die ganze Anlage ein Inventar zu erstellen und anhand von Verbrauchslisten das entsprechende Material jeweils wieder zu beschaffen. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.8 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Hütten- buch | Anlageeigenes Kontrollheft | Eintragungen im "Hüttenbuch" beenden. | q | q | q | q |  | sämtliche Besuche, Kontrollgänge, Wartungen, Sitzungen, Kurse, Reparaturen oder Ergänzungen, besondere Vorkommnisse usw., sind stichwortartig einzutragen. | Das "Hüttenbuch" ist Teil der Anlage. Es begleitet die Anlage bis zum Abbruch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.9 | [11 empty] | Das Hüttenbuch soll über Jahre lückenlos aufzeigen was mit der Anlage passiert. |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Türen |  | Türstellung gem. "Türstellung Unterhaltsbetrieb" | q | q | q | q |  | "Belüftung im Unterhaltsbetrieb" und andere organisatorische Massnahmen setzen eine bestimmte Türstellung voraus. | Bei Problemen mit "Türstellung im Unterhaltsbetrieb" empfielt es sich jede Tür entsprechend zu bezeichnen. "OFFEN", "ZU", "VERSCHLOSSEN" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ganze Anlage | Beleuchtung | Sämtliche Lampen löschen. | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Schliessung |  | Schliessung prüfen | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p |  | 12.13 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.14 | [11 empty] | Unterhalt GROSS ausgeführt: Datum: . . . . . |  | q |  |  |  |  | Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.15 | [11 empty] | Unterhalt KLEIN 1 ausgeführt: Datum: . . . . . . |  |  | q |  |  |  | Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.16 | [11 empty] | Unterhalt KLEIN 2 ausgeführt: Datum: . . . . . . |  |  |  | q |  |  | Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.17 | [11 empty] | Unterhalt KLEIN 3 ausgeführt: Datum: . . . . . . |  |  |  |  | q |  | Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.18 | [11 empty] | Eingesehen Chef ZSO: Vis. . . . . . . . |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
p | x | 12.19 | [11 empty] | Diese Liste ist fertig ausgefüllt bei der Anlagedokumentation abzulegen. |  | q |  |  |  |  | Eine Kopie ist dem Kant. Amt für Zivilschutz jährlich, jeweils im 1. Quartal des nächsten Jahres, zuzustellen. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
RBB 1
RBB 2
RBB 2
Die Medizinalgas-Einrichtungen (Sauerstoff) sind nur noch in aktiven Sanitätsdienstlichen Anlagen zu unterhalten!
Diese Unterhaltsarbeiten müssen gemäss den Richtlinien der MepV durchgeführt werden. Das zuständige Gesundheitsdepartement des Kantons muss diese Arbeiten durchführen lassen, bzw. kontrollieren ob sie durchgeführt wurden. Im Normalfall wird die Medizinalgas-Versorgung ins Q-System des angeschlossenen Spitals aufgenommen.
Für den Anlagewart bleibt lediglich die Sichtkontrolle der Einrichtungen und die Meldung allfälliger Schäden an die vorgesetzte Stelle.
Siehe auch Rundschreiben des BABS: http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/dokumente/unterlagen schutzbauten/medizinalgasversorgung
Die Medizinalgas-Einrichtungen (Lachgas) sind durch die Trägerschaft zu demontieren, bzw. die Flaschen zu entsorgen.
Das gleiche gilt auch für Druckluftflaschen und Installationen.
Für AKTIVE sanitätsdienstliche Anlagen gelten besondere Vorschriften!
Siehe auch Rundschreiben des BABS: http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/dokumente/unterlagen schutzbauten/medizinalgasversorgung
Keine Unterhaltsarbeiten mehr ausführen am NOP!
Sicherstellen, dass der Wasserbehälter leer und trocken ist.
Wasserzufuhr abstellen. Gerät beschriften: Ausser Betrieb
Letzte technische Überprüfung erfolgte am: . . . . . . . . . . . . .
Nächste technische Überprüfung erfolgt im Jahr: . . . . . . . . . . . . .
Zeilen 10.39 bis 10.40ah werden nur benötigt wenn die technische Überprüfung erfolgen muss!