O. F. DE LA PROTECTION DE LA POPULATION, Infrastructure, 3003 Berne, janvier 2005


Câbles + raccords fileté - EMP
Dimensions avec filetage metrique
Au 1er février 2005, l'ensemble de l'assortiment des filetages PG passera au filetage métrique.

Cette mesure concerne tous les raccords filetés pour câble EMP et raccords filetés pour tubes EMP (actuellement pour tous les tableaux et las coffrets).
Les raccords fileté das appareils changent selon l'indication des fournisseurs.

	Anciens trous de passage
(pour autant qu'il n'y ait pas de filetage)

	PG
	tolérance (+ 0,2 mm

	PG 11
	18,5 mm

	PG 16
	22,5 mm

	PG 21
	28,5 mm

	PG 29
	37,0 mm

	PG 36
	47,0 mm

	PG 48
	59.5 mm


	Nouveaux trous de passage
(pour autant qu'il n'y ait pas de filetage)

	métrique
	tolérance (+ 0,5 mm

	
	

	M 20
	20,0 mm

	M 25
	25,0 mm

	M 40
	40,0 mm

	M 50
	50,0 mm

	M 63
	63,0 mm


Les tableaux suivants mentionnent les éléments concernés: trous de passage, raccords filetés pour câble EMP avec câbles EMP correspondants et raccords filetés pour tubes EMP avec tubes ondulés en cuivre correspondants.
Les tableaux suivants correspondent selon les chapitres des IT-EMP 
(cahier jaune): 
Légende: 
s = dimension du clef


L = longeur du filetage
1.1 Câble EMP à basse tension avec blindage double
	Câble EMP à basse tension avec blindage double
	Raccord fileté EMP avec filetage metrique 

	2LPE
1,5 mm2
	ALN 256-6002
	Ø
8,7 mm
	M20
-11,9/Ø
6,65
	ALN 256-6215

	4LPE
1,5 mm2
	ALN 256-6006
	Ø
10,7 mm
	M20
-11,9/Ø
8,25
	ALN 256-6216

	4LPE
2,5 mm2
	ALN 256-6009
	Ø
11,8 mm
	M20
-11,9/Ø
9,50
	ALN 256-6217

	4LPE
10,0 mm2
	ALN 256-6016
	Ø
19,0 mm
	M25
-17,5/Ø
15,70
	ALN 256-6219


1.2 Câble EMP à basse tension avec blindage simple
	Câble EMP à basse tension avec blindage simple

	2LPE
1,5 mm2 
	ALN 256-6000 
	Ø
 8,0 mm 

	3LPE
1,5 mm2 
	ALN 256-6001
	Ø
 8,8 mm 

	4LPE
1,5 mm2
	ALN 256-6051
	Ø
 10,0 mm


1.5 Raccord fileté EMP
	Raccord fileté EMP
	Ecroux six-pans metrique

	M20
-11,9/ Ø 6,65 
	ALN 256-6215 
	s 30 mm 
	L 10 mm 
	M20 
	ALN 256-6206 

	M20
-11,9/ Ø 8,25 
	ALN 256-6216 
	s 30 mm 
	L 10 mm 
	M20 
	ALN 256-6206 

	M20
-11,9/ Ø 9,50 
	ALN 256-6217 
	s 30 mm 
	L 10 mm 
	M20 
	ALN 256-6206 

	M25
-17,5/ Ø 13,50 
	ALN 256-6218 
	s 36 mm 
	L 10 mm 
	M25 
	ALN 256-6207 

	M25
-17,5/ Ø 15,70 
	ALN 256-6219 
	s 36 mm 
	L 10 mm 
	M25 
	ALN 256-6207 


1.4 Tube ondulé en cuivre avec raccord fileté EMP metrique
	Tube ondulé en cuivre
	raccord fileté metrique

	Typ l6
	ALN 256-6022
	Ø
16,0/24,0 mm
	M25
	ALN 256-6201

	Typ 29
	ALN 256-6025
	Ø
30,6/39,9 mm
	M40
	ALN 256-6203

	Typ 36
	ALN 256-6030
	Ø
38,6/49,0 mm
	M50
	ALN 256-6204

	Typ 48
	ALN 256-6056
	Ø
48,2/59,5 mm
	M63
	ALN 256-6205


1.7 Raccord fileté pour tube EMP metrique
	Raccord fileté pour tube EMP metrique
	Ecroux six-pans metrique

	M25
	ALN 256-6201
	s 30 mm
	L 10 mm
	M25
	ALN 256-6207

	M40
	ALN 256-6203
	s 46 mm
	L 12 mm
	M40
	ALN 256-6209

	M50
	ALN 256-6204
	s 60 mm
	L 15 mm
	M50
	ALN 256-6210

	M60
	ALN 256-6205
	s 70 mm
	L 20 mm
	M63
	ALN 256-6211


1.12 Ecroux six-pans metrique
	Ecroux six-pans metrique

	M20
	ALN 256-6206
	s 27 mm
	h 7 mm

	M25
	ALN 256-6207
	s 30 mm
	h 7 mm

	M40
	ALN 256-6209
	s 46 mm
	h 9 mm

	M50
	ALN 256-6210
	s 60 mm
	h 11 mm

	M63
	ALN 256-6211
	s 70 mm
	h 16 mm


1.15 Tableau de distribution pour protection EMP
[image: image1.jpg]Ay

Az

20

ohne Farbbehandlung
20

Az

45

35





Espaces minimaux des trous B
Trous C

	M
	Ø +0.5-0

	20
	20,0

	25
	25,0

	40
	40,0

	50
	50,0

	63
	63,0


	M
	20
	25
	40
	50
	63

	20
	43
	47
	55
	64
	71

	25
	47
	50
	58
	67
	74

	40
	55
	58
	63
	72
	80

	50
	64
	67
	72
	80
	88

	63
	71
	74
	80
	88
	93


1.21 Parasurtensions dans le coffret de raccordement (CR)

(remplace le type MVR 0,44)

[image: image2.jpg]130

170

min.220

CH

120





Figur 1
Parasurtensions POLIM-R 0,40-1 ou POLIM-R 0,40-2
montage avec 1 conduite jusque maximum 95 mm²

[image: image3.jpg]130

170

AN PN
| i
+
160
min.150 140
an] =
L L

o
8

120





Figur 2
Parasurtensions POLIM-R 0,40-1 ou POLIM-R 0,40-2
montage avec 2 conduites 35 - 95 mm²
1.22 Parasurtensions dans tableau principales et tableau secondaires (TP, TS)
[image: image4.jpg]min.150 min.90

125

0 u
R A RARR

B am aaantanc





Figur 3
Parasurtension MVR 0,44: 
montage avec 1 conduite jusque maximum 50 mm²
[image: image5.jpg]Bl | Bl

120

170

min. 150 .min.90
[ M
-0

AN





Figur 4
Parasurtension MVR 0,44: 
montage avec 1 conduite 70 mm² ou 95 mm²
1.28 Parasurtension pour le raccord d'un appareil seul 
(nouveau dans les IT EMP 2005)
[image: image6.jpg]



Figur 5
Parasurtension MRD 0,50 ZS

environs  7 cm








0302-09_emp-material_dimensionen-metrisch_fr_win_2005-01-31.doc

