## A lire
A lire |  | LCE-DPR-DPN-2007
Indications sur les fichiers servant à l'élaboration
d'une liste de contrôle pour l'entretien (LCE-DPR)
adaptée à une construction donnée en DPR (degré de préparation réduit).
La LCE-DPR-DPN-2007 modèle est la liste de contrôle entretien pour des constructions mis en DPR.
(Elle remplace la LCE-DPR-04, qui à subie des modification dans la domaine des installations du service sanitaires indiqués en rouge)
La LCE-DPR-DPN-2007 est une variante élargi de la LCE-2007 (DPN) pour construction, qui sont entretenues selon les ITE 2000.
ITE 2000 (Instructions techniques pour l'entretien des constructions de protection civile de pleine valeur réalisées
selon les ITO, les ITAS ou les ITMO).
Les check-lists "GRAND ENTRETIEN réduit", "PETIT ENTRETIEN réduit" ainsi que le "guide d'utilisation" ont été élaborés avec Excel 2000.
Avant de commencer à travailler avec le document-modèle, il faut absolument lire le "guide d'utilisation".
La LCE constitue un instrument de travail important pour effectuer l'entretien périodique de manière rationnelle et efficace.
Qui dit entretien soigneux et régulier dit maintien de la valeur. Entretenir, c'est faire des économies!
Les check-lists doivent être adaptées aux spécificités de chaque construction.
Les désignations et indications utilisées correspondent aux ITE 2000
L'office cantonal responsable de la proection civile vous apportera volontiers son aide pour l'adaptation des LCE.
Selon besoin à contacter | E-Mail pak@babs.admin.ch
Office fédéral de la protection de la population
Infrastructures
3003 Berne |  | Berne, Décembre 2016

## MARCHE A SUIVRE
Elaborer une liste de contrôle pour l'entretien (LCE-DPR-DPN-2007) au moyen du tableur Excel
A l'aide de ce document modèle (LCE-DPR-DPN-2007.xls), vous pouvez élaborer rapidement un document spécifique adapté à une construction donnée, en utilisant la fonction filtre.
Ce document modèle contient 3 versions (DPR-1, DPR-2 et DPN selon les ITE 2000).
Il faut tout d'abord effacer les colonnes qui ne sont pas nécessaires.
On se rendra ensuite dans la construction avec ce document de base et l'on notera sur place les corrections nécessaires.
Après avoir reporté ces corrections dans le document, on réalisera la version définitive de la liste en utilisant à nouveau la fonction de filtre.
Le présent document modèle permet d'élaborer des documents spécifiques pour 24 types différents de constructions (combinées ou non à un abri).
Marche à suivre:
Lancer Excel et ouvrir le document LCE-DPR-DPN-2007.xls
1ère étape | Enregistrer le document sous un nouveau nom en utilisant la commande "enregistrer sous" (le document original est protégé).
2e étape | Effacer les colonnes qui ne sont pas nécessaires.
Il rest: pour DPR 2 colonnes D - K, pour DPR 1 colonnes M - T, pour ITE (DPN) colonnes X - AA
3e étape | Dans les CELLULES 1 - 12 et A - M, cliquer sur le type de construction voulu dans le champ de filtre (2e ligne). Voir liste
4e étape | Pour obtenir une Check-Liste" version condensée": cliquer dans la colonne A "CONDENSÉE" (cellule A2) , dans le champ de filtre et filtrer avec "P". Le résultat est une Checkliste LCE version "Light".
5e étape | Adapter la désignation de la construction (Village modèle ......).
6e étape | Imprimer la liste de contrôle adaptée et vérifier dans la construction concernée qu'elle correspond bien aux données réelles. Si nécessaire, adapter la liste.
Dans la colonne "B", mettre une croix (x) aux lignes à conserver.
Lors de la saisie sur PC, on pourra ainsi se contenter de reprendre les lignes où figure une croix (tout en modifiant parfois certains textes).
7e étape | Saisie sur PC :
Mettre une croix dans toutes les lignes nécessaires (la copier dans le champ B3).
Adapter les textes si besoin est.
Réduire le document à la liste adaptée à la construction concernée en utilisant la fonction de filtre (champ B2).
8e étape | Imprimer ensuite le document adapté
En cliquant sur "TOUS" dans les champs de filtre, il est toujours possible de revenir au document de base.
Type de construction concerné:
Dans le champ filtre (2e ligne), cliquer sur la construction sélectionnée (1 - 12: sans abri, A - M: avec abri).
|  | 1 = | PC II réd > | A = | PC II réd >, abri
|  | 2 = | po att II | B = | po att I, abri
|  | 3 = | po san | C = | po san, abri
|  | 4 = | CSP (PSS) | D = | CSP (PSS), abri
|  | 5 = | PC II réd >, po att | E = | PC II réd >, po att, abri
|  | 6 = | PC II réd >, CSP (PSS) | F = | PC, CSP (PSS), abri
|  | 7 = | PC II réd >, po san | G = | PC II réd >, po san, abri
|  | 8 = | PC, po att, po san | H = | PC, po att, po san, abri
|  | 9 = | PC, po att, CSP (PSS) | I = | PC, po att, CSP (PSS), abri
|  | 10 = | po att I, po san | K = | po att I, po san, abri
|  | 11 = | po att, CSP (PSS) | L = | po att, CSP (PSS), abri
|  | 12 = | UHP (COP) | M = | PC III, abri . .
La présente liste LCE-DPR-DPN 2007 fait partie intégrante des DIRECTIVES DPR 2004 page 2-11
(Directives concernant le degré de préparation réduit (DPR) des constructions protégées de la protection de la population.
Logiciel Excel version minimale : Excel 2000

## LCE-DPR-DPN-2007
[23 empty] | PC II red > | Po att II | Po san | CSP (PSS) | PC II red >, po att | PC, CSP (PSS) | PC II red >, po san | PC, po att, po san | PC, po att, CSP (PSS) | Po att I, po san | Po att, CSP (PSS) | UHP (COP) | PC II red>, abri | Po att I, abri | Po san, abri | CSP (PSS), abri | PC II red >, po att, abri | PC, CSP (PSS), abri | PC II red>, po san, abri | PC, po att, po san, abri | PC, po att, CSP (PSS), abri | Po att I, po san, abri | Po att, CSP (PSS), abri | PC Ill< , abri . .
CONDENSÉE | x | ligne | 60 / 120 montée en puissance | GRAND | PETIT | PETIT | PETIT | 60 / 120 montée en puissance | GRAND | PETIT | PETIT | PETIT | Locaux | Désignation | Activités | GRAND | PETIT | PETIT | PETIT | ITE 2000 | Explications | Remarques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x |  |  | nov. | fev. | mai | août |  | nov. | fev. | mai | août | Village modèle PC II, po att II*, po san, CSP (PSS), UHP (COP) |  |  | nov. | fev. | mai | août |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 1 | [11 empty] | Domaine exploitation de la construction |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cen tf | central téléphonique H 66 et H 66/74 (modèle de table) | Introduire la prise de raccordement au réseau (laisser le central sous tension pendant au moins 4 h ) | q |  | q |  | 12-10 12-17 181 | Le service des transmissions doit avoir préparé le central pour l'entretien. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P |  | 1.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle du souffle: kkkk lorsqu'on souffle dans le microtéléphone, le bruit doit retentir dans l'écouteur | q |  | q |  |  | Pour augmenter la durée de vie de ces appareils, les condensateurs ainsi que les autres composants électroniques doivent être mis régulièrement sous tension. | Disjoncteur automatique "EN" (dos du central) Appuyer à fond sur la touche à quatre fonctions Contrôle du souffle Voir aussi: 1515-21-1-f, centraux téléphoniques page 7 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P |  | 1.1a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cen tf | central téléphonique H 63 (modèle pupitre) | Introduire la prise de raccordement au réseau (laisser le central sous tension pendant au moins 4 h ) | q |  | q |  | 12-11 12-18 182 | Le service des transmissions doit avoir préparé le central pour l'entretien. | Directives concernant l'entretien et l'élimination du matériel de protectioncivile, aide memoire n° 3 "centraux téléphoniques et accessoires" | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P |  | 1.2a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle du souffle: lorsqu'on souffle dans le microtéléphone, le bruit doit retentir dans l'écouteur | q |  | q |  |  | Pour augmenter la durée de vie de ces appareils, les condensateurs ainsi que les autres composants électroniques doivent être mis régulièrement sous tension. | Disjoncteur automatique "EN" (dos du central) Sélecteur de genre de service sur "RESEAU" Appuyer à fond sur la touche "écoute/conversation" Contrôle du souffle Voir aussi: 1515-21-1-f, centraux téléphoniques page 20 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P |  | 1.1b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cen tf | central téléphonique H 74 et H 75 (modèle pupitre) | Introduire la prise de raccordement au réseau (laisser le central sous tension pendant au moins 4 h ) | q |  | q |  | 12-11 12-18 182 | Le service des transmissions doit avoir préparé le central pour l'entretien. | Directives concernant l'entretien et l'élimination du matériel de protection civile, Aide-mémoire n° 3 "Centraux téléphoniques et accessoires" | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P |  | 1.2b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle du souffle: lorsqu'on souffle dans le microtéléphone, le bruit doit retentir dans l'écouteur | q |  | q |  |  | Pour augmenter la durée de vie de ces appareils, les condensateurs ainsi que les autres composants électroniques doivent être mis régulièrement sous tension. | Disjoncteur 230 V "EN" (dos du central) Disjoncteur automatique "EN" (dos du central) Sélecteur de genre de service sur "RESEAU" Appuyer à fond sur la touche "écoute/conversation" Contrôle du souffle Voir aussi: 1515-21-1-f, centraux téléphoniques page 20 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I
P | x | 1.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | éclairage | Allumer toutes les lampes | q | q | q | q | 10-27 148 | Changer les ampoules et les tubes néon défectueux. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.3a |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | toute la constr | éclairage de secours 75/81 equipé d'un accumulateur (nombre: . . . . ) | Enlever la fiche et commuter l'interrupteur sur la position "projecteur" | q |  | q |  | 10-16 143.1 143.2 | La lumière de secours doit s'allumer immédiatement (contrôle de la durée d'éclairage assurée par l'accumulateur) | La durée d'éclairage assurée par l'accumulateur est plus longue si on le décharge périodiquement. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.3b |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Contrôler la durée d'éclairage assurée par l'accumulateur pour l'éclairage avec projecteur Heure d'allumage: ................. Durée d'éclairage: ......................... H | q |  | q |  |  | La durée d’éclairage assurée par l’accumulateur est d’environ 20 h pour l’éclairage de secours et d’environ 6 h pour le projecteur. | Le préposé aux constructions prudent est toujours équipé d'une lampe de poche (panne de courrant) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 1.4 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | humidité de l'air | Lire le thermomètre et l'hygromètre et reporter les valeurs dans le tableau | q | q | q | q | 5-69 53 | Si l'humidité relative de l'air dépasse durablement les 65%, il faut prendre sans retard des mesures (p. ex.: air de roulement, moins d'air frais en été, plus en hiver, contrôler le déshumidificateur, etc.). | Prescriptions du 15 janvier 1990 concernant l'attribution des déshumidificateurs aux constructions de protection publiques (FOPC 56/15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 1.5 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  | hygromètre | Mettre l'hygromètre à zéro (. . . St) | q |  | q |  |  | Envelopper tous les hygromètres dans du tissu mouillé et les laisser ainsi pendant au moins 2 heures. Quand on les retire, ils doivent indiquer env. 98% d'humidité relative de l'air. Ajuster év. la vis de réglage. | Les hygromètres à cheveu doivent être régénérés régulièrement pour pouvoir conserver leur sensibilité et leur précision. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.4a |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | humidité de l'air | Datalogger: Lire la température et l'humidité et reporter les valeurs dans le tableau | q | q | q | q | 5-69 53 | Si l'humidité relative de l'air dépasse durablement les 65%, il faut prendre sans retard des mesures (p. ex.: air de roulement, moins d'air frais en été, plus en hiver, contrôler le déshumidificateur, etc.). | Prescriptions du 15 janvier 1990 concernant l'attribution des déshumidificateurs aux constructions de protection publiques (FOPC 56/15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.5a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Datalogger | Datalogger (. . . St) controler la batterie | q |  | q |  |  | Faire calibrer le Datalogger selon les instructions du fournisseur |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.6 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | déshumidificateur (nombre: . . . ) | Contrôle de fonctionnement, "Marche" / "Arrêt" ("EN" / "HORS") ? | q | q | q | q | 5-68 52 | Régler l'hygrostat sur une humidité moindre (20 - 30% ou commutateur à positions). | Position normale : env. 60 % d'humidité relative de l'air Ev. avec commutateur à positions ou avec hygrostat extérieur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.7 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  | Contrôler l'appareil de refroidissement | q | q | q | q |  | Lorsque le déshumidificateur est en marche, la surface de refroidissement de l'évaporateur doit être froide et humide ou bien recouverte de givre. Le condensateur doit être chaud. (il n'est pas accessible dans tous les modèles) | L'air humide est absorbé par le ventilateur et refroidi par les serpentines de refroidissement jusqu'à ce que de l'eau de condensation se forme. L'air sec est ensuite réchauffé par le condensateur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer ou changer les nattes du filtre | q |  |  |  |  | Brosser légèrement le filtre à air ou le rincer sous l'eau tiède. | Retirer la prise de connexion au réseau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer si nécessaire l'appareil de refroidissement | q |  |  |  |  | Nettoyer les serpentins de l'évaporateur avec un chiffon humide mais sans détergents. | Si l'intérieur de l'appareil est très encrassé, nettoyer à l'air comprimé. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le processus de condensation | q |  |  |  |  | Utiliser un seau pour vérifier qu'il y a bien un écoulement d'eau. Puis remettre le tuyau en place. | Si le tuyau est raccordé à l'écoulement de sol, on ne pourra pas vérifier si le processus de condensation a bien lieu. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 1.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  | Rétablir la position normale | q | q | q | q |  | Position normale : Une humidité relative de l'air de 65 % ne doit pas être dépassé pendant une longue période. | Les déshumidificateurs sont de gros consommateurs de courant! Un bon réglage permet de faire des économies. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 1.12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Travaux à l'extérieur |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Esc | escalier | Nettoyer | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
|  | 2.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Vérifier que l'écoulement de sol est propre | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
|  | 2.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | porte grillagée | Contrôler la fermeture | q |  |  |  |  | Etat de la fermeture (notamment cylindre) |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
|  | 2.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Huiler les charnières | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F |  | H | I |  |  | M
|  | 2.5 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Ra | rampe | Nettoyer | q | q | q | q |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
|  | 2.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Vérifier que l'écoulement de sol est propre | q | q | q | q |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
|  | 2.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | porte grillagée | Contrôler la fermeture | q |  |  |  |  | Etat de la fermeture (notamment cylindre) |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
|  | 2.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Huiler les charnières | q | [7 empty] | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
P |  | 2.9 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Esc Ra | escalier de la rampe | Nettoyer | q | q | q | q | [5 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
P |  | 2.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Vérifier que l'écoulement de sol est propre | q | q | q | q | [5 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
P |  | 2.11 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | porte grillagée | Contrôler la fermeture | q |  |  |  |  | Etat de la fermeture (notamment cylindre) |  |  |  | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
P |  | 2.12 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Huiler les charnières | q | [8 empty] | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  | C | D |  | F | G |  | I | K | L
P |  | 2.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | liaison avec l'hôp |  | Nettoyer | q | [17 empty] | 12
P |  | 2.14 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | PA | prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 4-8 4-18 1.3 ------- 5-8 5-13 8.1 LF | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.15 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.16 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.17 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | valve anti-explosion (VAE) | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  |  | Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées dans les meilleurs délais par le fabricant. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.19 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | PA abri | prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 4-8 4-18 1.3 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 2.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 2.21 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 2.22 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 2.23 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | valve anti-explosion (VAE) | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  |  | Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées dans les meilleurs délais par le fabricant. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.24 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | SA | sortie d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 5-8 5-13 8.2 AL | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.25 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.26 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.28 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | valve anti-explosion (VAE) | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  |  | Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées dans les meilleurs délais par le fabricant. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.29 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Cdmt | sortie de secours | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
P |  | 2.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
P |  | 2.31 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
P |  | 2.32 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | A A A A A: A; E E E E E: E; F F F F F: F; G G G G G: G; H H H H H: H; I I I I I: I
|  | 2.33 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | XX | sortie de secours | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 2.34 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 2.35 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 2.36 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.37 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | abri | sortie de secours prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.38 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.39 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 2.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction ! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 2.41 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | abri 1 | sortie de secours prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.42 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.43 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.44 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction ! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.45 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | abri 2 | sortie de secours prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.47 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.48 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction ! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.49 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | XX | sortie de secours prise d'air | Contrôle visuel: couvercle, grille de fermeture | q | q | q | q | 13-14 213 ------ 4-18 1.3 | Contrôler l'antivol de la grille | Pour éviter toute intrusion (risque d'accident) | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | végétation | Couper l'herbe et tailler les broussailles. En hiver retirer la neige qui obstrue la grille | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.51 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le corps de la prise d'air | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le drainage et contrôler que l'eau s'écoule bien | q | [5 empty] | Eau dans la prise d'air = humidité dans toute la construction ! | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.53 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 2.53a | [18 empty] | Il existe deux variantes: | refroidissement à l'air avec démarrage manuel refroidissement à l'eau avec démarrage à la force électrique ou à la force hdraulique | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Marche d'essai de l'installation électrogène de secours | [9 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.1 | [10 empty] | Groupe électrogène de secours (refroidissement à l'air, démarrage manuel) |  |  | q | q | q | q | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.2 | [12 empty] | Contrôle précédant le test | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LM | installation d'alimen-tation en carburant | Contrôle visuel dans le local du réservoir | q | q | q | q | 7-56 75 |  | Sous régime DPR le réservoir de mazout est vide | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.4 | [7 empty] | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 3.4a | [18 empty] | En régime DPR! | DPR: Degré de préparation réduit | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 3.4b | [6 empty] | q | q | q | q | LM | installation d'alimen-tation en carburant | Traveaux préalables: - Fut ou bidon - carburant - bac collecteur |  |  |  | q | 7-58 | Sous régime DPR-1 on fait 1 x par ans une marche d'essai | Sous régime DPR le réservoir de mazout est vide | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 3.4c |  | q | [5 empty] | q | q | q | LM | installation d'alimen-tation en carburant | Traveaux préalables: - Fut ou bidon - carburant - bac collecteur |  |  |  | q | 7-58 | Sous régime DPR-2 on fait 1 x tous les 5 ans une marche d'essai | Sous régime DPR le réservoir de mazout est vide | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.4d |  | q |  |  |  |  | q | q | q | q | LM | Purger l'installation d'alimentation en carburant | Purger l'installation d'alimentation en carburant selon les instructions du fournisseur |  |  |  | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.4e | [6 empty] | q | q | q | q | [6 empty] | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.4f | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.5 | [11 empty] | Les travaux d'entretien du groupe électrogène de secours ne doivent être effectués qu'une fois l'appareil à l'arrêt et avec protection contre les démarrages intempestifs ! |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.6 | [13 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.8 | [12 empty] | Contrôler le contenu: Volume du réservoir . . . . . . litres Contenance actuelle: . . . . . .litres | q |  |  |  | 7-56 75.21 | Relever la valeur indiquée par la jauge de la citerne de stockage du carburant diésel | Sous régime DPR le réservoir de mazout est vide | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 3.9 | [12 empty] | Changement du carburant diesel | q |  |  |  | 7-59 75.21 8-5 ff | Une fois tous les 10 ans, à l'occasion de la révision du réservoir, il faut changer la totalité du carburant diésel. Dernière révision: . . . . . . | Un formulaire pour l'utilisation de mazout à la place de carburant diésel peut être demandé à la Direction générale des douanes à Berne, Section des marchandises reversales (exonération des frais de douane). | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.1 | 60 | [5 empty] | q | q | q | q |  | groupe électrogène de secours | Contrôle visuel (fuites) | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.7 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changement de l'huile | q |  |  |  | 7-29 63.1 | Changer l'huile et le filtre à huile selon les consignes d'utilisation du fournisseur. Dernier changement de l'huile : . . . . . . . . | En général tous les 2 ou 3 ans. A reporter dans le cahier de contrôle. Sous régime DPR tous les 5 ans | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.11 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Vérifier qu'il y a assez de lubrifiant dans le moteur | q | q | q | q | 7-29 63 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.11a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changer le filtre à huile | q |  |  |  | 7-29 63.2 | Changer l'huile et le filtre à huile selon les consignes d'utilisation du fournisseur. Dernier changement de l'huile : . . . . . . . . | En général tous les 2 ou 3 ans. A reporter dans le cahier de contrôle. Sous régime DPR tous les 5 ans | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.11b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changer le filtre à air de combustion (controler l'indicateur de pression) | q |  |  |  | 7-20 61.6 | changer si necessaire |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.12 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Courroie trapézoïdale: tension, état | q | q | q | q | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.13 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer l'extérieur du générateur et la grille d'aération du générateur | q | q | q | q | 7-39 67 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.14 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Bac collecteur de l'huile | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.15 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer le filtre pour le carburant | q |  |  |  | 7-27 62.10 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.16 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Contrôle pour détecter fuites et fissures | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.17 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer la carcasse du moteur avec un chiffon | q | [6 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.18 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | installation d'alimen-tation en carburant | Contrôle visuel (conduites, raccords, etc.) | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.19 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | appareils de surveillance dans le local des machines | Contrôler qu'aucun appareil n'est endommagé : | q | q | q | q | 7-30 ff 64 65 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.2 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermomètre, air de refroidissement | q | q | q | q | 7-36 64.1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.21 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermomètre, huile de lubrification | q | q | q | q | 7-36 64.2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.22 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Manomètre, huile de lubrification | q | q | q | q | 7-36 64.3 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.23 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Voltmètre et ampèremètre: position zéro | q |  |  |  | 7-43 68.1 |  | Lorsqu'ils ne sont pas sous tension, tous les indicateurs électriques doivent indiquer "0". Ajuster si nécessaire. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.24 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | refroidisement du local (chauffage du local) | Clapet d'air de roulement dans le local machines contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 7-61 76.20 A |  | Clapet d'air de roulement dans le local machines permet de réguler la température dans le LM. | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.25 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.26 | [6 empty] | q | [13 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.27 | [6 empty] | q | [5 empty] | Marche d'essai du groupe électrogène | q | q | q | q | 7-19 61 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.28 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Puissance: . . . . kVA Charge maximale: . . . . A |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.29 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | groupe électrogène de secours | Mettre en marche selon les consignes d'utilisation (au moins 2 heures) Pour le régime DPR au min. 6 h | q | q | q | q |  | Reporter les données dans le cahier de contrôle |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.3 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | Charger le générateur | q | q | q | q | 10-20 144 144.1 7-71 78 | Charger le groupe électrogène de secours au min. à 80 % de sa puissance nominale | Si l'on ne peut pas arriver à env. 80 % de la charge nom., raccorder des chauffages électriques mobiles | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.31 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | LM |  | Contrôle pour détecter fuites et fissures | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.32 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | SA |  | Contrôle visuel (gaz d'échappement) | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.33 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | LM | alimentation en carburant: | Contrôle visuel (conduites, raccords, etc.) | q | q | q | q | 7-24 62 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.34 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.35 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.36 | [6 empty] | q |  |  |  | Groupe électrogène de secours à refroidissement à eau | [9 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.37 | [6 empty] | q | [5 empty] | Contrôle précédant le test | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.38 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | LM | installation d'alimentation en carburant | Contrôle visuel dans le local de la citerne | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.39 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.4 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Les travaux d'entretien du groupe électrogène de secours ne doivent être effectués qu'une fois l'appareil à l'arrêt et avec protection contre les démarrages intempestifs ! |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.41 | [6 empty] | q | [6 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.43 | [12 empty] | Contrôler le contenu: Volume du réservoir . . . . . . litres Contenance actuelle: . . . . . .litres | q |  |  |  | 7-56 75.21 | Relever la valeur indiquée par la jauge de la citerne de stockage du carburant diésel | Sous régime DPR le réservoir de mazout est vide | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.44 | [12 empty] | Changement du carburant diesel | q |  |  |  | 7-59 75.21 8-5 ff | Le carburant doit être changé entièrement une fois tous les 10 ans, à l'occasion d'une révision du réseervoir. Dernière révision du réservoir: . . . . . . | Un formulaire pour l'utilisation de mazout à la place de carburant diésel peut être demandé à la Direction générale des douanes à Berne, Section des marchandises reversales (exonération des frais de douane). | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.45 | 60 | [5 empty] | q | q | q | q |  | groupe électrogène de secours | Contrôle visuel (fuites) | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.42 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changement d'huile | q |  |  |  | 7-29 63.1 | Changer l'huile et le filtre à huile selon les indications du fournisseur. Dernier changement d'huile : . . . . . . . | En général tous les 2 ou 3 ans. A reporter dans le cahier de contrôle. Sous régime DPR tous les 5 ans | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.46 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Vérifier que le moteur contient suffisamment de lubrifiant | q | q | q | q | 7-29 63 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.46a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changer le filtre à huile | q |  |  |  | 7-29 63.2 | Changer l'huile et le filtre à huile selon les indications du fournisseur. Dernier changement d'huile : . . . . . . . | En général tous les 2 ou 3 ans. A reporter dans le cahier de contrôle. Sous régime DPR tous les 5 ans | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.47 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Changer le filtre à air de combustion (controler l'indicateur de pression) | q | q | q | q | 7-20 61.6 | Reporter les données dans le cahier de contrôle | Exemple Volvo : changer le filtre lorsque l'indicateur devient rouge. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.48 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Courroie trapézoïdale: tension, état | q | q | q | q | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.49 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer l'extérieur du générateur et la grille d'aération du générateur | q | q | q | q | 7-39 67 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.5 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer le bac collecteur d'huile | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.51 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer le filtre pour le carburant | q |  |  |  | 7-27 62.10 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.52 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Contrôle pour détecter fuites et fissures | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.53 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer la carcasse du moteur avec un chiffon | q
P |  | 3.54 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | alimentation en carburant: | contrôle visuel (conduites, raccords, etc.) | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.55 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | appareils de surveillance dans le local des machines | Voir si les appareils ne sont pas endommagés: | q | q | q | q | 7-30 64 65 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.56 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermomètre du circuit de refroidissement | q | q | q | q | 7-36 64.1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.57 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Thermomètre, huile de lubrification | q | q | q | q | 7-36 64.2 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.58 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Manomètre, huile de lubrification | q | q | q | q | 7-36 64.3 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.59 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Voltmètre et ampèremètre: position zéro | q |  |  |  | 7-43 68.1 |  | Lorsqu'ils ne sont pas sous tension, tous les indicateurs électriques doivent indiquer "0". Modifier le réglage si nécessaire. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.6 | [18 empty] | Il existe deux dispositifs de démarrages: | - le démarrage hydraulique - le démarrage électrique (accumulateur de démarrage) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.61 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | dispositif de démarrages hydraulique | Contrôle visuel (fuite, perte d'huile) | q |  |  |  | 7-50 73.2 73.3 73.4 | Respecter les consignes d'utilisation |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.62 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.63 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | démarreur électrique (accumulateur/batterie de démarrage) | Contrôle du niveau de l'acide ; év. compléter avec de l'eau distillée | q | q | q | q | 7-46 71 | Le niveau de l'acide doit être au minimum à 1 cm au-dessus des plaques; mesure de la densité de l'acide avec un densimètre | Attention au risque de court-cicuit lors des travaux à l'accumulateur de démarrage | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.64 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Contrôler que les cables sont bien fixés | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.65 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Nettoyer les raccordements corrodés puis les graisser | q | q | q | q |  | vaseline technique (sans acide) (graisse de contact) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.66 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Enclencher l'appareil de charge | q | q | q | q | 7-46 69 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.67 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Vérifier la tension de charge et celle de la batterie | q | q | q | q |  | valeurs effectives: . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / | valeur réglementaires : . . . . . . . . | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.67a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Vérifier la courante de charge de la batterie | q | q | q | q |  | valeurs effectives: . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . / | valeur réglementaires : . . . . . . . . | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.68 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.69 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | pompe d'eau de refroidissement du moteur diesel | Contrôle visuel | q | q | q | q | 7-62 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.7 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Eau de refroidissement: contrôler le niveau d'eau et l'antigel | q |  |  |  | 7-20 61.4 7-69 76.32 | (-20 0C) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.71 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.72 | [11 empty] | refroidissement du Diesel | Contrôle visuel | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.72a | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | ventilateur de refroidissement du moteur diesel | Courroie trapézoïdale: tension, état | q |  |  |  | 7-20 61.5 61.12 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.72b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Y a-t-il des courroies trapézoïdales en réserve? | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.73 | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Clapet d'air de roulement: contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 7-62 76.20 A |  | Le clapet d'air de roulement permet de réguler la température dans le LM. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.74 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | radiateur et ventilateur de refroidissement avec moteur électrique (séparés du moteur diesel) | Contrôle visuel | q | q | q | q | 7-66 76.19 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.74a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Courroie trapézoïdale: tension, état | q |  |  |  | 7-20 61.5 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.74b | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Y a-t-il des courroies trapézoïdales en réserve? | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.75 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | Pompe de circulation du circuit de récupération de chaleur (eau de refroidissement) | Contrôle du fonctionnement "EN", "HORS" | q |  |  |  | 7-66 76.8 | Comutateur sur TS 1 | La pompe est verroillée avec le chauffage électrique du cauff-eau | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.75a | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.76 | [6 empty] | q | [5 empty] | Marche d'essai du groupe électrogène de secours | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.77 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Puissance: . . . . kVA Charge maximale: . . . . A |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.78 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  |  | groupe électrogène de secours | Mettre en marche selon les consignes d'utilisation (au moins 2 heures) Pour le régime DPR au min. 6 h | q | q | q | q | 7 | Puis en porter mention dans le cahier de contrôle |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.79 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | Charger le générateur | q | q | q | q | 10-20 144 144.1 7-71 78 | Charger le groupe électrogène de secours au min. à 80 % de sa puissance nominale | Si l'on ne peut pas arriver à env. 80 % de la charge nom., raccorder des chauffages électriques mobiles | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.8 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | LM |  | Contrôle pour détecter fuites et fissures | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.81 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | SA |  | Contrôle visuel (gaz d'échappement) | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.82 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | LM | alimentation en carburant: | Contrôle visuel (conduites, raccords, etc.) | q | q | q | q | 7-24 62 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.83 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent | récupération de la chaleur | Enclencher la pompe de circulation du circuit de récupération de la chaleur (TS 1) | q | q | q | q | 7-66 76.8 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.84 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | Contrôle du fonctionnement der pompe (sens de rotation) | q |  |  |  |  | Contrôle de la récupération de la chaleur à l'appareil de ventilation et au chauff-eau (après env 30 min.) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.85 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | Contrôle de la récupération de la chaleur de l'appareil de ventilation . . . | q |  |  |  | 7-66 76.2a 76.2b | Comparaison entre l'aller et le retour |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.85a | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | La régulation mecano-thermostatique de la récupération de la chaleur: Verifier la régulation | q |  |  |  | 5-46 42.3 42.7 | Regler sur une température plus haute ou plus basse |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.86 | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | Contrôle de la récupération de la chaleur du chauffe-eau | q |  |  |  | 7-66 | Comparaison entre l'aller et le retour |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.86a | 60 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent |  | La régulation mecano-thermostatique de la récupération de la chaleur: Verifier la régulation | q |  |  |  | 7-67 76.3 7-68 76.11 | Regler sur une température plus haute ou plus basse |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.87 | [13 empty] | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 3.88 | [13 empty] | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P | x | 4 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Domaine ventilation |  | q | q | q | q | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 4.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.2 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Ne peut pas être effectué pendant la marche d'essai des installations électrogènes de secours |  | q | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.3 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  | Vent local préfiltre | local préfiltre | Contrôle et nettoyage | q | q | q | q | 5-22 24 | Propre et sec? |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.4 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  |  | valve anti-explosion (VAE) avec préfiltre (PF) nombre: . . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 5-22 24 | Démonter le préfiltre. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.5 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  | LM | valve anti-explosion (VAE) avec préfiltre (PF) (entrée air de refroidissement) nombre: . . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 5-22 24 | Démonter le préfiltre. Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.6 | 120 | [5 empty] | q |  |  |  |  | valve anti-explosion (VAE) (sortie air refroidissement) nombre: . . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | valve anti-explosion (VAE) avec préfiltre (air vicié WC+ cuis) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S / toute la construction | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; C C C C C C C C C C C C C C C C: C; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 4.9 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Eng | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K K K K K K K K K K K K K K K K: K; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.1 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LR | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D D D D D D D D D D D D D: D; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.11 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 1 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.12 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 2 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.13 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 3 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 4.14 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 4 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 4.15 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
|  | 4.16 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B: B; C C C C C C C C C C C C C C C C: C; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 4.17 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD 1 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
|  | 4.18 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD 2 | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-26 27 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 |  | E E E E E E E E E E E E E E E E: E; F F F F F F F F F F F F F F F F: F; G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H: H; I I I I I I I I I I I I I I I I: I; L L L L L L L L L L L L L L L L: L; L L L L M M M M M M M M M M M M: M
|  | 4.19 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Cuis derrière cheminée | valve anti-explosion (VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 9-97 136.4 | Contrôler la plaque et les ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées rapidement par le fabricant. | Valve antiexplosion VAE 2R resistante à la chaleur (dans le tuyau de la cheminée) | [12 empty] | A | B | C |  | E |  | G |  |  | K | L | M
|  | 4.2 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.21 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Réf | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.21a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Réf vers LD1 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.21b | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Réf vers LD2 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.22 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Tr,R,LD | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.23 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Amb | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.24 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Méd | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 4 4: 4; 6 6 6: 6; 9 9 9: 9; 11 11 11: 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 4.25 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.26 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC femmes | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.27 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC hommes | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.28 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 1 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.29 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 2 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 3 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.31 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 4 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.32 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.33 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | cuisine derrière filtre à graisse | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 4.34 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Prép | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.35 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Op | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.36 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | stér | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.37 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Labo | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.38 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Mor | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.39 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | pharm | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Op 2 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. | [12 empty] | 12
|  | 4.41 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Prép 2 | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. | [12 empty] | 12
|  | 4.42 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Buand | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
P |  | 4.43 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Toute la construction | soupape de surpression (SSP) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-29 29 | Contrôler si la soupape de surpression s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.44 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.45 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Tr, R, LD | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.46 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | soins 7 / réa | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.47 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Réf 3 | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.48 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | distr san | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D: D; F: F; I: I; L: L
|  | 4.49 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.49a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.49b | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | combinaison soupape de surpression / valve anti-explosion (SSP/VAE) nombre: . . . | Contrôle et nettoyage | q |  |  |  | 5-27 28 | Contrôler si la combinaison soupape de surpression/ valve anti-explosion s'ouvre facilement à la main. Elle doit ensuite automatiquement se refermer complètement. Contrôle de la plaque et des ressorts. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par le fabricant |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.49c | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.5 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Clapet simple étanche aux gaz (air filtré) | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 5-14 9 C | Contrôler que le clapet peut s'ouvrir et se fermer facilement. Attention: il doit se s'encliqueter en fin de course (arrêt complet). | Clapet étanche aux gaz (ITE-Pos 9 C) mis en position intermédiaire mais ne pas pressé contre les joints. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Clapet double étanche aux gaz (air frais) | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 5-14 9 A/B | Contrôler que le clapet peut s'ouvrir et se fermer facilement. Attention: il doit se s'encliqueter en fin de course (arrêt complet). |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle la connection de l'air de barrage | q |  |  |  | 5-14 33.4 | Contrôl visuel Traiter les parties en caoutchouc. | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50c | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Disque d'obturation (air filtré) | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 5-14 9.1 | Vérifier qu'on arrive aisément à ouvrir et à fermer le disque. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50d | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50e | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Disque d'obturation (air frais) | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 5-14 9.2 | Vérifier qu'on arrive aisément à ouvrir et à fermer le disque. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50f | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.50g | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.51 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | ventilateur d'évacuation d'air WC/cuisine | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 5-18 18 | Pour tous les travaux concernant le ventilateur d'évacuation d'air, enlever les fusibles! Contrôle du fonctionnement par la mise en service du ventilateur d'évacuation d'air. Contrôler la tension de la courroie trapézoïdale | Attention! Commande à distance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Courroie trapézoïdale: tension, état | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.53 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Y a-t-il des courroies trapézoïdales en réserve? | q |  |  |  |  | Lieu où elles sont entreposées: . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.54 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vi | ventilateur d'évacuation d'air supplémentaire cuisine | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Pour tous les travaux concernant le ventilateur d'évacuation d'air, enlever les fusibles! Contrôle du fonctionnement par la mise en service du ventilateur d'évacuation d'air. Contrôler la tension de la courroie trapézoïdale | Attention! Commande à distance Est mis hors service lors de la MSP part 333 selon liste de contrôle. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.55 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Courroie trapézoïdale: tension, état | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.56 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Y a-t-il des courroies trapézoïdales en réserve? | q |  |  |  |  | Lieu où elles sont entreposées: ................ |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.57 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.58 | [18 empty] | Il existe deux types de manomètres: | - manomètre à tube incliné, - manomètre mécanique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.59 | [10 empty] | Variante: manomètre à tube incliné | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | manomètre à tube incliné | Contrôler la position zéro et le liquide de mesure | q |  |  |  | 5-40 42.1a | Ev. ajuster si nécessaire, rajouter du liquide de mesure. | La ventilation doit être arrêtée et il faut ouvrir au moins une porte donnant sur l'extérieur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.61 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) | Les robinets du manomètre doivent être fermés lors du service d'entretien (pour éviter le déssèchement) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.62 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | débitmètre d'air exploitation avec filtre et sans filtre | Contrôler la position zéro et le liquide de mesure | q |  |  |  | 5-40 42.1 FL | Ev. ajuster si nécessaire, rajouter du liquide de mesure. | Les robinets du manomètre doivent être fermés lors du service d'entretien (pour éviter le déssèchement) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) | Les robinets du manomètre doivent être fermés lors du service d'entretien (pour éviter le déssèchement) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.64 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | débitmètre d'air (air de roulement) | Contrôler la position zéro et le liquide de mesure | q |  |  |  | 5-40 42.1 UL | Ev. ajuster si nécessaire, rajouter du liquide de mesure. | Les robinets du manomètre doivent être fermés lors du service d'entretien (pour éviter le déssèchement) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) | Les robinets du manomètre doivent être fermés lors du service d'entretien (pour éviter le déssèchement) | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.66 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.67 | [10 empty] | Variante: manomètre mécanique | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.68 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | manomètre mécanique | Contrôle de la position zéro | q |  |  |  | 5-40 42.1a | Ev. ajuster | La ventilation doit être arrêtée et il faut ouvrir au moins une porte donnant sur l'extérieur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | débitmètre d'air exploitation avec filtre et sans filtre | Contrôle de la position zéro | q |  |  |  | 5-40 42.1 FL | Ev. ajuster | La ventilation doit être arrêtée. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.71 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | débitmètre d'air (air de roulement) | Contrôle de la position zéro | q |  |  |  | 5-40 42.1 UL | Ev. ajuster | La ventilation doit être arrêtée. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Contrôler le fonctionnement en mettant la ventilation en marche selon le schéma d'exploitation pour l'exploitation sans filtre (toutes les ouvertures de l'abri étant fermées) |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.74 | [18 empty] | Il existe 3 possibilités: | - appareil central de ventilation - petits appareils de ventilation centralisés - petits appareils de ventilation placés isolément. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.75 | [11 empty] | Variante: appareil central de ventilation | [8 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.76 | [6 empty] | q |  |  |  |  | Appareil central de ventilation |  | q | q | q | q | 5 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.77 | [6 empty] | q | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.78 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | filtre à air de roulement (VA . . . ) | Contrôler et nettoyer si nécessaire | q | q | q | q | 5-63 42.25 | Démonter le couvercle du filtre, retirer le filtre et le nettoyer; si nécessaire, changer le filtre. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.79 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.8 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | appareil de ventilation VA . . . | Contrôle visuel, pas de bruits de roulements? | q | q | q | q | 5-58 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.81 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Fonctionnement du chauffage électrique? | q |  |  |  | 5-50 42.6 | Contrôler le chauffage sur l'ampèremètre. Le chauffage est enclenché progressivement, l'indication sur les ampèremètres doit monter de manière régulière. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.82 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Chauffage à eau chaude avec pompe de circulation | q |  |  |  | 5-44 42.4 | Contrôle du fonctionnement |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.82a | 60 | [5 empty] | q | [5 empty] | Récupération de chaleur | q |  |  |  | 5-48 42.5 | Contrôle du fonctionnement |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.83 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Moteur: Courroie trapézoïdale: tension, état | q |  |  |  | 5-58 42.13 | Vérifier qu'il n'y a de grincement ni au démarrage ni lors du passage d'un cran à l'autre |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.84 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Y a-t-il des courroies trapézoïdales en réserve pour le moteur et pour l'exploitation manuelle? | q |  |  |  |  | Lieu où elles sont entreposées: . . . . . . . . |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Monter la manivelle | q |  |  |  | 5-60 42.20 | Attention! Avant de monter la manivelle, ne pas oublier d'enlever les fusibles! |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Mettre en service de secours selon schéma d'exploitation | q |  |  |  |  | Service de secours: exploitation sans filtre avec entraînement manuel |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Faire fonctionner manuellement le VA en donnant 30 à 45 tours de manivelle à la minute. | q |  |  |  |  | pendant 2 à 5 minutes |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.88 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | surpression dans la construction lors d'une exploitation manuelle | Surpression dans la construction: min. 50 Pa | q |  |  |  |  | Surpression constatée: . . . . . Pa | Toutes les fermetures de l'abri doivent être fermées ! | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.89 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | filtre à gaz (nombre . . . ) | Contrôle visuel | q |  |  |  | 5-20 23 | Plombs intacts? Manchettes en caoutchouc en état ? Pas de rouille ? Fixation? | Il faut faire réparer les détériorations év. par le fabricant et avertir l'office cantonal. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.89a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | horloge pour l'exploitation d'entretien | Contrôler l'exploitation d'entretien. | q |  |  |  | 3-8 | Heure d'enclenchement : . . . . Heure de déclenchement : . . . . | L'appareil de ventilation peut être mis en marche périodiquement en utilisant l'horloge (TS 1). En général, I'air doit être brassé dans les première heures de la journée pendant env. 1 h. On choisira un apport d'air extérieur plus ou moins important. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.91 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Un bon réglage de l'exploitation d'entretien vous permet de faire des économies d'énergie ! |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.92 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 4.93 | [11 empty] | Variante: Petits appareils de ventilation centralisés | [8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.94 | [6 empty] | q |  |  |  | Petits appareils de ventilation centralisés |  |  | q | q | q | q | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.95 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | horloge pour l'exploitation d'entretien | Contrôler l'exploitation d'entretien. | q |  |  |  | 3-8 | Heure d'enclenchement : . . . . Heure de déclenchement : . . . . | L'appareil de ventilation peut être mis en marche périodiquement en utilisant l'horloge (TS 1). En général, I'air doit être brassé dans les première heures de la journée pendant env. 1 h. On choisira un apport d'air extérieur plus ou moins important. | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.96 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent appareils centralisés | appareil de ventilation VA 150 nombre: . . . . . | Contrôle visuel, pas de bruits de roulements? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Il ne doit pas y avoir de vibrations importantes ni de bruits de frottement ou d'autres bruits. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.97 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Tous les 4 ou 5 ans contrôler le niveau d'huile Dernier contrôle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Selon les indications du fabricant. A défaut, enlever la vis de remplissage d'huile et la vis de contrôle de niveau. Si le niveau d'huile est satisfaisant, il ne coule qu'un petit peu d'huile. Si nécessaire, rajouter de l'huile (du type prescrit par le fabricant. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.98 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le sens de rotation | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Le sens de rotation doit correspondre à celui de la flèche située sur le boîtier du ventilateur. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.99 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle du clapet d'étranglement et du débitmètre d'air | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Tourner le clapet d'étranglement (ce qui doit se faire facilement) pour vérifier si le volume d'air est alors modifié. Observer quand la marque rouge et la marque bleue sont atteintes. |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Conduites flexibles | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Les conduites sont-elles propres, sans fissures, dépourvues de rouille et vraiment flexibles? |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.100a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.101 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Manivelle à main | q |  |  |  | 4-21 1.7 | La manivelle est-elle disponible? Parvient-on à dégager suffisamment d'air par l'exploitation à la manivelle c.à.d. atteind-t-on au moins la marque rouge? |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.102 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | réchauffeur d'air électrique | Appareil en bon état ? | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Enclencher puis déclencher à l'aide du thermotat. Le boitier doit se réchauffer et devenir tiède. | Ne fonctionne pas lors de l'exploitation de secours à la manivelle. | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.103 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Chauffage à eau chaude avec pompe de circulation | q |  |  |  | 4-28 1.14.2 | Contrôle de fonctionnement |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.104 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | filtre à gaz | Contrôle visuel | q |  |  |  | 4-25 1.11 | Plombs intacts? Manchettes en caoutchouc en état ? Pas de rouille ? Fixation? | Il faut faire réparer les détériorations év. par le fabricant et avertir l'office cantonal. | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.105 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Un bon réglage de l'explotation d'entretien vous permet de faire des économies d'énergie ! |  | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.106 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | A | B | C | E: E; G: G; H: H; K: K
P |  | 4.107 | [11 empty] | Variante: petits appareils de ventilation placés isolément | [8 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
P |  | 4.108 | [6 empty] | q |  |  |  | petits appareils de ventilation |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
P |  | 4.109 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | distri-buteur élec-trique | horloge pour l'exploitation d'entretien | Contrôler l'exploitation d'entretien. | q |  |  |  | 3-8 | Heure d'enclenchement : . . . . Heure de déclenchement : . . . . | L'appareil de ventilation peut être mis en marche périodiquement en utilisant l'horloge (DS 1). En général, I'air doit être brassé dans les première heures de la journée pendant env. 1h . On choisira un apport d'air extérieur plus ou moins important. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
P |  | 4.11 | [20 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | K |  | M
P |  | 4.111 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Eng | appareil de ventilation VA 150 | Contrôle visuel, pas de bruits de roulements? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Il ne doit pas y avoir de vibrations importantes ni de bruits de frottement ou d'autres bruits. | Le VA 150 du local des engins sert à l'exploitation d'entretien (pas de filtre à gaz). La conduite flexible du ventilateur doit être raccordée de manière fixe (risque d'explosion). | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.112 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Tous les 4 ou 5 ans contrôler le niveau d'huile Dernier contrôle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Selon les indications du fabricant. A défaut, enlever la vis de remplissage d'huile et la vis de contrôle de niveau. Si le niveau d'huile est satisfaisant, il ne coule qu'un petit peu d'huile. Si nécessaire, rajouter de l'huile (du type prescrit par le fabricant. |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.113 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le récipient à eau de condensation | q |  |  |  | 4-17 1.1 | Vider si nécessaire |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.114 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le sens de rotation | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Le sens de rotation doit correspondre à celui de la flèche située sur le boîtier du ventilateur |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.115 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la valve anti-explosion (VAE) et le préfiltre (PF) | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Démonter selon les indications du fabricant; contrôler la plaque et les ressorts de la valve anti-explosion; nettoyer le préfiltre |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.116 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le clapet d'étranglement et le débitmètre d'air | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Tourner le clapet d'étranglement (ce qui doit se faire facilement) pour vérifier si le volume d'air est alors modifié. Observer quand la marque rouge et la marque bleue sont atteintes. |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.117 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Conduites flexibles | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Les conduites sont-elles propres, sans fissures, dépourvues de rouille et vraiment flexibles? |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.117a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.118 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Manivelle à main | q |  |  |  | 4-21 1.7 | La manivelle est-elle disponible? Parvient-on à dégager suffisamment d'air par l'exploitation à la manivelle c.à.d. atteind-t-on au moins la marque rouge? | La manivelle est tournée avec 30 à 50 tours par minutes | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.119 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | réchauffeur d'air électrique | Contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Mettre en marche l'appareil de ventilation puis tourner le bouton du thermostat pour mettre en marche et pour éteindre le réchauffeur d'air. Une fois celui-ci allumé, l'air devient sensiblement plus chaud en quelques secondes. | Ne fonctionne pas lors de l'exploitation de secours à la manivelle. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.119a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Eng Ra | Appareil de détections des gaz | Contrôle de fonctionnement de l'appareil selon les instructions de service. Dernier contrôle le: . . . . . . . . . . . | q |  |  |  | 8-9 | Un système de détection de gaz doit conclure un contrat de maintenance avec le fournisseur. |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.119b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler q'une plaquette d’avertissement indiquant les mesures à prendre sois montée. Les indications (noms, n° de téléphone, etc.) doivent être mises à jour régulièrement. | [5 empty] | Une plaquette d’avertissement indiquant les mesures à prendre doit être bien visible, bien lisible et fixée de manière durable près de l’accès au local des engins. Les indications (noms, n° de téléphone, etc.) doivent être mises à jour régulièrement. | Les personnes et les organisations (pompiers) responsables doivent être périodiquement informés concernant l'appareil de détection de gaz. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.12 | [13 empty] | q | q | q | q |  | Un bon réglage de l'exploitation d'entretien permet de faire des économies d'énergie ! |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.121 | [20 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B: B; E E E E: E; H H H H: H |  | K |  | M
P |  | 4.122 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 1 | appareil de ventilation VA 150 | Contrôle visuel, pas de bruits de roulements? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Il ne doit pas y avoir de vibrations importantes ni de bruits de frottement ou d'autres bruits. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.123 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Tous les 4 ou 5 ans contrôler le niveau d'huile Dernier contrôle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Selon les indications du fabricant. A défaut, enlever la vis de remplissage d'huile et la vis de contrôle de niveau. Si le niveau d'huile est satisfaisant, il ne coule qu'un petit peu d'huile. Si nécessaire, rajouter de l'huile (du type prescrit par le fabricant) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.124 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le récipient à eau de condensation | q |  |  |  | 4-17 1.1 | Vider, si nécessaire | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.125 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le sens de rotation | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Le sens de rotation doit correspondre à celui de la flèche située sur le boîtier du ventilateur | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.126 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la valve anti-explosion (VAE) et le préfiltre (PF) | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Démonter selon les indications du fabricant; contrôler la plaque et les ressorts; contrôler et nettoyer le préfiltre | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le clapet d'étranglement et le débitmètre d'air | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Tourner le clapet d'étranglement (ce qui doit se faire facilement) pour vérifier si le volume d'air est alors modifié. Observer quand la marque rouge et la marque bleue sont atteintes. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.128 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Conduites flexibles | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Les conduites sont-elles propres, sans fissures, dépourvues de rouille et vraiment flexibles? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.128a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Manivelle à main | q |  |  |  | 4-21 1.7 | La manivelle est-elle disponible? Parvient-on à dégager suffisamment d'air par l'exploitation à la manivelle c.à.d. atteind-t-on au moins la marque rouge? | La manivelle est tournée avec 30 à 50 tours par minutes | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | réchauffeur d'air électrique | Contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Mettre en marche l'appareil de ventilation puis tourner le bouton du thermostat pour mettre en marche et pour éteindre le réchauffeur d'air. Une fois celui-ci allumé, l'air devient sensiblement plus chaud en quelques secondes. | Ne fonctionne pas lors de l'exploitation de secours à la manivelle. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.131 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | filtre à gaz | Contrôle visuel | q |  |  |  | 4-25 1.11 | Plombs intacts? Manchettes en caoutchouc en état ? Pas de rouille ? Fixation? | Il faut faire réparer les détériorations év. par le fabricant et avertir l'office cantonal. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.132 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 2 | appareil de ventilation VA 150 | Contrôle visuel, pas de bruits de frottement? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Il ne doit pas y avoir de vibrations importantes ni de bruits de frottement ou d'autres bruits. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.133 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Tous les 4 ou 5 ans contrôler le niveau d'huile Dernier contrôle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Selon les indications du fabricant. A défaut, enlever la vis de remplissage d'huile et la vis de contrôle de niveau. Si le niveau d'huile est satisfaisant, il ne coule qu'un petit peu d'huile. Si nécessaire, rajouter de l'huile (du type prescrit par le fabricant) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.134 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le récipient à eau de condensation | q |  |  |  | 4-17 1.1 | Vider si nécessaire | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.135 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le sens de rotation | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Le sens de rotation doit correspondre à celui de la flèche située sur le boîtier du ventilateur | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.136 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la valve anti-explosion (VAE) et le préfiltre (PF) | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Démonter selon les indications du fabricant; contrôler la plaque et les ressorts; contrôler et nettoyer le préfiltre | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.137 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le clapet d'étranglement et le débitmètre d'air | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Tourner le clapet d'étranglement (ce qui doit se faire facilement) pour vérifier si le volume d'air est alors modifié. Observer quand la marque rouge et la marque bleue sont atteintes. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.138 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Conduites flexibles | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Les conduites sont-elles propres, sans fissures, dépourvues de rouille et vraiment flexibles? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.138a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.139 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Manivelle à main | q |  |  |  | 4-21 1.7 | La manivelle est-elle disponible? Parvient-on à dégager suffisamment d'air par l'exploitation à la manivelle c.à.d. atteind-t-on au moins la marque rouge? | La manivelle est tournée avec 30 à 50 tours par minutes | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.14 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | réchauffeur d'air électrique | Contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Mettre en marche l'appareil de ventilation puis tourner le bouton du thermostat pour mettre en marche et pour éteindre le réchauffeur d'air. Une fois celui-ci allumé, l'air devient sensiblement plus chaud en quelques secondes. | Ne fonctionne pas lors de l'exploitation de secours à la manivelle. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.141 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | filtre à gaz | Contrôle visuel | q |  |  |  | 4-25 1.11 | Plombs intacts? Manchettes en caoutchouc en état ? Pas de rouille ? Fixation? | Il faut faire réparer les détériorations év. par le fabricant et avertir l'office cantonal. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.142 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 3 | appareil de ventilation VA 150 | Contrôle visuel, pas de bruits de roulements? | q | q | q | q | 4-5 4-19 1.4 | Il ne doit pas y avoir de vibrations importantes ni de bruits de frottement ou d'autres bruits. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.143 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Tous les 4 ou 5 ans contrôler le niveau d'huile Dernier contrôle: . . . . . | q |  |  |  | 4-19 1.4 | Selon les indications du fabricant. A défaut, enlever la vis de remplissage d'huile et la vis de contrôle de niveau. Si le niveau d'huile est satisfaisant, il ne coule qu'un petit peu d'huile. Si nécessaire, rajouter de l'huile (du type precrit par le fabricant). | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.144 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le récipient à eau de condensation | q |  |  |  | 4-17 1.1 | Vider si nécessaire | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.145 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le sens de rotation | q |  |  |  | 4-35 1.18 | Le sens de rotation doit correspondre à celui de la flèche située sur le boîtier du ventilateur | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.146 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la valve anti-explosion (VAE) et le préfiltre (PF) | q |  |  |  | 4-20 1.5 ------ 4-32 1.17 | Démonter selon les indications du fabricant; contrôler la plaque et les ressorts; contrôler et nettoyer le préfiltre | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.147 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le clapet d'étranglement et le débitmètre d'air | q |  |  |  | 4-21 1.6 | Tourner le clapet d'étranglement (ce qui doit se faire facilement) pour vérifier si le volume d'air est alors modifié. Observer quand la marque rouge et la marque bleue sont atteintes. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.148 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Conduites flexibles | q |  |  |  | 4-25 1.9 | Les conduites sont-elles propres, sans fissures, dépourvues de rouille et vraiment flexibles? | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.148a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter les parties en caoutchouc. | q |  |  |  |  | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.149 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Manivelle à main | q |  |  |  | 4-21 1.7 | La manivelle est-elle disponible? Parvient-on à dégager suffisamment d'air par l'exploitation à la manivelle c.à.d. atteind-t-on au moins la marque rouge? | La manivelle est tournée avec 30 à 50 tours par minutes | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.15 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | réchauffeur d'air électrique | Contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 4-27 1.14.1 | Mettre en marche l'appareil de ventilation puis tourner le bouton du thermostat pour mettre en marche et pour éteindre le réchauffeur d'air. Une fois celui-ci allumé, l'air devient sensiblement plus chaud en quelques secondes. | Ne fonctionne pas lors de l'exploitation de secours à la manivelle. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 4.151 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | filtre à gaz | Contrôle visuel | q |  |  |  | 4-25 1.11 | Plombs intacts? Manchettes en caoutchouc en état ? Pas de rouille ? Fixation? | Il faut faire réparer les détériorations év. par le fabricant et avertir l'office cantonal. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 4.152 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [22 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 5 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Installations sanitaires |  | q | q | q | q | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 5.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Toute la constr | réseau local (de l'eau chaude et froide) d'alimentation en eau | Ouvrir à fond les points de distribution d'eau pendant au moins 10 à 20 min. (au moins à chaque fin de rangée de robinets) | q | q | q | q | 9-23 91 | Les robinets doivent bien fonctionner (év. ouvrir et fermer plusieurs fois). | Le réseau de conduites d'eau doit être régulièrement rincé (voir "Aide-mémoire technique AMT-003, l'eau potable dans les constructions de protection"). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 5.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si le treillis d'écoulement est entartré; le cas échéant, le détartrer | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 5.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler l'étanchéité et le bon fonction-nement des robinets et des soupapes. | q |  |  |  | 9-62 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 5.4 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser légèrement les tiges des vannes et des soupapes | q |  |  |  |  | Hahnenfett |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | manomètre de pression du réseau | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-24 91.14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | pompe de circulation pour l'eau chaude | Contrôle du fonctionnement "EN" "HORS" | q |  |  |  | 9-69 122.3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.7 | [18 empty] | Il y a 2 techniques possibles: | - réservoir d'eau rempli - réservoir d'eau vide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.8 | [11 empty] | Variante: "réservoir d'eau rempli" | [5 empty] | 9-28 | Pour les avantages et les inconvénients de chaque technique, voir annexe | En régime DRP 1 ou DRP-2 le réservoir est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.9 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | Vent | réservoir d'eau (Eau) | Relever le niveau d'eau et l'inscrire dans la liste de contrôle "réservoir d'eau" . | q | q | q | q | 9-26 92.5 | Der réservoir d'eau doit d'abord être soigneusement nettoyé (pas de désinfection) puis rempli en exploitation d'entretien. | Si le réservoir d'eau présente des défauts, le réparer avant de le remplir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.1 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Ouvrir . | q |  |  |  | 9-20 91.4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.11 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Contrôler la vanne à flotteur. | q |  |  |  | 9-26 92.6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.12 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Fermer la soupape de remplissage. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.13 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Vider complétement l'eau tous les 2 à 5 ans. Vérifier l'état de la constr en béton et des armatures (description + év. photo) | q |  |  |  |  | Dernier remplissage: . . . . . | En vidant le réservoir d'eau, il faut respecter les consignes de la STEP. Profiter d'un contrôle périodique pour vider l'eau. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.14 | [12 empty] | Contrôle d'étanchéité nécessaire après chaque remplissage | q |  |  |  |  | Dernier contrôle d'étanchéité: . . . . . | Prescription d'étanchéité selon ITO 4.27.2 : à partir du troisième jours, maximum 5% de perte en 2 semaines. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.15 | montée en puissance | q |  |  |  | montée en puissance | q |  |  |  | XX | Raccordement extérieur avec storz, remplissage de secours | Contrôle | q |  |  |  | 9-22 | Pas de détériorations, si nécessaire verrouillé. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.16 | Aufwuchs |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Tous les 2 à 5 ans, rincer la conduite de remplissage de secours (selon schéma d'exploitation) puis la vider | q |  |  |  | 9-20 91.10 | En exploitation d'entretien, la conduite de remplissage de secours est vide, propre et sèche; le robinet d'évacuation d'eau et au moins un couvercle de storz sont ouverts en exploitation d'entretien. Dernier rinçage : . . . . . | La présence d'eau stagnante est propice au développement des bactéries et à la formation de rouille. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.17 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Inscriptions dans la feuille de contrôle | q |  |  |  |  | La feuille (le cahier) de contrôle retrace l'histoire du réservoir d'eau sur des années. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.18 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.19 | [11 empty] | Variante: "réservoir d'eau vide" | [6 empty] | Pour les avantages et les inconvénients de chaque technique, voir annexe | En régime DRP 1 ou DRP-2 le réservoir est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.2 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | Vent | réservoir d'eau (eau) | Contrôle visuel de l'intérieur du réservoir | q |  |  |  |  | En exploitation d'entretien, le réservoir d'eau est vide. | Vérifier l'état de la constr en béton et des armatures: il peut y avoir des traces de rouille si les armatures sont mal couvertes (description + év. photo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.21 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Contrôler la vanne à flotteur. | q |  |  |  | 9-26 92.6 | Bien rincer la conduite |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.22 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Remplir le réservoir tous les 2 ou 3 ans. | q |  |  |  |  | Dernier remplissage: . . . . . | Le béton absorbe l'eau et le risque de formation de fissure diminue. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.23 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité, env. 2 semaines après chaque remplissage | q |  |  |  |  | Dernier contrôle d'étanchéité: . . . . . | Prescription d'étanchéité selon ITO 4.27.2 : à partir du troisième jours, maximum 5% de perte en 2 semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.24 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Vider et nettoyer le réservoir après environ 8 semaines | q |  |  |  |  | Le réservoir d'eau doit rester vide et sec. | En vidant le réservoir d'eau, il faut respecter les consignes de la STEP. Profiter d'un contrôle périodique (CPC) pour vider l'eau. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.25 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | raccordement extérieur, storz, remplissage de secours | Contrôle | q |  |  |  | 9-22 | Pas de détériorations, si nécessaire verrouillé |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.26 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance | [6 empty] | Tous les 2 à 3 ans, rincer la conduite de remplissage de secours (selon schéma d'exploitation) puis la vider | q |  |  |  | 9-20 91.10 | En exploitation d'entretien, la conduite de remplissage de secours est vide, propre et sèche; le robinet d'évacuation d'eau et au moins un couvercle de storz sont ouverts en exploitation d'entretien. Dernier rinçage : . . . . . | La présence d'eau stagnante est propice au développement des bactéries et à la formation de rouille. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Inscriptions dans la feuille de contrôle | q |  |  |  |  | Le cahier (ou la feuille) de contrôle doit retranscrire "l'histoire" du réservoir d'eau sur plusieurs années. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.28 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.29
P |  | 5.3 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.31 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | chauffe-eau 50 l | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-72 124 | Mettre en marche le chauffe-eau, la température doit monter. | Détartrer si nécessaire (qualité de l'eau et durée de service) Date du dernier détartrage: . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.31a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité et le bon fonction-nement des robinets et des soupapes. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.31b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Faire contrôler la soupape de surpression et la soupape de retenue par un spécialiste | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Date du dernier détartrage: . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.32 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | chauffe-eau . . . l | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-72 124 | Mettre en marche le chauffe-eau, la température doit monter. | Détartrer si nécessaire (qualité de l'eau et durée de service) Date du dernier détartrage: . . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.32a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité et le bon fonction-nement des robinets et des soupapes. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.32b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Faire contrôler la soupape de surpression et la soupape de retenue par un spécialiste | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Date du dernier détartrage: . . . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.33 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | chauffe-eau . . . l avec récupération de la chaleur et chauffage électrique | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-72 124 | Mettre en marche le chauffe-eau (TS 1), la température doit monter. Fontionnement avec récupération de la chaleur du groupe électrogène! (voir marche d'essai du groupe électrogène) | Le chauffe-eau dispose de 2 systèmes de chauffage: - chauffage électrique à partir du TS UV 1 (bloqué en exploitation de secours) - récupération de la chaleur du groupe électrogène. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.33a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité et le bon fonction-nement des robinets et des soupapes. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.33b |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Faire contrôler la soupape de surpression et la soupape de retenue par un spécialiste | q |  |  |  | 9-70 123 |  | Date du dernier détartrage: . . . . . . . . |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.34 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.35 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | distr san | installation de supression | Contrôle du fonctionnement avec moteur | q | q | q | q | 9-32 93 | Mise en service selon les consignes d'utilisation du fabricant | L'OFPP recommande d'élaborer des consignes d'utilisation pour l'installation de surpression. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.36 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du fonctionnement avec la pompe à main | q | q | q | q | 9-32 93.2 | Selon les consignes d'utilisation du fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler l'étanchéité et le bon fonction-nement des robinets et des soupapes. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.38 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser légèrement les tiges des vannes et des soupapes . | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.39 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | distr san | appareil de stérilisation par rayons ultraviolets | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-32 95 | Selon les consignes d'utilisation du fabricant |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.41 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.42 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | distr san | captage d'eau souterraine | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-41 99 | Mise en service selon les consignes d'utilisation du fabricant | L'OFPP recommande d'élaborer des consignes d'utilisation pour le captage d'eau souterraine | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.43 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier le débit de la prise d'eau | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.44 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur en marche à sec. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.45 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur ("EN"; "HORS"). | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.46 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier que robinets et soupapes sont étanches et fonctionnent bien | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.47 | montée en puissance |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser légèrement les tiges de vannes et de soupapes | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.48 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | cuisine | conduite de distribution de secours | Activer la pompe à main (assez longtemps pour que l'eau de la conduite soit renouvelée) | q | q | q | q | 9-36 93.2 | En exploitation d'entretien, la pompe à main est soit remplie d'eau, soit vide et conservée. | En actionnant la pompe à main, on peut contrôler le fonctionnement de celle-ci ainsi que de la conduite de distribution de secours. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.49 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | traitement | conduite de distribution de secours | Activer la pompe à main (assez longtemps pour que l'eau de la conduite soit renouvelée) | q | q | q | q | 9-36 93.2 | En exploitation d'entretien, la pompe à main est soit remplie d'eau, soit vide et conservée. | En actionnant la pompe à main, on peut contrôler le fonctionnement de celle-ci ainsi que de la conduite de distribution de secours. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.5 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | cuisine | conduite de distribu-tion de secours (réservoir d'eau vide) | pompe à main contrôle visuel | q |  |  |  | 9-36 93.2 | La pompe à main est ouverte , les composants sont graissés et emballés. | La pompe à main sera montée lors d'une MSP part 333 . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.51 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.52 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC | chasses d'eau de WC | Activer à plusieurs reprises toutes les chasses d'eau de WC. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.53 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier quela vanne à flotteur ferme bien. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.54 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si les WC n'ont pas été endommagés. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 5.55 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 5.56 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC femmes | chasses d'eau de WC | Activer à plusieurs reprises toutes les chasses d'eau de WC. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.57 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.58 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si les WC n'ont pas été endommagés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.59 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | WC hommes | chasses d'eau de WC | Activer à plusieurs reprises toutes les chasses d'eau de WC. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.61 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.62 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si les WC n'ont pas été endommagés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.64 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav / WC | chasses d'eau de WC | Activer à plusieurs reprises toutes les chasses d'eau de WC. | q | q | q | q | 9-61 114 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.66 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si les WC n'ont pas été endommagés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.67 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.68 | 120 |  |  |  |  | 120 | [14 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 5.69 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | traitement / toute la constr | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 5.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 5.71 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
P |  | 5.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [8 empty] | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  | B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 5.73 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Str | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.74 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier quela vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.75 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.76 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.77 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Tr,R,LD | vidoir (nombre: 2 ) | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.78 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.79 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.81 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LUM 1 - 9 | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.82 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.83 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.85 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Amb | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.88 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.88a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XX | Gipsabscheider | Sichtkontrolle auf Beschädigung kontrollieren. | q |  |  |  | 9-58 112.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
P |  | 5.88b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Dichtigkeit überprüfen | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.89 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | L | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.9 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Kontrolle ob Schwimmerventil richtig schliesst. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.91 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.92 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.93 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Prép | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.94 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.95 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D: D; E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F: F; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L
|  | 5.93a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Prép | vidoir | Actionner la chasse d'eau du vidoir à plusieurs reprises. | q | q | q | q | 9-58 112 | [13 empty] | 12
|  | 5.94b | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle d'étanchéité | q | q | q | q |  | Vérifier que la vanne à flotteur ferme bien. | [12 empty] | 12
|  | 5.95c | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Vérifier si le vidoir n'est pas endommagé. | q | [17 empty] | 12
|  | 5.96d | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Voir si les cuvettes et les réservoirs de chasse d'eau sont entartrés. | q | [17 empty] | 12
|  | 5.97 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | WC, WC, Lavabos | En régime DPR : Contrôler la feuille en plastique | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 5.97a | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6 | [6 empty] | q | q | q | q | Canalisations |  |  | q | q | q | q | 9.243 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | tous les écoulements de sol | Contrôler, év. remplir, nettoyer si nécessaire |  | q | q | q | 95-75 126 | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | L'ajoût d'huile d'amande amère permet d'éviter le déssèchement. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.2 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | prénet / toute la constr | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Eng | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E: E; H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H: H; H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I: I; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K; K L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L: L; M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M: M
|  | 6.5 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: A; B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B: B; B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C: C; E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G: G; K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K: K
|  | 6.6 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | prénet 1 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.7 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S1 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD 1 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.9 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | prénet 2 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.1 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 2 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.11 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD 2 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 6.12 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Ra | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | B |  | D | E | F |  | H | I | K | L | M
|  | 6.13 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | L R | écoulement de solavec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.14 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | prénet 3 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.15 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S 3 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.16 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD 3 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D | E | F |  | H | I |  | L
|  | 6.17 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S4 | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.18 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.19 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LR | écoulement de sol (nombre: . . . .) | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.2 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Tr,R,LD | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.21 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | traitement | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  | 3 | 7: 7; 8: 8; 10: 10 |  |  | C |  |  |  | G | H |  | K
|  | 6.22 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC hommes | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.22a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 1+2 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.23 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.24 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | cuisine | écoulement de sol en acier inoxydable | Traiter à l'huile pour acier inoxydable | q | [5 empty] | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.24a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | cuisine | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Syphon (Geruchsverschluss) muss immer mit Wasser gefüllt sein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.25 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LUM 1 - 9 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.26 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC femmes | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.26a | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Lav/WC 3 + 4 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.27 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Buand | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4: 4; 6: 6; 9: 9; 11: 11; 12: 12 |  |  |  | D |  | F |  |  | I |  | L
|  | 6.28 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | distr san | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
|  | 6.29 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LD abri | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.3 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | abri 1 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs).. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.31 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | abri 2 | écoulement de sol | Nettoyer, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.1 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.32 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | S abri | écoulement de sol avec verrouillage mécanique | Nettoyer, traiter le joint en caoutchouc au silicone, si nécessaire enlever la rouille; ajoûter produit contre la corrosion. | q |  |  |  | 9-76 126.2 | p. e. peinture au goudron | Le siphon doit toujours être rempli d'eau (protection contre le dégagement d'odeurs). | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.33 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.34 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Réf | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.35 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 6.36 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | toute la constr | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.38 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Tr,R,LD | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.39 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.4 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LUM 2 | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.41 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.42 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | LUM 9 | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.43 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 6.44 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | abri 1 | chambre de visite | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-80 128.1 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.45 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Graisser joints et vis. | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | écoulement de sol, chambre de visite | En régime DPR : Contrôler la feuille en plastique | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 6.47 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | chambre de la vanne de canalisation | Vérifier que la vanne tourne librement (ouvrir et fermer) | q |  |  |  | 9-81 128.3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.48 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.49 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Graisser légèrement les tiges | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.5 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 6.51 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | chambre de visite accès à la fosse fécale | couvercle, contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-86 133.13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 6.52 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Graisser joints et vis. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.51a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | chambre de visite accès à la fosse fécale | couvercle, contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-86 133.13 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.52a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Graisser joints et vis. | q | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.53 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent accès à la fosse fécale | vanne de canalisation | Vérifier que la vanne tourne librement (ouvrir et fermer) | q |  |  |  | 9-86 133.5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.54 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler l'étanchéité. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.55 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Graisser légèrement les tiges. | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.56 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.57 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent accès à la fosse fécale | clapet de retenue | Vérifier qu'il tourne librement (ouvrir et fermer) | q |  |  |  |  | Ce clapet n'est pas prévu selon ITO, mais souvent installé. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer, graisser | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 6.57a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX accès à la fosse fécale | clapet de retenue | Vérifier qu'il tourne librement (ouvrir et fermer) | q |  |  |  |  | Ce clapet n'est pas prévu selon ITO, mais souvent installé. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer, graisser | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 6.59 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.6 | [18 empty] | Il existe 2 variantes: | - canalisation extérieure profonde - canalisation extérieure haute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.61 | [11 empty] | Variante: Canalisation (canalisation extérieure profonde) |  | q | q | q | q | 9-86 | La partie extérieure de la canalisation est située plus bas que la partie qui se trouve dans la construction. | Les eaux usées s'écoulent naturellement dans la canalisation extérieure profonde. Si cette dernière est défectueuse, on utilisera une pompe à main. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.62 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | Fosse fécale | Contrôler la fosse fécale | q |  |  |  | 9-93 133 | En exploitation d'entretien, la fosse fécale est vide et sèche. Il faut remédier immédiatement à tout défaut d'étanchéité. | Tous les travaux aux abords de la fossse fécale ou dans celle-ci doiven être effectués par deux personnes (danger d'accident, présence de méthane). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.63 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | couvercle | Contrôler joints et vis, graisser les joints, contrôler la conduite d'évacuation d'air | q |  |  |  | 9-96 133.13 9-82 132 | Traiter le joint à la silicone ou à la vaseline. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.63a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Vanne de canalisation | Vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme correctement | q |  |  |  | 9-86 133.5 | Si nécessaire, graisser la tige. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.64 | [18 empty] | Il existe 2 variantes: | - clapet de non-retour conique - clapet de non-retour sphérique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.65 | [12 empty] | Variante: pompe à manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour conique | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.66 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour conique | Lever 2 ou 3 fois le clapet de non-retour | q | q | q | q | 9-88 | Lever le clapet de non-retour évite que le cône ne se bloque. | En exploitation d'entretien, la pompe est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.67 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | vanne dans la conduite de sortie | Vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme correctement | q |  |  |  |  | Si nécessaire, graisser la tige. | En exploitation d'entretien, la sortie de secours des eaux usées est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.68 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | raccordement extérieur, raccord storz, sortie de secours des eaux usées | Contrôler | q |  |  |  | 9-86 | Pas de dégradation; fermé. | Les accessoires, le tuyau et le coude doivent être entreposés dans le local de ventilation ou à proximité de la fosse fécale. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe manuelle à matières fécales | Tous les 5 ans: vérifier l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées à l'occasion d'un exercice approprié. | q |  |  |  |  | Dernier exercice pendant lequel l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées : . . . . . . . . | N'entrer dans la fosse fécale qu'attaché et muni d'un masque de protection respiratoire ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.7 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.71 | [12 empty] | Variante: pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour sphérique | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.72 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour sphérique | Vérifier que les vis à papillon tournent normalement | q |  |  |  | 9-88 | En exploitation d'entretien, la sphère du clapet de non-retour est levée et propre; les vis à papillon sont tournées vers l'intérieur. | En exploitation d'entretien, la pompe est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | vanne dans la conduite de sortie | Vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme correctement | q |  |  |  |  | Si nécessaire, graisser la tige. | En exploitation d'entretien, la sortie de secours des eaux usées est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.74 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | raccordement extérieur, raccord storz, sortie de secours des eaux usées | Contrôler | q |  |  |  | 9-86 | Pas de dégradation; fermé. | Les accessoires, le tuyau et le coude doivent être entreposés dans le local de ventilation ou à proximité de la fosse fécale. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.75 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe manuelle à matières fécales | Tous les 5 ans: vérifier l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées à l'occasion d'un exercice approprié. | q |  |  |  |  | Dernier exercice pendant lequel l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées : . . . . . . . . | N'entrer dans la fosse fécale qu'attaché et muni d'un masque de protection respiratoire ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.76 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.77 | [11 empty] | Variante: canalisation (canalisation extérieure haute) |  | q |  |  |  | 9-90 | La partie extérieure de la canalisation est située plus haut que la partie qui se trouve dans la construction. | Une pompe électrique ainsi qu'une pompe à main sont à disposition. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.78 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Fosse fécale | Contrôle de la fosse fécale | q |  |  |  | 9-93 133 | Les eaux usées sont stockées dans la fosse fécale qui est ensuite vidée à l'aide de la pompe électrique ou de la pompe manuelle. | Tous les travaux aux abords de la fossse fécale ou dans celle-ci doiven être effectués par deux personnes (danger d'accident, présence de méthane). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.79 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | couvercle | Contrôler joints et vis, graisser les joints, contrôler la conduite d'évacuation d'air | q |  |  |  | 9-96 133.13 9-82 132 | Traiter le joint à la silicone ou à la vaseline. | N'entrer dans la fosse fécale qu'attaché et muni d'un masque de protection respiratoire ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | compteur de la pompe manuelle | Relever le compteur (nombre d'heures: . . . . . ) | q | q | q | q |  | Inscrire le nombre d'heures sur cette liste de contrôle plus év. dans le recueil dans la feuille de contrôle spéciale |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.81 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe à matières fécales fosse fécale | Vider complètement et contrôler la fosse fécale | q |  |  |  | 9-90 134 | Placer l'interrupteur de la pompe électrique sur "marche" Attention: marche à sec |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.82 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle de la fosse fécale | q |  |  |  |  | Il ne doit pas y avoir de résidus solides. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.83 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Nettoyer avec de l'eau sous pression | q |  |  |  |  | Nettoyer la pompe, toutes les armatures et l'interrupteur à flotteur avec de l'eau prpre sous pression | Préparer le matériel: le tuyau pour donner des giclées et le matériel de nettoyage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe à matières fécales Tous les 2 ou 3 ans | Tirer la pompe Date à laquelle cela a été fait pour la dernière fois : . . . . . . . . | q |  |  |  | 9-90 134 | A l'aide de la poulie et selon les consignes d'utilisation du fabricant | Préparer le matériel: la poulie, le tuyau pour donner des giclées et le matériel de nettoyage + év. gants en caoutchouc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôle du niveau et de la qualité du lubrifiant | q |  |  |  |  | Pour ce faire, la pompe doit être sortie de la fosse fécale. Les consignes d'utilisation signalent comment procéder pourles contrôles, le changement de l'huile, les révisions, etc. | Suivre les consignes d'utilisation et d'entretien du fabricant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Changement du lubrifiant et autres contrôles Dernier changement du lubrifiant: . . . . . . . . | q |  |  |  |  | Selon les consignes d'utilisation du fabricant. En général, on profite de ce contrôle pou changer l'huile. (la qualité de l'huile est très importante) | Les consignes d'utilisation signalent comment procéder pourles contrôles, le changement de l'huile, les révisions, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Réinstallation de la pompe électrique dans la fosse fécale et nouveau contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 9-90 134 | Selon les consignes d'utilisation du fabricant |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.88 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | interrupteur à flotteur | contrôle de fonctionnement | q |  |  |  | 9-90 133.9 | Attention "marche à sec" |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.89 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la fonction d'"alarme" | q |  |  |  |  | Tenir l'interrupteur en position horizontale Signalisation et alarme acoustique dans l'armoire de commande en ordre? |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.89a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la signalisation de trop-plein de la fosse fécale (alarme acoustique, téléalarme, lumière clignotante, etc.) | q |  |  |  |  | Tenir l'interrupteur en position horizontale |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la fonction "Marche" | q |  |  |  |  | Tenir l'interrupteur en position horizontale |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.91 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler la fonction "Arrêt" | q |  |  |  |  | Interrupteur en position normale |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.92 | [10 empty] | ATTENTION: après les travaux d'entretien, remettre l'interrupteur en position automatique! |  |  | q | q | q | q | 9-95 133.10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.93 | [18 empty] | Il existe 2 variantes: | - clapet de non-retour conique - clapet de non-retour sphérique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.94 | [12 empty] | Variante: pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour conique | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.95 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour conique | Lever 2 ou 3 fois le clapet de non-retour | q | q | q | q | 9-88 | Lever le clapet de non-retour évite que le cône ne se bloque. | En exploitation d'entretien, la pompe est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | vanne dans la conduite de sortie | Vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme correctement | q |  |  |  |  | Si nécessaire, graisser la tige. | En exploitation d'entretien, la sortie de secours des eaux usées est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.97 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | puits pour raccord storz, sortie des eaux usées | Contrôler | q |  |  |  | 9-86 | Pas de dégradation; fermé. | Les accessoires, le tuyau et le coude doivent être entreposés dans le local de ventilation ou à proximité de la fosse fécale. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.98 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | pompe manuelle à matières fécales | contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | A l'aide de la pompe à main, tester le système d'évacuation des eaux usées de secours |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.99 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe manuelle à matières fécales | Tous les 5 ans: vérifier l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées (moteur et pompe à main) à l'occasion d'un exercice approprié. | q |  |  |  |  | Dernier exercice pendant lequel l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées a été vérifié : . . . . . . . . | N'entrer dans la fosse fécale qu'attaché et muni d'un masque de protection respiratoire ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.1 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.101 | [12 empty] | Variante: pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour sphérique | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.102 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | pompe manuelle à matières fécales avec clapet de non-retour sphérique | Vérifier que les vis du clapet de non-retour sphérique ne sont pas bloquées | q |  |  |  | 9-88 | En exploitation d'entretien, la sphère du clapet de non-retour est levée et propre; les vis à papillon sont tournées vers l'intérieur. | En exploitation d'entretien, la pompe est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.103 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | vanne dans la conduite de sortie | Vérifier qu'elle s'ouvre et se ferme correctement | q |  |  |  |  | Si nécessaire, graisser la tige | En exploitation d'entretien, la conduite de sortie de secours est vide. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.104 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | XXX | puits pour raccord storz, sortie des eaux usées | Contrôler | q |  |  |  | 9-86 | Pas de dégradation; fermé. | Les accessoires, le tuyau et le coude doivent être entreposés dans le local de ventilation ou à proximité de la fosse fécale. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.105 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | pompe manuelle à matières fécales | Tous les 5 ans: vérifier l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées (moteur et pompe à main) à l'occasion d'un exercice approprié. | q |  |  |  |  | Dernier exercice pendant lequel l'ensemble du système d'évacuation des eaux usées a été vérifié : . . . . . . . . | N'entrer dans la fosse fécale qu'attaché et muni d'un masque de protection respiratoire ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.106 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 6.107 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 7 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Fermetures d'abri |  | q |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.4 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet | porte blindée à deux vantaux (PBO) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-25 214 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-24 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.7 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-24 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-24 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | bar: L M M
|  | 7.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.1 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.11 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.12 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.13 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto-libération | Monter et essayer le dispositif d'auto-libération | q |  |  |  | 13-16 214.18 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.14 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LD | porte blindée (PB) d'accès au LM | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.15 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.16 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.17 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 10
|  | 7.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet 1 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.19 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.21 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.22 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet 1 | porte blindée à deux vantaux (PBO) accès au local des engins | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-25 214 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.23 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-24 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.24 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-24 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  |  | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.25 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-24 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B |  | E E E E: E; H H H H: H; I I I I: I; K K K K: K; M M M M: M
|  | 7.26 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S1 | porte blindée (PB) | Contrôlé si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.27 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.28 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.29 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.3 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto- libération | Contrôler qu'il est présent et qu'il est monté | q |  |  |  | 13-16 214.18 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.31 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LD 1 | porte blindée (PB) d'accès au LM | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.32 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [5 empty] | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.33 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.34 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [5 empty] | 5 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | A | B |  | E E E E: E; G G G G: G; K K K K: K
|  | 7.35 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet 2 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.36 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.37 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.38 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [5 empty] | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.39 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 2 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.41 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
|  | 7.42 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D |  | F |  | H | I |  | L | M
P |  | 7.43 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto- libération | Monter et essayer le dispositif d'auto-libération | q |  |  |  | 13-16 214.18 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L | M
|  | 7.44 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet 3 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [5 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.45 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [6 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.46 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | [5 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.47 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [6 empty] | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.48 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 3 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.49 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.5 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.51 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.52 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto- libération | Monter et essayer le dispositif d'auto-libération | q |  |  |  | 13-16 214.18 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
|  | 7.53 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S 4 | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.54 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.55 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.56 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; H H H H: H; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.57 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.58 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.59 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.6 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L; M M M M: M
|  | 7.61 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LR | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.62 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.63 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.64 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.65 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto-libération | Monter et essayer le dispositif d'auto-libération | q |  |  |  | 13-16 214.18 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.66 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LM | porte blindée (PT) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.67 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.68 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.69 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.71 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.72 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.73 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.74 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent accès à la chambre du préfiltre | porte blindée (PB 4) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.75 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.76 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.77 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.78 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LM | porte blindée (PB 4) pour l'accès aux locaux de prise d'air et de sortie d'air (nombre . . . ) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.79 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.8 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.81 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.82 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | porte blindée (PB 3) avec seuil amovible | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-19 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.83 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.84 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.85 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Monter le seuil | q |  |  |  |  | Si nécessaire nettoyer et graisser les filets |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.86 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.87 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Démonter et entreposer le seuil | q |  |  |  |  | Le seuil amovible doit être fixé près de la porte. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.88 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.89 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent accès à la chambre du préfiltre | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.9 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.91 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.92 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.93 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | O2 Mor | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.94 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.95 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.96 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.97 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | O2 Mor | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.98 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.99 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 |  |  |  | D D D D: D; F F F F: F; I I I I: I; L L L L: L
|  | 7.101 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.102 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.103 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.104 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.105 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | AR nach Re | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.106 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.107 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.108 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A | B |  |  | E | F | G | H | I | K
|  | 7.109 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | AR nach Vent R | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.11 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.111 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.112 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.113 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | traitement | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.114 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.115 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Drucktüren müssen von einer Person, ohne grossen Kraftaufwand, geschlossen werden können. |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.116 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 10 |  |  |  |  | C | G G G G: G; H H H H: H; K K K K: K
|  | 7.12 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.121 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.122 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.123 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.124 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.125 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.126 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LM | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.127 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.128 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.129 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | volet blindé (VB) sortie de secours | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.131 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.132 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.133 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.134 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.135 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.136 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.137 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.138 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.139 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent
|  | 7.14 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.141 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. |  | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.142 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.143 | [11 empty] | Variante: constructions combinées avec des abris |  | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.144 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX liaison avec l'abri | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.145 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.146 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.147 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.144a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX liaison avec l'abri | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.145a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | bar: M M M M M M
|  | 7.146a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.147a | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.148 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | S abri | porte blindée (PB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.149 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.15 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.151 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.152 | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | dispositif d'auto-libération | Monter et essayer le dispositif d'auto-libération | q |  |  |  | 13-16 214.18 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.153 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.154 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Re SR | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.155 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.156 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.157 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.158 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.159 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.16 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.161 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.162 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [15 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.163 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [16 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.164 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [15 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.165 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [16 empty] | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.166 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 1 | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.167 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.168 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.169 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.17 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 2 | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.171 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.172 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.173 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.174 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 3 | porte pression (PP) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-21 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.175 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-21 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.176 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-21 214.2 |  | Les portes pression doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.177 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-21 214.3 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.178 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.179 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 1 | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.18 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.181 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.182 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.183 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | abri 2 | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.184 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.185 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.186 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.187 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | volet blindé (VB) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-22 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.188 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-22 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | bar: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
|  | 7.189 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-22 214.2 |  | Les volets blindés doivent pouvoir être fermés sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.19 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-22 214.3 214.12 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 7.191 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | porte blindée (PB4) | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-16 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.192 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.193 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.194 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A |  |  | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 7.195 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.196 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | porte blindée (PB 3) avec seuil amovible | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-19 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.197 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  | 13-18 214.4 | Spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.198 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Lubrifier les charnières | q |  |  |  | 13-18 214.2 |  | Les portes blindées doivent pouvoir être fermées sans gros effort par une personne. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.199 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Monter le seuil | q |  |  |  |  | Si nécessaire nettoyer et graisser les filets | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.2 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler le jeu du levier de fermeture; régler si nécessaire | q |  |  |  | 13-18 214.3 214.5 | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.201 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Démonter et entreposer le seuil | q |  |  |  |  | Les seuils amovibles doivent être fixés près de la porte. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.202 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 7.203 | [11 empty] | Variante: avec paroi blindée coulissante |  | q |  |  |  | 13-26 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.204 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | paroi blindée coulissante | Enlever les plaques de recouvrement | q |  |  |  | 13-27 214.7 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.205 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le caniveau et contrôler l'écoulement de sol | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.206 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer et graisser le rail | q |  |  |  | 13-27 214.6 | Il doit y avoir de la graisse en réserve dans le placarrd à outils. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.207 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Fermer la paroi blindée coulissante | q |  |  |  | 13-31 214.24 | Selon consignes d'utilisation | Les outils nécessaires (tire-fort, etc.) doivent se trouver dans un placard fermant à clé. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.208 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer l'autre partie du caniveau | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.209 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer et graisser l'autre partie du rail | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.21 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler si le joint est endommagé ou usé | q |  |  |  | 13-29 214.4 | Recoller les joints en train de se détacher et remplacer les joints manquants. | Les joints en caoutchouc doivent être intacts sur toute leur surface. | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.211 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Traiter le joint à la silicone | q |  |  |  |  | spray à la silicone, bâton de silicone, vaseline ou équivalent | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.212 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le joint métallique | q |  |  |  |  | (s'il y en a un) | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.213 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | contrôle d'étanchéité | q |  |  |  |  | Test de lumière: on clôt la fermeture qui doit être contrôlée et on allume une lumière dans la pièce adjacente à la porte close. Aucune lumière ne doit alors filtrer dans la pièce obscure. | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.214 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Ouvrir la paroi blindée coulissante | q |  |  |  |  | Selon consignes d'utilisation | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.21 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Graisser le rail encore une fois. | q
P |  | 7.215 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Remettre les plaques de recouvrement | q |  |  |  | 13-27 214.7 | [14 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.216 | [32 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 7.217
P |  | 7.218 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [22 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 8 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Domaine électricité |  | q | q | q | q | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.1 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | toute la constr | éclairage de secours 75/81 (nombre: . . . . ) | La lampe de contrôle est-elle allumée en permanence ? | q | q | q | q | 10-16 143.1 | Si oui, alors la lampe de secours fonctionne bien. Si elle clignote, cela indique que l'appareil présente au moins un défaut. | L'éclairage de secours 75 est la lampe de ssecours livrée par l'OFPC selon ITO 77 tab.3.4-32. Pour des données détaillées voir doc 7610-267-1495 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.2 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Enlever la fiche pour contrôler le fonctionnement des lampes portatives de secours. | q | q | q | q |  | La lumière de secours doit s'allumer immédiatement | Changer les ampoules défectueuses (voir doc 7610-267-1495, page 8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.3 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  |  |  | Contrôler le projecteur | q | q | q | q |  | Tourner le sélecteur de genre de service vers la droite jusqu'au bout. | Position normale de l'interrupteur en exploitation d'entretien: éclairage de secours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.4 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Vérifier les accumulateurs | q |  |  |  | 10-18 143.2 | Vérifier le bain alcalin; si nécessaire, ajouter de l'eau distillée. | Voir doc 7610-267-1495 page 6 Le chargeur du modèle ZS-93 permet de tester les accumulateurs. Voir le manuel technique NSA 265-6015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.5 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer le boîtier et les accumulateurs | q |  |  |  |  | Nettoyer l'extérieur à l'eau tiède puis bien sécher. | Pour les accumulateurs à sec, respecter les consignes du fabricant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer et graisser les accumulateurs | q |  |  |  |  | vaseline technique (sans acide) (graisse de contact) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.7 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Remonter le tout et contrôler le fonctionnement | q | [5 empty] | En cas de dérangements (p. ex. si la lampe de contrôle clignote) voir doc 7610-267-1495 page 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.8 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.9 |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | toute la constr | éclairage de secours ** (nombre . . . . ) | Enlever la prise pour contrôler le fonctionnement des lampes portatives de secours. | q | q | q | q |  | La lumière de secours doit s'allumer immédiatement | ** anciens modèles ou articles qui ne sont pas livrés par l'OFPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.1O |  | q |  | q |  |  | q |  | q |  | toute la constr | éclairage de secours ** (nombre . . . . ) | Contrôler les accumulateurs Nettoyer le boîtier Nettoyer et graisser les accumulateurs | q |  |  |  |  | Contrôler les accumulateurs selon les consignes du fabricant et prendre les mesures nécessaires (comme par exemple ajouter de l'eau distillée). | ** anciens modèles ou articles qui ne sont pas livrés par l'OFPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.1Oa | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Eng | Chargeur ZS-93 | Procéder à un test de fonctionnement conformément au manuel technique NSA 265-6015 | q |  |  |  | 10-35 155 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.1Ob | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | Vent | Chargeur ZS-93 | Procéder à un test de fonctionnement conformément au manuel technique NSA 265-6015 | q |  |  |  | 10-35 155 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.11 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | installations électriques | Contrôle visuel: protection des personnes et des choses | q | q | q | q | 10-29 149 | Il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour réparer rapidement tous les défauts constatés. | Ce sont les consignes de l'ASE qui s'appliquent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.13 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | tableaux de distribution (TP. TS 1, etc.) | Contrôle visuel: protection des personnes et des choses | q |  |  |  | 10-20 144 | Il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour réparer rapidement otus les défauts constatés. | Les plaques de protection ne doivent être enlevées que par des spécialistes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.14 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Y a-t-il des fusibles en réserve ? | q |  |  |  |  | Chaque tableau de distribution doit contenir une série de fusibles en réserve. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.15 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler et, si nécessaire, graisser portes et fermetures des tableaux. | q |  |  |  |  | Tableaux EMP : vérifier les joints EMP et graisser les vis de fermeture | Les joints EMP doivent être en contact électrique direct avec les portes sur toute la longueur. Il ne doit pas y avoir de particules de peinture ou de saletés sur les joints. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.16 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Les schémas d'exploitation et les consignes d'utilisation sont-ils disponibles ? | q |  |  |  |  | Tous les documents doivent être complets et figurer à la fois dans la documentation de la construction et dans le tableau concerné |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.17 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
|  | 8.18 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | tableaux de distribution (TS . . . ) | Contrôler le disjoncteur et actionner le poussoir | q |  |  |  | 10-33 154 | Le disjoncteur à courant de défaut est équipé d'un poussoir. En actionnant le poussoir, on simule la présence d'un courant de défaut. Le disjoncteur FI doit automatiquement couper le courant. | En actionnant le poussoir, on teste non seulement le fonctionnement du disjoncteur FI mais aussi celui de toute l'installation. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
|  | 8.19 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | disjoncteur mobile à courant de défaut | Contrôler les disjoncteurs à courant de défaut mobiles: les brancher sur une prise et actionner le poussoir | q |  |  |  |  | Le disjoncteur à courant de défaut est équipé d'un poussoir. En actionnant le poussoir, on simule la présence d'un courant de défaut. Le disjoncteur FI doit automatiquement couper le courant. | Dans le meilleur des cas, seules certaines parties des installations électriques sont pourvues de disjoncteur à courant de défaut. Pour les travaux sur des machines ou appareils mobiles, des lampes, etc, il faut toujours utiliser des disjoncteurs à courant de défaut mobiles. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
| x | 8.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | disjoncteur à courant de défaut = votre assurance-vie |  | q | q | q | q |  | Les disjoncteurs à courant de défaut sont obligatoires : - dans les pièces humides ou mouillées - lorsqu'on transporte des appareils électriques en plein air - quand on utilise des appareils électriques sur des lieux de construction - dans les réservoirs d'eau et les fosses fécales |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.21 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôler le "Recueil de l'installation" | q |  |  |  | 10-7 | Doivent être mentionnés dans ce recueil: les contrôles officiels, les modifications, les ajouts, les réparations importantes, les iréégulrités constatées, etc. | Le recueil de l'installation selon DePC 1.6 est partie intégrante de l'installation électrique à courant fort. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  |  | Coffret de raccordement (CR) | Contrôle visuel: protection des personnes et des choses | q |  |  |  | 10-20 144.2 | S'il y a des éléments défectueux, rendre les mesures nécessaires |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22c |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Coffret extern à bornes (CB) | Contrôle visuel: protection des personnes et des choses. Panneau de sécurité monté et plombé? | q |  |  |  | 10-20 144.3 | S'il y a des éléments défectueux, rendre les mesures nécessaires |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22d |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Ra | Transmission: Boîte de raccordement (BR) avec parasurtension Boîte de raccordement d'antennes (BRA) avec parasurtension | Contrôle visuel: Si necessaire nettoyer. | q |  |  |  | 12-24 191 | S'il y a des éléments défectueux, rendre les mesures nécessaires. Contacter le C Télématic |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22e |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Sortie de secours | Transmission: Boîte de raccordement (BR) avec parasurtension Boîte de raccordement d'antennes (BRA) avec parasurtension | Contrôle visuel: Si necessaire nettoyer. | q |  |  |  | 12-24 191 | S'il y a des éléments défectueux, rendre les mesures nécessaires. Contacter le C Télématic |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.22a | [18 empty] | Il existe 2 variantes: | Construction: - avec groupe électrogène de secours et / ou protection EMP - sans groupe électrogène de secours et protection EMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.23 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle périodique des installations dans des constructions avec groupe électrogène de secours et / ou protection EMP | q |  |  |  | 10-7 | Dernier contrôle des installations: . . . . . . . | Constructions avec groupe électrogène de secours et / ou protection EMP sont contrôlées par IFICF ou par une société homologué. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.23a |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle périodique des installations dans des constructions sans groupe électrogène de secours et sans protection EMP | q |  |  |  | 10-7 | Dernier contrôle des installations: . . . . . . . | Constructions sans groupe électrogène de secours et sans protection EMP sont contrôlées par la société qui fournit l'électricité ou par un autre organe homologué. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 8.24 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P | x | 9 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Autres appareils |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.1 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | marmite à vapeur | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-44 101 | Peut se faire en même temps que la marche d'essai du groupe électrogène | Observer les consignes d'entretien du fournisseur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.2 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Nettoyer l'extérieur et l'intérieur | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.3 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | étagères en acier inoxydable | Nettoyer et conserver | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | rôtissoire basculante | contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  |  | Peut se faire en même temps que la marche d'essai du groupe électrogène |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.5 | [12 empty] | Nettoyer l'extérieur et l'intérieur | q | [5 empty] | Observer les consignes d'entretien du fournisseur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | réchaud | Contrôle du fonctionnement, nettoyer et conserver | q |  |  |  | 9-45 100 | Les plaques doivent devenir chaudes dès qu'on met le bouton sur 1. | Observer les consignes d'entretien du fournisseur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cuisine | cuisinière | Contrôle du fonctionnement, nettoyer et conserver | q |  |  |  | 9-45 100 | Les plaques doivent devenir chaudes dès qu'on met le bouton sur 1. Meme chose pour le four. Contrôler le fonctionnement du en modifiant le réglage de la température. | Observer les consignes d'entretien du fournisseur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.8 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | cuisine | chaudière à bois | Contrôle visuel, nettoyer si nécessaire | q |  |  |  | 9-97 136 |  | Observer les consignes d'entretien du fabricant | [12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.9 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Puits de la cheminée à l'extérieur | q | [18 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.1 | 120 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | Contrôler les accessoires | q |  |  |  |  | Tuyau de fumée intérieur et extérieur, crochet, tisonnier, couvercle | [13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 9.11 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vi | réfrigérateur | Contrôler qu'il n'est pas endommagé, qu'il fonctionne bien et que le joint de la porte tient | q |  |  |  | 9-48 104 | Quand il n'est pas utilisé, le réfrigérateur doit rester ouvert | Si l'appareil frigorifique fonctionne correctement, l'évaporateur devient froid au bout d'environ 1/2 h et présente alors des traces de givre. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 9.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Buand | machine à laver | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-50 105 | Peut se faire en même temps que la marche d'essai du groupe électrogène |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 9.12a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Buand | Essoureuse | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-51 106 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 9.12b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Buand | Sèche-linge tumbler | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-52 107 | Peut se faire en même temps que la marche d'essai du groupe électrogène |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 9.12b |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Buand | Condensateur de tumbler | Contrôle visuel, contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 9-52 107.1 | Peut se faire en même temps que la marche d'essai du groupe électrogène |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 9.13 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 10 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Installations du service sanitaire |  |  | q |  |  |  | 11 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Alimentation en gaz médical |  |  | q | [5 empty] | Attention: pas d'huile ni de graisse! Bouteilles fixées |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Oxygène |  |  | q |  |  |  | 11-27 161 | Ne déplacer les bouteilles qu'après les avoir munies d'un capuchon métallique. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.4 | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | Pour les UHP et CSP inactives: L'OFPP se charge de faire vider les bouteilles d'oxygène médical pleines des unités d'hôpital protégées et dans les centres sanitaires protégés. Elles sont maintenues vides et non révisées dans la construction comme réserve pour le cas de conflit armé. Il n'est en principe pas nécessaire de les entretenir. Il est prévu de vider les bouteilles d'oxygène médical d'ici 2008. En attendant, les exploitants doivent apposer l'inscription suivante sur les bouteilles d'oxygène médical pleines qui n'ont pas été révisées (bleues) "Attention! Bouteille d'oxygène pleine. Utilisation interdite!". L'OFPP annoncera aux responsables cantonaux les dates de vidange. L'inventaire précis (répartition selon les ITO-77) sera établi à l'occasion des adaptations des installations. Les bouteilles manquantes seront remplacées en fonction des disponibilités à l'OFPP. Les bouteilles d'oxygène médical vides doivent porter l'inscription suivante: "Utilisation interdite, matériel à réviser!". Voir aussi: http://www.protpop.admin.ch/documents/documents concernant les ouvrages de protection/bouteilles d'oxygène médical | [12 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.5 | [10 empty] | Pour les UHP et CSP actives: Les services du propriétaire compétents en matière, intègrent obligatoirement l'installation d'approvisionnement en oxygène médical révisée par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), dans leur système d'assurance qualité. Ils sont responsables de l'ensemble des mesures de maintenance et en supportent les coûts. Une utilisation est prévue en cas de catastrophes et en situation d'urgence. L'inscription "utilisation interdite, installation à adapter!" devra être appliquée par l'exploitant (hôpital) sur les installations qui, pour une quelconque raison, n'auront pas été transformées ni intégrées dans le système de gestion de la qualité Voir aussi: http://www.protpop.admin.ch/documents/documents concernant les ouvrages de protection/bouteilles d'oxygène médical | [12 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.4 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | O2R Mor | bouteilles vides (nombre: . . . .) | Contrôle visuel (nombre, rouille, plombs) | q |  |  |  | 11-47 161.22 | Vérifier qu'il y en a bien le bon nombre et qu'elles sont bien fixées. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.9 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | MZR | rampe de fixation de 6 bouteilles d'oxygène vides | Contrôle visuel: (nombre, rouille, plombs) | q |  |  |  | 11-46 161.20 | Vérifier qu'il y en a bien le bon nombre et qu'elles sont bien fixées. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.1 | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | Réseau de conduites de distribution | Contrôle visuel | q |  |  |  | 11-44 161.19 | Reporter le résultat dans le recueil de l'installation. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.11 | 60 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | Dispositif de surveillance de l'alimentation en oygène | q |  |  |  | 11-40 161.16 | Contrôler l'avertisseur, la lampe témoin exploitation et la lampe témoin dérangement. |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.17 | [13 empty] | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.18 | [10 empty] | gaz hilarant |  |  | q | [5 empty] | Ne déplacer les bouteilles qu'après les avoir munies d'un capuchon métallique. | [11 empty] | 12
P |  | 10.18a | [10 empty] | Les services compétents en la matière doivent éliminer les bouteilles et l'installation de protoxyde d'azote ainsi que les éventuelles bouteilles et l'installation d'air comprimé (brunes) qui n'ont pas été révisées. Voir aussi: http://www.protpop.admin.ch/documents/documents concernant les ouvrages de protection/bouteilles d'oxygène médical | [20 empty] | 12
P |  | 10.3 | [31 empty] | 12
P |  | 10.31 | [13 empty] | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.32 | [10 empty] | Salle d'opération, Stérilisation |  |  | q | [9 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P | [14 empty] | Ne remplir plus le DCOP avec eau. Le bassin est vide. | [18 empty] | 12
P |  | 10.33 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | St | Dispositif de conditionnement d'air pour salle d'opération (DCOP) | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 6-6 6-14 43 | Mettre en marche le ventilateur et le corps de chauffe électrique (évaporateur) | En exploitation d'entretien, le bassin est vide. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.35 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP | difuseur d'air de la salle d'opération (DOP) | Nettoyer le filtre grossier | q |  |  |  | 6-11 34 | Les filtres fins doivent être rangés dans des sacs plastique et être étiquetés; ils ne doivent être utilisés qu'en cas de mise sur pied. | Entreposer au local entretien technique ou au local de ventilation. Le groupe d'exploitation technique est responsable du montage des filtres fins en cas de mise sur pied. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 |  | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.36 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP 1 | difuseur d'air de la salle d'opération (DOP) | Nettoyer le filtre grossier | q |  |  |  | 6-11 34 | Les filtres fins doivent être rangés dans des sacs plastique et être étiquetés; ils ne doivent être utilisés qu'en cas de mise sur pied. | Entreposer au local entretien technique ou au local de ventilation. Le groupe d'exploitation technique est responsable du montage des filtres fins en cas de mise sur pied. | [11 empty] | 12
P |  | 10.37 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | OP 2 | difuseur d'air de la salle d'opération (DOP) | Nettoyer le filtre grossier | q |  |  |  | 6-11 34 | Les filtres fins doivent être rangés dans des sacs plastique et être étiquetés; ils ne doivent être utilisés qu'en cas de mise sur pied. | Entreposer au local entretien technique ou au local de ventilation. Le groupe d'exploitation technique est responsable du montage des filtres fins en cas de mise sur pied. | [11 empty] | 12
P |  | 10.37a | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P
P |  | 10.38a | [10 empty] | St | stérilisateur à vapeur "contrôle technique" | [11 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.38b | montée en puissance |  |  |  |  | montée en puissance |  |  |  |  | Les stérilisateurs à vapeur ne correspondent plus à l'ODim en vigueur à l'heure actuelle (ordonnance sur les dispositifs médicaux). Ils ne peuvent donc pas être utilisés; une inscription doit mentionner: "HORS SERVICE: ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence, sur ordre spécial des autorités!" Durant la montée en puissance ou sur ordre spécial des autorités, cette disposition de l'ODim peut être abrogée. C'est pourquoi on renonce pour le moment aux directives concernant l'entretien, document 7610-740-2008 (l'épreuve d'efficacité avec terre sporifère ou avec indicateurs liquides 3M n'est pas effectuée). L'entretien et le contrôle périodique sont effectués selon la liste de contrôle pour l'entretien (LCE). En d'autres termes, un contrôle technique est exécuté tous les 10 ans selon la LCE. | [19 empty] | 11 | 12
P |  | 10.38 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | St | stérilisateur à vapeur | Contrôle visuel | q |  |  |  | 11-23 11-73 168 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.39 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | St | stérilisateur à vapeur | Contrôle technique: Le contrôle de stérilité "linge, articles de pansement" et l'exploitation correspondante mentionnée dans la documentation pour les stérilisateurs à vapeur 7610-740-2008 ne sont pas effectués. | [10 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.40.ai | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.41 | [23 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.42 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | St | réchaud à 2 plaques | Contrôle visuel | q |  |  |  |  | Voir s'il y a eu des dégradations sur le plan mécanique, contrôler la propreté, etc. | Contrôle du fonctionnement par le S san |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.43 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | St | plaque chauffante mobile | Contrôle visuel | q |  |  |  |  | Voir s'il y a eu des dégradations sur le plan mécanique, contrôler la propreté, etc. | Contrôle du fonctionnement par le S san (peut être manquant en ce moment dans l'hôpital) |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.44 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP | lampe scialytique | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 11-74 170 | tournevis 2 et 4 clé Imbus 5 | Pour les réparations: instructions: Lampes scialytiques PCi 67 et PCi 87, 7610-740-1020. |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 |  | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P |  | 10.45 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP 1 | lampe scialytique | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 11-74 170 | tournevis 2 et 4 clé Imbus 5 | Pour les réparations: instructions: Lampes scialytiques PCi 67 et PCi 87, 7610-740-1020. | [11 empty] | 12
P |  | 10.46 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | OP 2 | lampe scialytique | Contrôle du fonctionnement | q |  |  |  | 11-74 170 | tournevis 2 et 4 clé Imbus 5 | Pour les réparations: instructions: Lampes scialytiques PCi 67 et PCi 87, 7610-740-1020. | [11 empty] | 12
P |  | 10.47 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [13 empty] | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  | 11 | 12 | D D D: D; F F F: F; I I I: I; L L L: L
P | x | 11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Travaux finaux |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 11.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | travaux de nettoyage | Selon les besoins | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 11.2 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | toute la constr | extincteur | Plombs intacts? Maintenance assurée? | q |  |  |  |  | Dernier contrôle, le : . . . . . . . . | Tous les 3 ans, maintenance par entreprise spécialisée. Entreprise: . . . . . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 11.3 | [20 empty] | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 11.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | LM | groupe électrogène de secours | Mettre hors service selon les consignes d'utilisation | q | q | q | q | 7-19 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 11.5 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle visuel du groupe électrogène de secours pour détecter d'éventuelles pertes d'huile. | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 11.6 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle du niveau d'huile | q | q | q | q | 7-29 | après env. 5 min |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 11.7 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Contrôle visuel (réservoir et conduites de carburant) | q | q | q | q | 7-56 75 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 11.8 |  | q |  |  |  |  | q | [5 empty] | Compléter les mentions dans le cahier de contrôle. | q | q | q | q |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 11.9 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | prénet | robinet extérieur vider la conduite | Si risque de gel | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 11.1 | [20 empty] | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B |  | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 11.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Vent | Ventilation - position des interrupteurs - position des clapets - position des portes - horaire d'enclenchement de l'horloge - déshumidifi- cateur | Tout a-t-il été mis en "exploitation d'entretien"? (selon le schéma d'exploitation d'entretien) | q | q | q | q |  | Un bon réglage de l'exploitation d'entretien permet de faire des économies d'énergie ! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 11.12 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | cen tf | central téléphonique | Débrancher la prise | q |  | q |  | 12-16 12-18 |  |  | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | A |  |  | D | E | F | G | H | I |  | L
P |  | 11.13 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  | Administration |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.2 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  | Il faut mentionner sur une feuille de contrôle tous les défauts qui ont été constatés et toutes les répararations à effectuer et transmettre cette feuille à l'échelon hiérarchique supérieur. Le carnet des visiteurs portera également mention des mêmes points (en résumé) | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.3 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q |  |  |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 12.4 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | entr tech | documents adm, documents tech | Contrôler que les documents figurent au complet et qu'ils sont à jour | q |  |  |  |  | Pour que l'entretien puisse être effectué dans les règles, il est indispensable que tous les documents soient à jour. | Si nécessaire, se procurer les documents en question auprès des entrepreneurs (év. archives communales, office cantonal, etc.). | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K |  | M
P |  | 12.5 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | bureau | documents adm, documents tech | Contrôler que les documents figurent au complet et qu'ils sont à jour | q |  |  |  |  | Pour que l'entretien puisse être effectué dans les règles, il est indispensable que tous les documents soient à jour. | Si nécessaire, se procurer les documents en question auprès des entrepreneurs (év. archives communales, office cantonal, etc.). |  | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 11 | 12 | B B B: B; C C C: C; D D D: D; K K K: K; L L L: L; M M M: M
P |  | 12.6 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | entr tech | Listes du matériel en réserve | Contrôler et signaler les commandes à passer | q |  |  |  |  | Il est recommandé d'établir un inventaire du matériel de toute la construction et de procéder régulièrement à un réapprovisionnement sur la base de listes de consommation. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K |  | M
P |  | 12.7 |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | Vent | Listes du matériel en réserve | Contrôler et signaler les commandes à passer | q |  |  |  |  | Il est recommandé d'établir un inventaire du matériel de toute la construction et de procéder régulièrement à un réapprovisionnement sur la base de listes de consommation. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L
P |  | 12.7a |  | q |  |  |  |  | q |  |  |  | XX | Listes du matériel en réserve | Contrôler et signaler les commandes à passer | q |  |  |  |  | Il est recommandé d'établir un inventaire du matériel de toute la construction et de procéder régulièrement à un réapprovisionnement sur la base de listes de consommation. |  | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | A |  |  |  | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.8 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | carnet de bord | cahier de contrôle de la construction | Compléter les mentions dans le carnet de bord. | q | q | q | q |  | Les visites, les contrôles, les réunions, les cours, les réparations et les ajouts ainsi que les événements particuliers doivent figurer en quelque mots dans le carnet de bord. | Le carnet de bord est partie intégrante de la construction. Il accompagne celle-ci jusqu'à sa désaffectation. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.9 | [11 empty] | Le carnet de bord retracer sans trous sur des années tout ce qui s'est produit concernant la construction. |  | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.1 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | portes |  | Remettre les différentes portes dans la position qu'elles doivent avoir en exploitation d'entretien | q | q | q | q |  | L'"aération en exploitation d'entretien" tout comme d'autres mesures organisationnelles supposent une position particulière de la porte. | Il peut être judicieux d'indiquer sur chaque porte la position qu'elle doit avoir en exploitation d'entretien (au moyen d'une étiquette "OUVERT", "FERME" ou "FERME A CLE" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.11 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | toute la constr | éclairage | Eteindre toutes les lampes | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.12 |  | q | q | q | q |  | q | q | q | q | Fermeture |  | Vérifier la fermeture | q | q | q | q |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P |  | 12.13 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.14 | [11 empty] | "Grand entretien" effectuée le: . . . . . . |  | q |  |  |  |  | Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.15 | [11 empty] | 1er "Petit entretien" effectué le: . . . . . . . |  |  | q |  |  |  | Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.16 | [11 empty] | 2e "Petit entretien" effectué le: . . . . . . . |  |  |  | q |  |  | Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.17 | [11 empty] | 3e "Petit entretien" effectué le: . . . . . . . |  |  |  |  | q |  | Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.18 | [11 empty] | Visé par le C OPC: Visum. . . . . . . . |  | q | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P | x | 12.19 | [11 empty] | Une fois remplie, cette liste doit être ajoutée à la documentation de la construction. |  | q |  |  |  |  | On remettra au premier timestre de chaque année à l'office cantonal responsable de la protection civile une copie de la LCE de l'année précédente. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M
P
DPR-2
DPR-1
DPR-1
DPR-2