	
	

Ufficio federale della protezione della popolazione
Infrastruttura

	


Passaggio dalle misure PG alle misure metriche (del filetto) 
dei raccordi a vite per cavi EMP e dei raccordi a vite per tubi EMP
3

Ai

Titolari delle omologazioni per elementi nelle costruzioni di protezione della Protezione della popolazione che 
devono essere omologati

3003 Berna, 15 dicembre 2004


Telefono
031 322 50 55

Telefax
031 324 87 79

e-mail
werner.hunziker@babs.admin.ch

Internet
www.protpop.admin.ch

Vostro riferimento


Vs comunicazione del
     

Nostro riferimento
0304-09 Hz
Passaggio dalle misure PG alle misure metriche (del filetto) 
dei raccordi a vite per cavi EMP e dei raccordi a vite per tubi EMP

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 1° febbraio 2005 effettueremo il passaggio di tutto l'assortimento dai filetti PG ai filetti metrici.

Questo passaggio riguarda i raccordi a vite per cavi EMP e i raccordi a vite per tubi EMP.

Con questa misura anche i raccordi degli apparecchi elettrici e dei motori devono essere adattati.

Vi chiediamo gentilmente di voler adattare entro e non oltre il 31 dicembre 2005 i seguenti prodotti con numeri UFPC omologati dall'Ufficio federale della protezione della 
popolazione:

· TE

· SE

· T
(ev. già adattati; raccordo senza EMP)

· S
(ev. già adattati; raccordo senza EMP)

· E

Contemporaneamente dovranno essere adattati anche i piani, i disegni, le istruzioni di montaggio, ecc.

Per ridurre al minimo il dispendio amministrativo, rinunciamo all'inoltro dei piani revisionati; il Laboratorio Spiez non emetterà nessun complemento di certificazione.

Nelle seguenti tabelle sono riportati il diametro dei fori, i raccordi a vite per cavi EMP con i cavi EMP corrispondenti, nonché i raccordi a vite per tubi EMP con i tubi ondulati di rame EMP corrispondenti.

	Diametro dei fori 
(misure vecchie, senza filetto) 

	PG
	Tolleranza (+ 0,2 mm

	PG 11
	18,5 mm

	PG 16
	22,5 mm

	PG 21
	28,5 mm

	PG 29
	37,0 mm

	PG 36
	47,0 mm

	PG 48
	59.5 mm


	Diametro dei fori 
(misure nuove, senza filetto) 

	Metrico
	Tolleranza (+ 0,2 mm

	M 20
	20,0 mm

	M 25
	25,0 mm

	M 40
	40,0 mm

	M 50
	50,0 mm

	M 63
	63,0 mm


Attenzione: Come prima, anche con il sistema nuovo i raccordi di tutti gli apparecchi e motori sono da prevedere filettati.

I filetti metrici nuovi sono riportati nelle tabelle seguenti!

	Cavi EMP con schermatura doppia
	Raccordi filettati per cavi EMP

	NDEs 256-6002
	3x1,5 mm2
	( 8,7 mm
	NDEs 256-6215
	M 20 / 11,9 ( 6,65

	NDEs 256-6006
	5x1,5 mm2
	( 10,7 mm
	NDEs 256-6216
	M 20 / 11,9 ( 8,25

	NDEs 256-6009
	5x2,5 mm2
	( 11,8 mm
	NDEs 256-6217
	M 20 / 11,9 ( 9,50

	NDEs 256-6016
	5x10 mm2
	( 19,0 mm
	NDEs 256-6219
	M 25 / 17,5 ( 15,7

	Il cavo EMP 5x6 mm2 con schermatura doppia non sarà più disponibile


	Cordoni EMP
	Raccordi filettati per cavi EMP

	NDEs 256-6034
	3x1,0 mm2
	( 9,5 mm
	NDEs 256-6216
	M 20 / 11,9 ( 8,25

	NDEs 256-6035
	5x1,0 mm2
	( 11.8 mm
	NDEs 256-6217
	M 20 / 11,9 ( 9,50

	NDEs 256-6036
	5x2,5 mm2
	( 16,5 mm
	NDEs 256-6218
	M 25 / 17,5 ( 13,5


	Tubi ondulati di rame EMP
	Raccordi filettati per tubi EMP

	NDEs 256-6022
	Typ 16
	( 16,0/24,0 mm
	NDEs 256-6201
	M 25 / 16

	NDEs 256-6025
	Typ 29
	( 30,6/39,9 mm
	NDEs 256-6203
	M 40 / 29

	NDEs 256-6030
	Typ 36
	( 38,6/49,0 mm
	NDEs 256-6204
	M 50 / 36

	NDEs 256-6056
	Typ 48
	( 48,2/59,5 mm
	NDEs 256-6205
	M 63 / 48

	Il tubo ondulato di rame EMP tipo 11 "ALN 256-6017" non sarà più disponibile

	Il tubo ondulato di rame EMP tipo 21 "ALN 256-6015" non sarà più disponibile


In caso di domande, vogliate telefonarci al numero 031 / 322 50 55 o inviare una e-mail a werner.hunziker@babs.admin.ch

Con i più cordiali saluti,

Ufficio federale della protezione della popolazione
Divisione Infrastruttura
Servizio d'omologazione Prodotti IS
Il capo

Werner Hunziker

Copia per conoscenza a:
· UFPP, Laboratorio Spiez / Protezione ABC
3700 Spiez



\\ber-fps-05.vbs.intra.admin.ch\abteilungen\bzs-si\0304_Prüfpflichtige_Einbauteile\0304-09_EMP-Schutz\0304-09_Alle_Mitteilung_M-PG-Gewinde_Hz_04-10-27-i.doc

