## 00 ISTRUZIONI PER L'USO I
Istruzioni per l'uso del tool per l'esecuzione dei controlli periodici delle costruzioni di protezione (CPCP)
1. Introduzione Il presente tool si basa sui punti di controllo indicati nelle Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sul controllo periodico delle costruzioni di protezione (CPCP). Impianti di protezione: - Impianti di protezione completi - Impianti di protezione rimodernabili Rifugi con più di 200 posti protetti: - rifugi speciali, rifugi in campo aperto e rifugi in autorimesse sotterranee - rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti L'UFPP mette a vostra disposizione quattro modelli per i tipi di costruzioni di protezione elencati sopra. I punti da controllare corrispondono a quelli richiesti dal CPCP.
2. Salvataggio del file Salvate il file con la seguente denominazione: Formato: CPI, anno, cantone, località, indirizzo, numero della costruzione di protezione Esempio: CPI 2025 ZH Zurigo Seeweg 1, 1212-45456
3. Struttura e funzione del tool di controllo Il tool è composto da diverse tabelle collegate tra di loro. Queste sono protette per evitare modifiche indesiderate. Il tool contiene solo formule e collegamenti. Per motivi tecnici non sono state utilizzate macro.
4. Inserimento dei dati relativi all'impianto e dati dei partecipanti ai controlli 1. Compilate inizialmente la tabella "01 TITOLO CONTROLLO PERIODICO". 2. Cliccate sui campi grigi per inserire le informazioni richieste. 3. Tutte le informazioni vengono riportate automaticamente anche nelle tabelle “03 SINTESI RAPPORTO” e “04 TITOLO CONTROLLI DI VERIFICA”. 4. Salvate regolarmente il file.
5. Svolgimento del controllo delle costruzioni di protezione Lista di controllo "02 LISTA CONTROLLO E RAPPORTO" Navigazione: - Per accedere a un capitolo o sottocapitolo, cliccate in alto nella lista di controllo sul capitolo corrispondente. - Per accedere ai singoli punti di controllo, da dove è possibile aggiungere ulteriori difetti, cliccate sul pulsante A in alto nella lista di controllo. - Per tornare ai pulsanti della lista di controllo, cliccate sul titolo di un capitolo o sottocapitolo. - Se cliccate su una casella colorata (L=difetti lievi) si apre il compendio dei difetti. - Cliccando su "Indietro" tornate alla pagina iniziale. Filtri: - Nella riga 4 è possibile filtrare diversi attributi con i menu a tendina. Attenzione: i filtri applicati a una colonna influiscono sugli attributi visualizzati nei menu a tendina della riga 4. Non sempre sono necessari tutti i capitoli, sottocapitoli o sezioni. Potete cancellarli, cliccando sulla cella a destra del capitolo o della sezione da eliminare e selezionando “non applic.” nel menu a tendina. Verifica dei punti di controllo: I punti da verificare possono essere valutati con l'ausilio del menu a tendina. L'impostazione iniziale è sempre "da verificare". - Nessun difetto = punti di controllo verificati e ritenuti conformi - Con difetti = punti di controllo verificati che presentano difetti - Non applic. = punti di controllo non applicabili nella costruzione di protezione - Progetto ITR = eliminazione dei difetti in caso di rimodernamento della costruzione di protezione Osservazioni e campi supplementari: - Nelle celle grigie sotto la descrizione del difetto è possibile inserire informazioni aggiuntive. Per far sì che vengano visualizzate anche nel rapporto, occorre attivare la riga corrispondente: cliccate sulla seconda cella a destra del testo e selezionate «visualizza» nel menu a tendina. - È inoltre possibile aggiungere ulteriori punti alla fine dei capitoli. I difetti inseriti in questa sezione non vengono classificati come difetti e non compaiono nel compendio dei difetti riscontrati.
Quando la lista di controllo è stata completata, rimuovete la spunta in «Vuoto» nel menu a tendina della cella A4, in modo da visualizzare solo i punti con difetti. Questa versione è destinata alla proprietaria o al proprietario della costruzione di protezione. Attenzione: i titoli di capitoli, sottocapitoli e sezioni vengono sempre visualizzati, anche quando non sono presenti difetti. Per non farli figurare nella versione stampata, è possibile cancellarli come già descritto o riselezionarli. La lista di controllo deve essere trasmessa all'UFPP compilata in ogni sua parte. Spuntate «Seleziona tutto» nel menu della cella A4.
6. Completamento del rapporto CPI Passate alla tabella «03 RIASSUNTO DEL RAPPORTO». I difetti riscontrati sono stati riportati automaticamente nella tabella dei difetti e parallelamente è stato generato anche il risultato del controllo dell'impianto. Compilate i campi grigi: • Inserite la data entro la quale i difetti devono essere eliminati e aggiungete eventuali commenti. • Indicate se è necessario un controllo di verifica. In base alla selezione effettuata – «Sì», «No» o «Concluso» – verrà generato il relativo risultato. Passate poi alla tabella «NOTIFICA DI AVVENUTA CORREZIONE» per selezionare i difetti da eliminare e per i quali il proprietario dovrà in seguito redigere una notifica di avvenuta correzione dei difetti.
7. Stampa del rapporto CPI 1. Selezionate le tre tabelle «01 TITOLO CONTROLLO PERIODICO», «03 RIASSUNTO DEL RAPPORTO» e «02 LISTA CONTROLLO E RAPPORTO» (cliccate sulle tre tabelle e tenete premuto il tasto Ctrl). 2. Andate su «File» → «Stampa». 3. Selezionate «Microsoft Print to PDF» e cliccate su «Stampa». 4. Salvate il rapporto con la seguente denominazione: CPI, anno, cantone, località, indirizzo, numero della costruzione di protezione Esempio: CPI 2025 ZH Zurigo Seeweg 1, 1212-45456 5. Firmate il rapporto in forma digitale, in alternativa stampatelo e firmatelo a mano 6. Stampate la tabella «NOTIFICA DI AVVENUTA CORREZIONE» e inviatela al proprietario insieme al rapporto. Con questo documento il proprietario conferma al cantone l'eliminazione dei difetti.
Istruzioni per l'uso del tool per l'esecuzione del controllo di verifica
1. Introduzione Questo tool consente di effettuare fino a tre controlli di verifica. I difetti riscontrati durante il controllo periodico vengono automaticamente riportati nella lista di controllo del controllo di verifica.
2. Dati del controllo periodico I dati in «01 TITOLO CONTROLLO PERIODICO» vengono riportati automaticamente nella tabella «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA». Si tratta di: • Dati dell'ufficio cantonale • Dati del proprietario • Dati relativi alla costruzione di protezione Inoltre, i seguenti dati devono essere inseriti manualmente nella tabella «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA»: • Data del controllo di verifica (cella grigia; questa data viene riportata automaticamente nelle celle pertinenti) • Dati delle persone coinvolte nel controllo di verifica Questi dati devono essere nuovamente inseriti ad ogni controllo di verifica.
3. Svolgimento dei controlli di verifica 1. Aprite la tabella «05 LISTA CONTROLLO VERIFICA» 2. Per filtrare i difetti: - Nel menu a tendina della cella A4, rimuovere la spunta in «Vuoto» per visualizzare solo i punti che presentano difetti (X). 3. Verifica dei difetti: - Nella colonna relativa alla data dell’attuale controllo, verificare se i difetti sono stati eliminati. 4. Valutazione dei punti di controllo tramite il menu a tendina: - Risolto: il difetto è stato eliminato. - Non ok: il difetto non è stato eliminato e dovrà essere nuovamente verificato al prossimo controllo di verifica.
4. Completamento del controllo di verifica 1. Compilate la tabella «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA»: - Inserite nei campi relativi al primo controllo di verifica i termini entro i quali devono essere eliminati i difetti. - Nel menu a tendina, indicate se è necessario un ulteriore controllo di verifica (Sì/No) o se l’impianto è senza difetti e il controllo può pertanto essere considerato concluso. - La selezione SÌ, NO o CONCLUSO genera automaticamente le misure necessarie e i termini per l'eliminazione dei difetti ancora presenti da parte del proprietario. 2. Aggiunta di osservazioni: - Inserite eventuali osservazioni dell’ufficio cantonale nell’apposito campo.
5. Stampa del controllo di verifica 1. Selezionate le tabelle «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 01» (primo controllo di verifica) e «05 LISTA CONTROLLO VERIFICA» (cliccate sulle tabelle e tenete premuto il tasto Ctrl). Per il secondo controllo di verifica, selezionate «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 02» e «05 LISTA CONTROLLO VERIFICA» e per il terzo controllo di verifica le tabelle «04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 03» e «05 LISTA CONTROLLO VERIFICA». 2. Andate su «File» → «Stampa». 3. Selezionate «Microsoft Print to PDF» e cliccate su «Stampa». 4. Salvate il rapporto con la seguente denominazione: CPI, anno, cantone, località, indirizzo, numero della costruzione di protezione Esempio: CPI 2025 ZH Zurigo Seeweg 1, 1212-45456 5. Firmate il rapporto in forma digitale, in alternativa stampatelo e firmatelo a mano

## 01 TITOLO CONTROLLO PERIODICO
Repubblica e Cantone Ticino |  |  |  | Einfügen Wappen
Dipartimento delle Istituzioni
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona
.
Lista di controllo e rapporto di verifica Controllo periodico degli rifugi (CPR) Rifugi speciali, in terreno libero e in autorimesse sotterranee (esclusi rifugi fino a 200 posti protetti)
Data del CPR | 2026-01-01
Proprietario/OPC | Sinore Ponte |  | OPC Esempio
Tipo di rifugio | Rifugi speciali, in terreno libero
Numero del rifugio, | 1111111
Indirizzo del rifugio | Via Esempio
NPA luogo del rifugio | 3333 | Comunesempio
Coordinate Y / X | 111111 | 666666
Classificazione qualitativa | Completo
Anno dell'approvazione del progetto |  |  | 2000
Data del collaudo (secondo le IA 2004, cifra 6.4) |  |  | 2026-01-02
Data dell'ultimo controllo periodico dell'impianto |  |  | 2026-01-03
Organizzazione / autorità | Cognome nome |  | Funzione
OPC esempio
Proprietario / Proprietaria
Organismo di controllo
Cantone …..
Informazioni importanti
Obiettivi
Il controllo periodico degli impianti (CPI) o controllo delle costruzioni di protezione mira a: - garantire la prontezza d'esercizio e la corretta manutenzione delle costruzioni di protezione, nonché a individuare eventuali difetti - rafforzare il senso di responsabilità dei proprietari e degli utilizzatori per quanto riguarda la manutenzione e il funzionamento degli impianti; -creare i presupposti per la tempestiva realizzazione della prontezza operativa in caso di eventi di ampia portata, catastrofi e situazioni d’emergenza, nonché in caso di conflitti armati. I risultati del CPI servono da base per assicurare le misure di salvaguardia dell'impianto. Questi risultati hanno delle ripercussioni sul versamento di importi forfettari annui da parte della Confederazione, volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione.
Basi
Per lo svolgimento del controllo periodico degli impianti valgono le seguenti basi:: - articolo 101 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) - Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sul controllo periodico delle costruzioni di protezione(CPCP) 2025 - Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento di contributi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione. La presente lista di controllo costituisce uno strumento di lavoro per la redazione del verbale di controllo e il tracciamento dei difetti e della loro eliminazione.
Requisiti del personale
Durante i controlli devono essere presenti: - la persona responsabile designata dal proprietario per la manutenzione dell'impianto di protezione - i sorveglianti d’impianto (militi della protezione civile, terzi) impiegati per la manutenzione periodica dell’impianto di protezione - un responsabile del settore trasmissioni/telematica, per es. un C tm o un C gr tm per le ubicazioni di condotta con ampliamento telematico (ca. 1 h) Per la discussione finale devono essere inoltre invitati: - il comandante della protezione civile e/o il suo sostituto - il rappresentante responsabile del proprietario
Preparativi
Il serbatoio dell’acqua dev’essere vuoto e pulito. - Per controllare il serbatoio occorre mettere a disposizione del materiale adeguato. - La documentazione dell’impianto dev’essere disponibile. - Tutte le installazioni estranee alla protezione civile che impediscono un qualsiasi controllo devono essere smontate. - Gli abitanti della zona devono essere informati in merito alle immissioni relative all'avviamento del gruppo elettrogeno d'emergenza e/o al funzionamento della ventilazione.

## 03 RIASSUNTO DEL RAPPORTO
Compendio dei difetti risultanti dal CPR del 01.01.2026
Prontezza operativa del rifugio
L'impianto di protezione presenta la seguente quantità di difetti nei settori qui elencati:
Settore da controllare | Difetti lievi | Difetti importanti | Difetti gravi | Difetti rilevanti per la sicurezza
1000 Presupposti per l’esercizio | 0 | 0 | 0 | 0
2000 Costruzione | 0 | 0 | 0 | 0
3000 Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0
4000 Approvvigionamento idrico | 0 | 0 | 0 | 0
5000 Evacuazione delle acque di scarico | 0 | 0 | 0 | 0
6000 Approvvigionamento di elettricità | 0 | 0 | 0 | 0
7000 Trasmissioni e telematica | 0 | 0 | 0 | 0
8000 Installazioni del servizio sanitario | 0 | 0 | 0 | 0
Totale difetti per livello di gravità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I difetti di lievi (L) non hanno alcuna influenza sulla funzione protettiva e sulla prontezza d’esercizio della costruzione di protezione.
I difetti importanti (I) compromettono la prontezza d’esercizio, la funzione protettiva, la manutenzione o l’esercizio sicuro della costruzione di protezione.
I difetti gravi (G) compromettono la prontezza d’esercizio o la funzione protettiva della costruzione in misura tale che queste non sono più garantite.
I difetti rilevanti per la sicurezza (S) rendono la manutenzione difficile o impossibile o mettono in pericolo le persone. Non hanno alcuna influenza sulla funzione protettiva o sulla prontezza d’esercizio.
esito del controllo periodico del rifugio effettuato:
Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione è pronta all'esercizio e non presenta difetti.
Decisione del cantone in merito ai termini entro cui eliminare i difetti.
Difetti lievi | 2022-12-22 | Osservazione
Difetti importanti | Data | Osservazione
Difetti gravi | Data | Osservazione
Difetti rilevanti per la sicurezza | Data | Osservazione
Selezionare «SÌ» nel caso di difetti che richiedono un ulteriore controllo di verifica, «NO» in caso di difetti che non richiedono un controllo di verifica oppure «Concluso» se non sono stati riscontrati difetti. |  |  |  | Sì
In presenza di difetti rilevanti per la sicurezza è possibile incorrere in conseguenze di responsabilità civile.
Osservazioni…
Osservazioni, proposte dell'esaminatore in merito al controllo dell'impianto effettuato.
Osservazioni….
La proprietaria o il proprietario devono comunicare per iscritto l'avvenuta eliminazione dei difetti all’ufficio cantonale entro il 22.12.2022. È previsto un controllo di verifica in loco. L'ufficio cantonale informerà tempestivamente la proprietaria o il proprietario in merito alla data del controllo. Le scadenze fissate per l'eliminazione dei difetti devono essere rispettate.
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni Sezione del militare e della protezione della popolazione
Luogo: Comunesempio | Data: 01.01.2026 |  | Firma: | ….............
Indietro

## 02 LISTA CONTROLLO E RAPPORTO
Lista di controllo e rapporto di controllo
Posizione | Descrizione |  |  | Completi | Impianti di protezione rimodernabili | Rifugi speciali, rifugi in campo aperto e rifugi in autorimesse sotterranee | Rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti
1000 | Presupposti per l’esercizio |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1100 | Documentazione della costruzione di protezione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1101 | Aspetti generali |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1101.01 | Descrizione del difetto: manca un verbale di collaudo. | L | verificare | verificare | verificare
| Di norma, il verbale di collaudo dev’essere riposto nella documentazione della costruzione di protezione. Questo verbale contiene dati e valori che devono essere disponibili per l’esercizio e la manutenzione della costruzione di protezione. Se il verbale di collaudo non è reperibile nell’archivio comunale, ci si deve accordare con l’ente cantonale competente su come procedere. |  |  | verificare | verificare
1101.02 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La mancanza di una documentazione della costruzione di protezione completa e ben strutturata costituisce un difetto. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per garantire la manutenzione e quindi anche la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile una documentazione completa della costruzione. Ne fanno parte tutti i documenti tecnici, i piani, i contratti, i calcoli, gli schemi, le istruzioni per l’uso, i verbali di collaudo, le liste dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, ecc. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I vari documenti sono elencati nel prossimo capitolo «Piani»; se mancanti, si devono procurare o allestire. A seconda delle direttive cantonali, i documenti revisionati devono essere messi a disposizione in più esemplari (p. es. presso la costruzione di protezione, il Comune, il proprietario, il Cantone). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’intera documentazione della costruzione di protezione dev’essere archiviata secondo un indice. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se la documentazione della costruzione di protezione manca, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1102 | Piani |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I seguenti documenti mancanti devono essere resi disponibili e archiviati secondo il numero di esemplari richiesti nella costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano del mobilio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Planimetria con arredamento disegnato (ad esempio le postazioni per dormire o le toilette a secco con pareti divisorie). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.02 | Descrizione del difetto: manca un piano di situazione (scala: 1:500 1:1000). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.03 | Descrizione del difetto: manca una planimetria (scala: 1:50). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.04 | Descrizione del difetto: mancano le sezioni longitudinali e trasversali (scala: 1:50). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.05 | Descrizione del difetto: mancano i piani aggiornati delle installazioni per ventilazione / riscaldamento; acqua / acque di scarico, elettricità (pianta in scala 1:50 e schemi). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Da controllare di norma nei rifugi in cui sono stati installati questi apparecchi e negli impianti di protezione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I documenti «ventilazione/riscaldamento» comprendono: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) della ventilazione, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) degli impianti di riscaldamento per l’acqua calda pompata, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di funzionamento della ventilazione (principio della ventilazione), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di funzionamento del riscaldamento (principio del riscaldamento), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - calcolo della ventilazione (distribuzione dell’aria immessa e sistema di scarico dell’aria) e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schede con dati tecnici (apparecchio di ventilazione, ventilatore d’espulsione, riscaldatore d’aria elettrico, strumenti di misurazione, valvole antiesplosione, valvole di sovrappressione, filtro antigas, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I documenti «acqua / acque di scarico» comprendono: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piano/i d’installazione revisionato/i dell’acqua calda e fredda, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema revisionato dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua potabile, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di funzionamento revisionato dell’approvvigionamento idrico e della distribuzione dell’acqua potabile, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schede con dati tecnici (elevatore di pressione, impianto di disinfezione a raggi UV, ecc.), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piano d’installazione revisionato della canalizzazione, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico (schema di principio ed evacuazione delle acque di scarico), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di funzionamento revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schede con dati tecnici (pompa fecale, pompa fecale a mano, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I documenti «elettricità» comprendono: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - planimetria in scala 1:1000 (linea d’alimentazione a corrente forte), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piano/i d’installazione revisionato/i della corrente forte, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di principio revisionato dell’alimentazione in energia elettrica, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piano di messa a terra revisionato, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schemi revisionati del quadro principale e dei quadri secondari, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - registro dell’opera dell’impianto elettrico nella costruzione di protezione e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - istruzioni per l’uso del gruppo elettrogeno d’emergenza (*da verificare nei rifugi in cui è prescritto un approvvigionamento di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| La documentazione del gruppo elettrogeno d’emergenza deve contenere i seguenti documenti: istruzioni per l’uso e la manutenzione, livello di riempimento dell’olio, livello dell’acqua di raffreddamento, tabella dei carichi ed esito della prova di funzionamento di 24 h. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.06 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Mancano i piani aggiornati delle installazioni per trm / telematica (pianta in scala 1:50 e schemi). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - piano d’installazione della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di principio della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 2500 MHz, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 200 MHz (vecchio), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - istruzioni per l’uso del modem, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - istruzioni per l’uso del router, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - istruzioni per l’uso dell’impianto di commutazione per utenti (PBX) e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - istruzioni per l’uso dello switch di rete. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I collegamenti devono essere rilevati da una persona specializzata direttamente sul posto e le relative informazioni richieste direttamente al provider di rete. La programmazione dell’impianto di commutazione per utenti (ICU) dev’essere eseguita da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1102.07 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione, manca un piano di situazione aggiornato (scala 1:500 o 1:1000) con le ubicazioni delle antenne, compresi i collegamenti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1200 | Manutenzione periodica |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1201 | Manutenzione periodica |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1201.01 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica della costruzione di protezione non viene eseguita. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le Istruzioni tecniche per la manutenzione delle costruzioni di protezione complete conformi alle ITO, ITRS o ITR (ITM 2000), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita come segue: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 8 giri d’ispezione, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per garantire la prontezza d’esercizio, tutti i sorveglianti d’impianto incorporati devono conoscere le installazioni tecniche dell’impianto di protezione ed essere impiegati per la manutenzione periodica. Si devono allestire e rispettare i piani d’intervento necessari. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le Istruzioni per la prontezza operativa ridotta degli impianti della protezione della popolazione (POR 2004), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita nello stesso modo, ma non sono necessari giri d’ispezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le ITM, la manutenzione periodica annuale dei rifugi speciali (rifugi in campo aperto, rifugi in autorimesse sotterranee, rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti) deve essere eseguita come segue: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Rifugi ITRS con corrente d’emergenza e/o acqua, in esercizio: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - giri d’ispezione secondo le necessità, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Rifugi ITRS senza corrente d’emergenza e/o acqua, fuori servizio: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - giri d’ispezione secondo le necessità, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - intervento di PICCOLA manutenzione secondo le necessità e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1202 | Personale tecnico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1202.01 | Descrizione del difetto: non è stato designato un responsabile della manutenzione della costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario designa un responsabile per l’esecuzione della manutenzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il responsabile deve avere a sua disposizione un team che esegue i lavori di manutenzione secondo le ITM. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo team può essere composto ad esempio da: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - sorveglianti d’impianto della protezione civile, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - impiegati comunali, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - servizio tecnico degli ospedali, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - specialisti, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - ditte specializzate e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - custodi. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per ragioni di sicurezza, durante la «PICCOLA» e «GRANDE» manutenzione devono sempre essere presenti almeno due persone (vedi anche lista di controllo 67023.i della SUVA: «Persone tenute a lavorare da sole»). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1202.02 | Descrizione del difetto: la persona responsabile non conosce la procedura di manutenzione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La manutenzione della costruzione di protezione si basa sulle liste di manutenzione (LM) e sulle ITM 2000. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile garantire la manutenzione o la prontezza d’esercizio tecnica della costruzione di protezione con il personale tecnico disponibile. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per garantire la manutenzione e la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile un team di manutenzione. A seconda delle dimensioni e del tipo della costruzione di protezione, questo team è composto ad esempio da: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 1 responsabile della manutenzione della costruzione di protezione e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - 1-3 specialisti dei settori impianti elettrici / ventilazione / impianti sanitari / meccanica. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve reclutare, formare e impiegare regolarmente personale tecnico. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1203 | Attrezzatura e materiale per la manutenzione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1203.01 | Descrizione del difetto: il personale tecnico non dispone dell’attrezzatura necessaria per il controllo periodico. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per poter eseguire la manutenzione periodica, il personale tecnico deve disporre dell’attrezzatura e del materiale necessari, che comprendono: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - banco di lavoro e carrello con attrezzi (forniti dall’UFPP) negli impianti di protezione, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - semplice set di attrezzi (acquistato dai proprietari) nei rifugi, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - prodotti di manutenzione e lubrificanti e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - apparecchi e prodotti di pulizia. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale mancanti devono essere procurati o messi a disposizione del personale tecnico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1300 | Documentazione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1301 | Documenti amministrativi |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1301.01 | Descrizione del difetto: manca un mansionario per le persone responsabili della manutenzione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per il coordinamento dei compiti e delle singole funzioni, si devono allestire i rispettivi mansionari (p. es. secondo le ITM 200, parte 1, appendice C). I diritti e i doveri per la manutenzione periodica devono essere regolati nei mansionari del responsabile della manutenzione e dell’eventuale personale tecnico disponibile. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1302 | Documenti tecnici |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1302.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di manutenzione (LM) specifica per la costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per eseguire i lavori di manutenzione dev’essere disponibile una LM specifica per questa costruzione di protezione secondo le ITM, capitolo 1.6 ed esempio del capitolo 2.1. La LM dev’essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1302.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo per il ripristino della prontezza operativa normale (PON). | I | verificare | verificare | verificare
| La lista di controllo per la rimessa in prontezza operativa normale («Rimessa in PON») manca e dev’essere allestita. |  |  | verificare | verificare
| La rimessa in PON è descritta nella lista di controllo «Messa in POR» secondo le direttive POR, parte 2. È fondamentalmente il procedimento inverso della messa in POR. |  |  | verificare | verificare
1302.03 | Descrizione del difetto: manca un registro dell’opera specifico per la costruzione di protezione (quaderno di controllo). | L | verificare | verificare | verificare
| Secondo le ITM si deve tenere un registro della costruzione di protezione, in cui annotare visite, occupazioni, manutenzione periodica, guasti, riparazioni, fatti particolari, ecc. Questo registro va messo a disposizione presso l’entrata principale. |  |  | verificare | verificare
| Vedi esempio: pagine 2-15 delle ITM 2000 per impianti di protezione completi o pagina 1.105 delle ITM 1980 per impianti di protezione rimodernabili. |  |  | verificare | verificare
1302.04 | Descrizione del difetto: manca una lista dei pezzi di ricambio specifica per la costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare
| Si deve allestire una lista dei pezzi e del materiale di ricambio secondo le ITM, parte 14. Occorre stabilire che tipo di materiale, risp. quali pezzi di ricambio devono essere disponibili in quale quantità nella costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare
| Si deve allestire una lista (lampadine, tubi fluorescenti, starter, batterie, cinghie trapezoidali, guarnizioni, materassini filtranti, ecc.) in funzione delle priorità d’acquisizione (da acquisire continuamente, da acquisire solo al momento dell’approntamento). I fornitori dei pezzi di ricambio devono essere stabiliti preventivamente. |  |  | verificare | verificare
| Vedi esempio: ITM 2000 pagine 14-21 segg. |  |  | verificare | verificare
1302.05 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo secondo le «Istruzioni POR parte 2» («Messa in POR»). | I | verificare | verificare | verificare
| L’impianto di protezione è stato messo in prontezza operativa ridotta (POR). Ciò significa che non è subito pronto per l’impiego. Secondo la lista di controllo «Messa in POR, parte 2» devono essere disponibili tutti i documenti che indicano quali misure sono state adottate per la messa in POR dell’impianto di protezione. |  |  | verificare | verificare
1302.06 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione completi mancano le «Istruzioni tecniche per la manutenzione 2000 (ITM 2000)». | L | verificare | verificare | verificare
| Per garantire una manutenzione a regola d’arte della costruzione di protezione, una copia delle ITM 2000 dev’essere disponibile sul posto. |  |  | verificare | verificare
1302.07 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione rimodernabili mancano le «Istruzioni tecniche dell’UFPC per la manutenzione degli impianti della protezione civile (ITM 1980)». | L | verificare | verificare | verificare
| Per garantire una manutenzione a regola d’arte dell’impianto di protezione, una copia delle ITM 1980 dev’essere disponibile sul posto. |  |  | verificare | verificare
1303 | Liste di controllo per ‘l’approntamento e per i guasti di funzionamento degli impianti di protezione e dei rifugi |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1303.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di conflitto armato. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione decide se la lista di controllo specifica a questa costruzione di protezione (il MET nel caso degli impianti di protezione) dev’essere allestita ora o al più tardi dopo che il Consiglio federale avrà ordinato il potenziamento della protezione della popolazione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1303.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza elenca i lavori necessari (esercizio, riscaldamento e ventilazione, acqua e acque di scarico, ecc.). Questa lista deve essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1303.03 | Descrizione del difetto: mancano le liste di controllo per i guasti di funzionamento secondo il manuale per l’esercizio tecnico. | L | verificare | verificare | verificare
| Vi rientrano ad esempio (elenco non esaustivo): |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Guasto al ventilatore d’immissione dell’aria», |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Guasto alla rete locale di distribuzione dell’acqua», |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Ristagno nella canalizzazione locale», |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Guasto alla pompa fecale», |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Guasto alla rete elettrica locale» e |  |  | verificare | verificare
| - lista di controllo «Guasto al gruppo elettrogeno d’emergenza». |  |  | verificare | verificare
| Queste liste devono essere allestite in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
1400 | Difetti straordinari nel capitolo «Presupposti per l'esercizio» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1401 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1402 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
1403 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
2000 | Costruzione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2100 | Aspetti generali |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101 | Installazioni e opere successive estranee alla costruzione di protezione inizialmente approvata |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.01 | Descrizione del difetto: per le modifiche successive non sono disponibili le autorizzazioni dell’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per non compromettere la sua funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche alla costruzione di protezione (p. es. aggiunta di pareti divisorie o installazione di scaldacqua) che non siano preventivamente state approvate. Le relative domande concernenti gli impianti di protezione sono da inoltrare all’UFPP (per la via di servizio tramite il Cantone), mentre quelle relative ai rifugi all’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.02 | Descrizione del difetto: mancano un piano e le istruzioni affisse in modo permanente in loco relative allo smantellamento delle installazioni e delle opere successive estranee alla costruzione di protezione approvata e al ripristino della sua funzione originaria. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Deve essere elaborato un piano che descrive come ripristinare la funzione originaria della costruzione di protezione (tempo, personale e materiale necessari). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le piccole modifiche che non compromettono la funzione protettiva della costruzione di protezione e che sono reversibili in poco tempo devono essere documentate indicando come ripristinare la situazione originaria. Al momento non occorre adottare ulteriori misure. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.03 | Descrizione del difetto: per fare posto a installazioni utilizzate in tempo di pace, sono stati smontati sistemi tecnici della costruzione di protezione (chiusure, impianto di riscaldamento, impianto di ventilazione, impianti sanitari, impianto elettrico o singole componenti degli stessi). | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per questo motivo ’la costruzione di protezione non è più utilizzabile nella sua funzione prevista e non è pronta all’esercizio. I sistemi tecnici dell’impianto di protezione (chiusure, impianti di riscaldamento, ventilazione, sanitari ed elettrici) devono essere immediatamente rimontati. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se a causa di modifiche strutturali l’involucro di protezione non è più ermetico, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La funzione protettiva deve essere immediatamente ripristinata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.04 | Descrizione del difetto: è evidente la presenza di rivestimenti di pavimenti, pareti e/o solette a rischio d’incendio. Valgono le norme e le direttive antincendio AICAA. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questi rivestimenti rappresentano un rischio d’incendio e un pericolo per le persone. Le prescrizioni antincendio AICAA (norma e direttive) devono essere scrupolosamente rispettate. A tal fine si deve consultare un esperto antincendio. Se non è possibile rispettare le prescrizioni, i rivestimenti devono essere rimossi. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti condotte di vapore, gas, olio combustibile o condotte per altre sostanze pericolose. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte di vapore, gas o olio combustibile, come pure condotte per altre sostanze pericolose sono vietate nelle costruzioni di protezione e devono essere rimosse. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.06 | Descrizione del difetto: l’isolamento termico applicato in un secondo tempo sull’involucro della costruzione di protezione non è smontabile. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A causa di questo difetto, in caso di occupazione della costruzione di protezione risulterebbe difficile espellere il calore. La costruzione di protezione deve quindi essere esaminata dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione in merito all’espulsione del calore. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.07 | Descrizione del difetto: le installazioni e le opere successive estranee alla costruzione di protezione non sono smontabili o non sono montate in modo resistente agli urti. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In tal caso la sicurezza delle persone non è più garantita. Il difetto deve essere eliminato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le installazioni e le opere estranee alla costruzione di protezione devono essere smontabili in modo da poter essere rimosse dalla costruzione di protezione in caso di occupazione, oppure, nel caso di condotte dell’acqua, condotte della ventilazione, canali per cavi, installazioni e opere fisse, fissate in modo resistente agli urti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2101.08 | Descrizione del difetto: prima dell’entrata nell’involucro della costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere le condotte estranee alla costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte (acqua fredda, acqua calda, ricircolo dell’acqua calda) che non sono previste per la costruzione di protezione devono essere dotate di una saracinesca prima dell’entrata nella costruzione di protezione. Se mancano le saracinesche si è in presenza di un difetto che deve essere immediatamente eliminato. Si deve quindi incaricare una ditta specializzata di montare le saracinesche appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione/dell’attraversamento dell’involucro di protezione (se ciò non fosse possibile, appena dopo l’entrata nella costruzione di protezione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2102 | Piano sinottico e designazione dei locali |  |  | verificare | verificare
2102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano sinottico della costruzione di protezione affisso in modo permanente. | L | verificare | verificare | verificare
| Nella costruzione di protezione dev’essere affisso un piano sinottico alla parete (vedi ITO, cap. 2.95.2). Il piano dev’essere fissato su una lastra e affisso nell’impianto. |  |  | verificare | verificare
| Nei PC e negli IAP il piano viene affisso a una parete libera nel soggiorno, negli osp prot e nei CSP nella zona triage / accettazione / disinfezione. |  |  | verificare | verificare
2102.02 | Descrizione del difetto: Mancano le designazioni dei locali corrispondenti al piano sinottico affisse in modo permanente. | L | verificare | verificare | verificare
| I locali devono essere contrassegnati esattamente come indicato nel piano sinottico. Per i dettagli vedi le ITO, cap. 2.95.1. |  |  | verificare | verificare
2103 | Estintori (*obbligatori nei rifugi dove è prescritto o è stato installato un gruppo elettrogeno d’emergenza) |  |  | verificare | verificare | verificare
2103.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti estintori nella costruzione di protezione. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti in modo da resistere agli urti. Se mancano, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare
2103.02 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono stati sottoposti a manutenzione e non sono piombati in modo regolamentare. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per gli estintori portatili fa stato la periodicità di manutenzione indicata dal produttore. Secondo una prassi pluriennale sperimentata, l’associazione svizzera dei mezzi di spegnimento (Löschgeräte-Verband Schweiz, LGVS) consiglia di continuare ad affidare la manutenzione degli estintori portatili a una ditta specializzata ogni tre anni. |  |  | verificare | verificare | verificare
2103.03 | Descrizione del difetto: gli estintori presenti non sono del tipo giusto. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). |  |  | verificare | verificare | verificare
2103.04 | Descrizione del difetto: Sono montati in modo non resistente agli urti alcuni o tutti gli estintori portatili. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti murali (pure omologati) in modo da resistere agli urti. Vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
2103.05 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono montati nel posto giusto. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). Nell’allegato alle istruzioni è specificato quanti e quali estintori portatili occorrono e dove devono essere montati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
2200 | Involucro della costruzione di protezione, accessi, opere esterne, dintorni |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201 | Involucro della costruzione di protezione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201.01 | Descrizione del difetto: l’involucro della costruzione di protezione è danneggiato o non ermetico. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se viene ad esempio individuata una crepa con infiltrazioni d’acqua nell’involucro di protezione, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201.02 | Descrizione del difetto: l’involucro di protezione presenta crepe larghe più di 2 mm senza infiltrazione d’acqua. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| D’intesa con uno specialista edile vanno applicati dei sigilli in gesso per sorvegliare l’evoluzione delle crepe. Si deve allestire una prova a futura memoria con la loro posizione (il locale nonché la superficie interessata [soffitto/parete/pavimento]) da inserire nella documentazione della costruzione di protezione. In presenza di crepe, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201.03 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti dell’involucro di protezione sono ermetici ai gas e resistenti alla pressione come prescritto dall’UFPP. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Aperture di diametro inferiore ai 60 mm devono essere sigillate a regola d’arte con un sigillante omologato UFPP (BZS). Aperture di diametro superiore ai 60 mm devono essere sigillate con attraversamenti per cavi e tubi a tenuta stagna ai gas e alla pressione omologati o con piastre d’acciaio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201.04 | Descrizione del difetto: i danni esistenti non sono riparati (le scagliature non sono aggiustate, l’armatura scoperta non è trattata). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I ferri d’armatura scoperti devono essere trattati da una ditta specializzata e le scagliature riprofilate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2201.05 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti tra il locale ventilazione e il locale soggiorno sono ermetici ai gas (paratia tagliafuoco). | I | verificare | verificare
| Questi attraversamenti devono essere resi ermetici da una ditta specializzata. |  |  | verificare
2201.06 | Descrizione del difetto: le pareti e/o le solette sono intaccate da muffa. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve provvedere affinché l’umidità relativa dell’aria nei locali non superi il 65%. Di regola si incarica una ditta specializzata in risanamenti da muffe. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202 | Uscite di sicurezza (US) e cunicoli d’evasione (CE) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.01 | Descrizione del difetto: l’accesso ai pozzi d’uscita per effettuare la manutenzione non è garantito. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’accesso ai pozzi deve essere garantito. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. I cunicoli d’evasione (CE) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.60 m. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il profilo metallico avvitato sui bordi dell’apertura la rimpicciolisce su entrambi i lati di 0.10 m. Deve quindi essere concepito in maniera da poter essere facilmente rimosso in caso di occupazione del rifugio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’isolazione esterna rimpicciolisce l’apertura di 0.10 m e deve essere adattata in modo tale che l’apertura raggiunga le dimensioni prescritte. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’elemento del pozzo luce (altezza min. 1 m) deve essere smontato e sostituito da un elemento più grande, in modo che l’apertura raggiunga almeno le dimensioni prescritte. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se l’accesso ai pozzi d’uscita non è sufficientemente garantito, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.02 | Descrizione del difetto: lo spigolo inferiore dell’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) non si trova ad almeno 35 cm sotto terra. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) deve trovarsi almeno 35 cm sotto terra (protezione dalle radiazioni e dalle schegge). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il pozzo dell’uscita di sicurezza deve essere innalzato e il terreno circostante adattato di conseguenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto di questo tipo, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.03 | Descrizione del difetto: lo spigolo superiore dei pozzi d’uscita non è adattato all’altezza del terreno circostante. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo spigolo superiore dei pozzi delle uscite di sicurezza e dei cunicoli d’evasione deve raggiungere l’altezza del terreno, in caso contrario deve essere innalzato almeno fino a filo del terreno. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.04 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le griglie di sicurezza delle uscite d’emergenza, rispettivamente dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione devono essere fissate in modo da non poter essere aperte esternamente da persone non autorizzate (per ragioni di responsabilità civile). Il fissaggio deve poter essere smontato dall’interno. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il pozzetto delle uscite di sicurezza deve essere chiuso con una griglia facile da smontare, quello dei cunicoli d’evasione con un coperchio forato o una griglia disponibili sul mercato (apertura della luce totale min. 0.60 m2). La copertura dei pozzetti deve soddisfare le esigenze dell’uso in tempo di pace (resistente al calpestio ed ev. al transito di veicoli, sicurezza contro le cadute). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.05 | Descrizione del difetto: a partire da un’altezza del pozzo di ≥ 1.5 fino a ≤ 4.5 m, nella parte più stretta del pozzo non sono presenti né una scala né staffe di risalita funzionali. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita (ITRP), che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non possono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.06 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di < 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 60 cm x 80 cm. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.07 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di ≥ 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 1.3 m x 0.8 m o non dispone di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro assenza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.08 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se il drenaggio dell’acqua manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per scongiurare questo pericolo, lo scarico dell’acqua nelle uscite di sicurezza e nei cunicoli d’evasione deve essere munito di griglia per assicurarne la funzionalità a lungo termine. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.09 | Descrizione del difetto: i pozzi e i CE sono danneggiati. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I pozzi e i CE devono essere riparati. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.1 | Descrizione del difetto: le US / i CE non sono praticabili. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In vista della manutenzione o di un’occupazione, le US e i CE devono essere sistemati affinché siano praticabili. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2202.11 | Descrizione del difetto: la copertura del terreno dei CE non raggiunge il minimo di 30 cm. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il cunicolo d’evasione deve essere interrato almeno 0.30 m. La copertura e il pozzo di uscita del cunicolo d’evasione devono essere innalzati di conseguenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2203 | Protezione degli accessi contro le macerie |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2203.01 | Descrizione del difetto: manca un’uscita di sicurezza (US/CE) fuori dalla zona macerie H/2 (prescritta per rifugi a partire da 14 posti protetti) oppure, nelle aree densamente popolate, mancano più US/CE all’interno della zona macerie. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La protezione contro le macerie delle uscite d’emergenza o dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2203.02 | Descrizione del difetto: manca un accesso protetto contro le macerie. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Almeno un accesso deve essere dotato di protezione contro le macerie (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare
2204 | Prese e scarichi d’aria (PA/SA) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.01 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione delle PA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.02 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione degli SA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.03 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le griglie delle prese e degli scarichi d’aria devono essere assicurate in modo che non possano essere aperte da persone non autorizzate. In caso contrario, il proprietario può incorrere in conseguenze di responsabilità civile. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.04 | Descrizione del difetto: le PA non sono protette contro le macerie. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La protezione delle prese d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se le PA non sono protette contro le macerie ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.05 | Descrizione del difetto: gli SA non sono protetti contro le macerie. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La protezione degli scarichi d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se le SA non sono protette dalle macerie, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.06 | Descrizione del difetto: la distanza tra PA e SA non corrisponde alla distanza minima necessaria per la direzione prevalente del vento (di regola da 6 a 10 m). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.07 | Descrizione del difetto: nelle PA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.08 | Descrizione del difetto: negli SA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.09 | Descrizione del difetto: le prese e gli scarichi d’aria con un’altezza > 4.5 m non dispongono di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm o una relativa protezione per la schiena (gabbia di protezione). | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro mancanza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2204.1 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se il drenaggio dell’acqua della costruzione di protezione manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per garantire il drenaggio dell’acqua dalla costruzione di protezione a lungo termine e scongiurare il pericolo di allagamento, lo scarico dell’acqua all’interno della costruzione deve essere munito di griglia di scarico. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2205 | Sicurezza di ringhiere e parapetti |  |  | verificare | verificare | verificare
2205.01 | Descrizione del difetto: le ringhiere e i parapetti presenti presso le entrate non proteggono dalle cadute dall’alto. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le ringhiere e i parapetti devono essere conformi alle direttive in materia. In presenza di un difetto si deve coinvolgere l’esperto della sicurezza del Comune. |  |  | verificare | verificare | verificare
2300 | Chiusure |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301 | Porte blindate (PB), coperchi blindati (CB), porte a pressione (PP), portoni blindati (POB) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.01 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono accessibili. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le barriere architettoniche devono essere eliminate oppure eseguite in modo che si possano smontare per permettere di chiudere le chiusure durante gli interventi di manutenzione e i controlli periodici (prove di sovrappressione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.02 | Descrizione del difetto: mancano alcune chiusure. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se mancano delle chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.03 | Descrizione del difetto: le chiusure non possono venir aperte o chiuse. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Deve essere possibile aprire e chiudere completamente le chiusure in modo da permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei controlli periodici (prove di sovrappressione). Le porte estranee alla protezione civile ad esempio devono essere montate in modo che si possano chiudere completamente le chiusure oppure devono essere smontate prima del controllo. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non è possibile aprire e chiudere completamente le chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.04 | Descrizione del difetto: le cerniere presentano crepe e/o non si muovono liberamente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.05 | Descrizione del difetto: i perni delle cerniere non sono assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I perni delle cerniere devono essere assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.06 | Descrizione del difetto: i nippli di ingrassaggio sui telai delle chiusure mancano o sono pitturati. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I nippli di ingrassaggio mancanti sulle PT, i CB, le PP e i POC devono essere sostituiti da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.07 | Descrizione del difetto: le chiusure presentano ruggine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le chiusure devono essere trattate a regola d’arte. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.08 | Descrizione del difetto: alcune leve di chiusura mancano o non sono montate. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Acquistare le leve di chiusura mancanti dal fabbricante e montare correttamente quelle montate male. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.09 | Descrizione del difetto: le leve delle chiusure non sono regolate correttamente (non si chiudono bene). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il gioco della leva deve essere regolato in modo tale da evitare che giri da sola. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il gioco tra la leva di chiusura esterna e quella interna misurato sul perimetro non deve superare i 2.5 cm. I bulloni devono essere serrati, il meccanismo dev’essere ingrassato e scorrevole. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.1 | Descrizione del difetto: mancano alcune guarnizioni di gomma sulle chiusure. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le guarnizioni mancanti devono essere inserite o procurate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.11 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma sono danneggiate, schiacciate, sporche, pitturate oppure secche e screpolate. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le guarnizioni di gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.12 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono ermetiche. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono controllare i seguenti punti: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - tutte le guarnizioni in gomma sono inserite (controllare la resistenza nella scanalatura), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - le guarnizioni di gomma non sono danneggiate (screpolature, parti rotte), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - le guarnizioni di gomma sono elastiche (non indurite o friabili), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - le guarnizioni di gomma sono pulite (niente vernice sulla gomma) e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - chiudere le chiusure e controllare la loro ermeticità (test della luce). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di spiragli (p. es. a causa di chiusure sformate) applicare delle lastre di ferro per ripristinare l’ermeticità. Lastre già applicate in precedenza potrebbero non essere state saldate/incollate correttamente. In tal caso vanno sistemate. Le misure volte al ripristino dell’ermeticità devono essere eseguite da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se malgrado l’adozione di queste misure non è possibile rendere ermetiche le chiusure, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.13 | Descrizione del difetto: manca almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare i dispositivi di autoliberazione mancanti. Sul lato interno della PB più interna di ogni zona d’entrata (ev. anche nelle immediate vicinanze, tuttavia sempre all’interno della costruzione di protezione) dev’essere montato un dispositivo di autoliberazione. In ogni costruzione di protezione deve esserci almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare le parti mancanti. Il dispositivo dev’essere piombato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il funzionamento del dispositivo di autoliberazione (tubo quadro, spina, dado e chiave) va verificato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.14 | Descrizione del difetto: manca la maniglia amovibile per aprire il coperchio blindato dall’esterno. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le maniglie amovibili mancanti devono essere acquistate presso il fabbricante e riposte nel luogo previsto. Se il ceppo della leva di chiusura del CB è munito di un foro per riporre la maniglia amovibile, questa va inserita direttamente nel ceppo, altrimenti nelle immediate vicinanze del CB. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.15 | Descrizione del difetto: manca il tappo per chiudere il tubo trm integrato nel CB (se esistente: fabbricato, tipo) o è difficile da togliere. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il tappo va procurato o reso più scorrevole. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.16 | Descrizione del difetto: nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1° gennaio 1974 mancano degli spinotti di sicurezza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare gli spinotti mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2301.17 | Descrizione del difetto: non è possibile smontare la finestra della cantina nel CB. | I | verificare | verificare |  | verificare | verificare
| Gli elementi delle finestre della cantina previsti per il tempo di pace devono essere facili da smontare. Se ciò non fosse è il caso, occorre correggere la situazione. |  |  | verificare |  | verificare | verificare
2302 | Chiusure supplementari («porte rosse») / porte di collegamento |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2302.01 | Descrizione del difetto: entrate o collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le chiusure supplementari (porte blindate o coperchi blindati) che si trovano tra la zona protetta e la zona non protetta (protezione antigas e contro la sovrappressione) e vengono utilizzate solamente per scopi estranei alla protezione civile, sono chiamate «porte rosse» e in caso d’occupazione devono assolutamente rimanere chiuse a chiave. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se delle entrate o dei collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. In tal caso ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2302.02 | Descrizione del difetto: chiusure supplementari tra il settore protetto e quello non protetto per l’utilizzo in tempo di pace non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione». | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le chiusure supplementari devono essere contrassegnate in modo permanente. Si devono affiggere dei cartelli con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione» sui due lati della chiusura. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2302.03 | Descrizione del difetto: porte di collegamento tra costruzioni di protezione non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono affiggere in modo permanente i cartelli con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2302.04 | Descrizione del difetto: le chiusure supplementari non sono dotate di meccanismo di chiusura speciale. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le chiusure supplementari devono essere munite di un meccanismo di chiusura speciale onde evitare che non possano più essere aperte né dall’interno né dall’esterno. Si deve procurare e montare un meccanismo di chiusura funzionale. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2303 | Complemento per PB con soglia amovibile |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2303.01 | Descrizione del difetto: manca la soglia amovibile. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare un modello di soglia omologato UFPP (BZS). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se manca la soglia amovibile, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2303.02 | Descrizione del difetto: la soglia amovibile non è depositata vicino alla PB o montata sulla PB. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Una volta smontata, la soglia amovibile deve poter essere fissata sulla porta o depositata nelle sue immediate vicinanze. Si deve predisporre un supporto a tal fine. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2303.03 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi per la soglia amovibile. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli attrezzi devono essere acquistati presso una ditta specializzata e montati nelle vicinanze della porta. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2303.04 | Descrizione del difetto: non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2304 | Parete blindata scorrevole (PBS) |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.01 | Descrizione del difetto: manca l’armadio degli attrezzi. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare un armadio degli attrezzi dotato del materiale necessario per l’esercizio della parte blindata scorrevole. Vi rientrano: |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Verricello 3 t con leva, |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Fune d’acciaio del verricello 3 t con aspo, |  |  | verificare | verificare | verificare
| · 2 grilli, |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Dispositivo di sicurezza (spranga metallica per il bloccaggio della parete blindata scorrevole), |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Istruzioni per l’uso (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace), |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Attrezzi (previsti dal fabbricante) e |  |  | verificare | verificare | verificare
| · Puleggia di rinvio (facoltativa). |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.02 | Descrizione del difetto: l’armadio degli attrezzi non è chiuso a chiave e/o manca la chiave. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare una chiave o sostituire la serratura. La chiave deve essere contrassegnata e riposta in un luogo idoneo all’interno del rifugio. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le istruzioni per l’uso mancanti (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace) devono essere procurate e conservate nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.04 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari non sono al completo o mancano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.05 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari sono in cattivo stato. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) in cattivo stato devono essere sostituiti e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.06 | Descrizione del difetto: manca la leva del verricello 3 t. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| La leva del verricello 3 t deve esser procurata e conservata nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.07 | Descrizione del difetto: manca la fune d’acciaio del verricello 3 t, incluso l’aspo. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| La fune d’acciaio del verricello 3 t e l’aspo devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il verricello non è conforme alle prescrizioni di sicurezza del fabbricante. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non è conforme alle prescrizioni di sicurezza, il verricello deve essere controllato dal fabbricante. La frequenza del controllo si basa sulle indicazioni del fabbricante (di regola 8-10 anni). Il controllo del fabbricante è documentato con una marca di prova sull’involucro. Inoltre, il verricello e la fune d’acciaio controllati vengono piombati. Fintanto che la piombatura è intatta, il controllo periodico non è necessario. Quando viene tolta la piombatura, si deve annotare la data della messa in esercizio sull’involucro del verricello. L’intervallo di controllo parte da questa data. Se nessuna data è indicata sull’involucro, fa stato la data della marca di prova. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.09 | Descrizione del difetto: il verricello non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I verricelli non funzionanti devono essere controllati e riparati o sostituiti dal fabbricante. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.1 | Descrizione del difetto: non ci sono abbastanza grilli. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nell’armadio metallico previsto a tale scopo si devono conservare due grilli. Si devono procurare i grilli mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.11 | Descrizione del difetto: manca il dispositivo di sicurezza (spranga metallica per bloccare la parete blindata scorrevole). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I dispositivi di sicurezza mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.12 | Descrizione del difetto: le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili o le loro viti di fissaggio sono in cattivo stato. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili e le loro viti di fissaggio. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.13 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma e di metallo non sono state sottoposte a manutenzione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le guarnizioni. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.14 | Descrizione del difetto: le guide di scorrimento presentano ruggine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre le guide di scorrimento a un trattamento antiruggine. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.15 | Descrizione del difetto: la PBS presenta ruggine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre la PBS a un trattamento antiruggine. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.16 | Descrizione del difetto: la scanalatura della PBS è sporca. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve controllare lo stato generale di pulizia. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.17 | Descrizione del difetto: il drenaggio della scanalatura manca o non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve ripristinare il drenaggio. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.18 | Descrizione del difetto: la manutenzione della PBS non è stata eseguita con la necessaria regolarità. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| La manutenzione deve essere eseguita regolarmente secondo le ITM. |  |  | verificare | verificare | verificare
2304.19 | Descrizione del difetto: la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| La PBS deve essere sistemata da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
2400 | Equipaggiamento |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2401 | Letti |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2401.01 | Descrizione del difetto: in rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 o in impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non sono presenti tutti i letti necessari. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare i letti mancanti (con omologazione UFPP/BZS). Nei rifugi i letti devono essere montati o almeno contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fabbricante). |  |  | verificare | verificare | verificare
2401.02 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti i letti del servizio sanitario necessari (compresi i lift per letti necessari). Questi sono richiesti solo neirifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti costruiti prima del 2012. | L | verificare | verificare | verificare |  | verificare
| Si devono procurare i letti (con omologazione UFPP/BZS) del servizio sanitario mancanti (compresi i lift per letti necessari) devono essere procurati. Nei rifugi i letti devono essere montati o contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fornitore). |  |  | verificare | verificare |  | verificare
2401.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni di montaggio e/o le viti/gli attrezzi per il montaggio delle pareti divisorie tra i letti, dove previste. | L | verificare | verificare |  | verificare
| Si devono procurare i componenti mancanti presso un fabbricante. |  |  | verificare |  | verificare
2402 | Latrine a secco |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2402.01 | Descrizione del difetto: nei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – mancano le latrine a secco necessarie. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare le latrine a secco mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2402.02 | Descrizione del difetto: nei rifugi a partire da 30 posti protetti realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non è disponibile o non è montato un numero sufficiente di cabine per latrine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nei rifugi con 31-100 posti protetti devono esserci due cabine per latrine, nei rifugi con 101-200 posti protetti tre cabine per latrine. Queste devono essere montate e si possono utilizzare come deposito per l’equipaggiamento del rifugio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2402.03 | Descrizione del difetto: non è presente un numero sufficiente di lavabi a canale o orinatoi a canale fissi o mobili. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare le installazioni mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2403 | Approntamento della costruzione di protezione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2403.01 | Descrizione del difetto: il rifugio non può essere sgomberato e approntato per l’occupazione nel giro di 5 giorni / l’impianto di protezione non può essere messo in esercizio da subito senza mezzi ausiliari speciali. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2403.02 | Descrizione del difetto: in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la costruzione di protezione non può essere messa in esercizio in qualsiasi momento (nel caso dei rifugi, questo vale solo per quelli pubblici previsti come alloggi d’emergenza). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  |  | verificare | verificare | verificare
2500 | Impianto rivelatore di gas (locale degli attrezzi IAP) |  |  | verificare | verificare
2501 | Costruzione senza impianto rivelatore di gas |  |  | verificare | verificare
2501.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo indicante il divieto di immagazzinare liquidi infiammabili. | S | verificare | verificare | verificare
| Nel locale degli attrezzi è vietato depositare liquidi infiammabili. All’entrata del locale si deve quindi affiggere in modo ben visibile un cartello con la dicitura: «Divieto di depositare liquidi infiammabili in questo locale». |  |  | verificare | verificare
2501.02 | Descrizione del difetto: sono stati immagazzinati liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio del carburante pieno. | S | verificare | verificare | verificare
| Se nel locale degli attrezzi sono immagazzinati liquidi infiammabili (carburanti, macchine e apparecchi con il serbatoio pieno, altri liquidi infiammabili), questi vanno (quale misura d’urgenza) immediatamente spostati all’esterno della struttura. È inoltre vietato utilizzare apparecchi elettrici (deumidificatori, stufette, ecc.) e prese al di sotto di 1 m di altezza dal pavimento. Se è presente un apparecchio di ventilazione VA 150, i tubi flessibili devono essere collegati tra loro e piombati, affinché l’apporto di aria fresca sia garantito in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  |  | verificare | verificare
| Se in futuro dovesse essere necessario immagazzinare liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio pieno per garantire la capacità d’intervento della protezione civile, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
| In tal caso si deve inoltrare per la via di servizio all’UFPP un progetto per il montaggio a posteriori di un impianto rivelatore di gas. Le pertinenti istruzioni dell’UFPP devono essere rispettate. |  |  | verificare | verificare
2502 | Costruzione con impianto rivelatore di gas |  |  | verificare | verificare
2502.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo adeguato al tipo di ventilazione con le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di allarme. | S | verificare | verificare | verificare
| Un cartello con le misure da adottare in caso d’allarme dev’essere affisso in modo duraturo e ben visibile presso l’accesso al locale degli attrezzi. Deve riportare indicazioni precise su come procedere in caso d’allarme. Le istruzioni di comportamento devono essere ben leggibili e comprendere informazioni come nome e numero di telefono delle persone responsabili. |  |  | verificare | verificare
2502.02 | Descrizione del difetto: il cartello di pericolo con le istruzioni di comportamento non è aggiornato (persone e organizzazioni responsabili). | S | verificare | verificare | verificare
| Si devono aggiornare immediatamente i dati come nomi e numeri di telefono dei responsabili. |  |  | verificare | verificare
2502.03 | Descrizione del difetto: le persone e le organizzazioni responsabili che vengono allarmate non sono istruite sulle misure di comportamento. | S | verificare | verificare | verificare
| Le persone e le organizzazioni responsabili (p. es. i pompieri) devono essere informate a intervalli regolari sulla presenza di un impianto rivelatore di gas. Le liste di controllo da usare in caso d’allarme devono essere disponibili. |  |  | verificare | verificare
2502.04 | Descrizione del difetto: non c’è un contratto di manutenzione per l’impianto rivelatore di gas installato. | S | verificare | verificare | verificare
| Si deve stipulare un contratto di manutenzione con il fornitore. |  |  | verificare | verificare
2502.05 | Descrizione del difetto: manca un quaderno/foglio di controllo. | S | verificare | verificare | verificare
| Deve essere disponibile un quaderno o un foglio di controllo dove registrare tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, le aggiunte e gli avvenimenti particolari. |  |  | verificare | verificare
2502.06 | Descrizione del difetto: il quaderno di controllo/foglio di controllo non è aggiornato/completo. | S | verificare | verificare | verificare
| Tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, i completamenti, gli avvenimenti particolari, ecc. devono essere annotati nel quaderno / foglio di controllo. |  |  | verificare | verificare
2502.07 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica dell’impianto rivelatore di gas non è stata eseguita come da contratto. | S | verificare | verificare | verificare
| La manutenzione deve essere eseguita al più presto. |  |  | verificare | verificare
2503 | Impianto elettrico specifico all’impianto rivelatore di gas |  |  | verificare | verificare
2503.01 | Descrizione del difetto: è evidente che non tutti i componenti delle installazioni a corrente forte (interruttori, prese, ecc.) e i consumatori di corrente (deumidificatori, stufette, caricatori, ecc.) sono montati a più di 1 m da terra (protezione dalle esplosioni SUVA). | S | verificare | verificare | verificare
| Le installazioni elettriche devono essere modificate in modo che lo spigolo inferiore (interruttori, prese, deumidificatori, stufette, ecc.) si trovi a più di 1 m da terra. ’L’eventuale protezione EMP esistente non deve essere compromessa. |  |  | verificare | verificare
2503.02 | Descrizione del difetto: non è garantito che con un apparecchio di ventilazione 150 (VA 150) venga impedito il funzionamento di ricircolo dell’aria. | S | verificare | verificare | verificare
| Affinché il gruppo di ventilazione possa essere utilizzato per eliminare i vapori infiammabili senza che questi prendano fuoco a causa di un eventuale riscaldatore d’aria elettrico, il VA 150 non deve poter funzionare con aria di ricircolo. |  |  | verificare | verificare
| I tubi flessibili devono essere collegati tra loro (tramite attacco rapido o un raccordo) e piombati affinché l’apporto di aria fresca sia garantita in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  |  | verificare | verificare
2503.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’apparecchio di ventilazione VA150 possa essere avviato solamente dal quadro secondario (QS). | S | verificare | verificare | verificare
| Per evitare di dover accedere al locale degli attrezzi per espellere i vapori infiammabili in caso di attivazione dell’impianto rivelatore di gas, l’apparecchio di ventilazione deve poter essere avviato dall’esterno. Gli impianti elettrici devono essere adattati di conseguenza da uno specialista; l’interruttore sul VA dev’essere bypassato. |  |  | verificare | verificare
2600 | Difetti straordinari nel capitolo «Costruzione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare | verificare
2601 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2602 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
2603 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3000 | Ventilazione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3100 | Documenti d’esercizio |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3101 | Schema d’esercizio |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3101.01 | Descrizione del difetto: lo schema d’esercizio «Ventilazione» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un punto idoneo. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema d’esercizio deve essere realizzato e affisso in modo permanente presso l’impianto di ventilazione (VA) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3101.02 | Descrizione del difetto: in rifugi dove è installato o prescritto un impianto di ventilazione centrale o negli impianti di protezione, lo schema d’esercizio «Ventilazione» non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema d’esercizio deve essere completato, corretto o ridisegnato. |  |  | verificare | verificare | verificare
3101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema/alle istruzioni non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento di manutenzione, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento con aria di ricircolo, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento senza filtri antigas, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento con filtri antigas e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento d’emergenza. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Da controllare nei rifugi dove è prescritto o montato un impianto di ventilazione (VA) centrale (rifugi a partire da 800 posti protetti). |  |  | verificare | verificare | verificare
| Lo schema d’esercizio «Ventilazione» deve mostrare come impostare i vari tipi di funzionamento. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3102 | Marcatura dei componenti in caso di VA centrali |  |  | verificare | verificare | verificare
3102.01 | Descrizione del difetto: la numerazione e le posizioni delle ITM e dello schema d’esercizio non corrispondono alle marcature sui componenti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature devono essere corrette o completate. |  |  | verificare | verificare | verificare
3102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto per essere inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, le componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  |  | verificare | verificare | verificare
3200 | Chiuse |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3201 | Cartelli indicatori e tempi di ricambio dell’aria |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3201.01 | Descrizione del difetto: nelle chiuse non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, una ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3201.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3202 | Chiusa separata verso la sala macchine |  |  | verificare | verificare | verificare
3202.01 | Descrizione del difetto: nella chiusa della sala macchine non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3202.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3202.03 | Descrizione del difetto: manca un pezzo di tubo amovibile nel canale di scarico dell’aria. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve disporre il montaggio di questo tubo. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3202.04 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per il montaggio del pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per montare/smontare il pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria devono essere depositati in modo permanente nella chiusa. |  |  | verificare | verificare | verificare
3300 | Componenti dell’impianto di ventilazione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301 | Valvole (valvole di sovrappressione VSP / valvole antiesplosione VAE / valvole combinate VSP/VAE) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.01 | Descrizione del difetto: l’accesso alle valvole per l’esecuzione del controllo non è garantito. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Non è quindi stato possibile effettuare il controllo delle valvole. Il personale tecnico deve garantire l’accesso. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.02 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono disponibili e montate. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le valvole mancanti devono essere montate da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non tutte le valvole sono disponibili e montate, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.03 | Descrizione del difetto: le valvole non dispongono del contrassegno UFPP (BZS) (etichetta adesiva / targhetta) o di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le valvole non più ammesse sono elencate in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le valvole devono essere sostituite. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.04 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono pulite e sottoposte a regolare manutenzione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le aperture delle valvole devono essere controllate e si deve eseguire la manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, sporcizia, residui di vernice, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.05 | Descrizione del difetto: le griglie di protezione delle valvole sono arrugginite o mancano. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le griglie arrugginite o mancanti devono essere sostituite o procurate e montate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.06 | Descrizione del difetto: nelle valvole che danno direttamente all’esterno mancano le piastre paraschegge. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le piastre paraschegge mancanti devono essere procurate e montate. Si devono utilizzare piastre paraschegge omologate UFPP (BZS). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3301.07 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole VAE, VAE/PF, VSP, VSP/VAE sono funzionanti (le VSP, VSP/VAE non si aprono in caso di sovrappressione). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302 | Filtri antigas (GF) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono presenti tutti i GF necessari. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I GF mancanti devono essere procurati (solo GF con omologazione UFPP) e installati. I GF (fino a GF300) devono essere coperti con una guaina protettiva. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se mancano dei GF, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.02 | Descrizione del difetto: i GF non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I GF devono essere sostituiti. I GF non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.03 | Descrizione del difetto: i piombi dei GF sono danneggiati o mancano. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di piombi danneggiati o rimossi, si deve supporre che i filtri antigas siano stati aperti. D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve quindi incaricare il fabbricante o una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di controllare i filtri (aumento del peso per assorbimento di umidità) e sostituirli se i valori prescritti vengono superati. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se i piombi dei GF sono danneggiati, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.04 | Descrizione del difetto: i GF sono molto arrugginiti o addirittura perforati dalla ruggine. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I punti arrugginiti vanno trattati a regola d’arte. In presenza di perforazioni causati dalla ruggine o di altri danni importanti ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se i GF sono molto arrugginiti o presentano addirittura perforazioni da ruggine, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.05 | Descrizione del difetto: i GF non sono imbullonati al pavimento. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.06 | Descrizione del difetto: la direzione del flusso dell’aria del GF non corrisponde alla direzione del flusso dell’aria del sistema. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve capovolgere il GF. Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3302.07 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili che collegano i GF (solo i GF 600) al sistema di distribuzione sono in cattivo stato (screpolati o friabili). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare
3302.08 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti GF di riserva. | L | verificare | verificare | verificare
| I GF di riserva presenti devono essere smaltiti correttamente oppure, se provvisti di omologazione UFPP (BZS), utilizzati in un’altra costruzione di protezione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
3303 | Piccoli impianti di ventilazione (VA 40/75/150/300) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.01 | Descrizione del difetto: l’accesso al VA non è garantito, non è pertanto possibile eseguire il controllo. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’accesso al VA deve sempre essere garantito affinché si possa eseguire il controllo. Si deve inoltre garantire l’azionamento tramite manovella. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.02 | Descrizione del difetto: non tutti i VA sono presenti nella costruzione di protezione. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I VA mancanti devono essere procurati e installati.Se mancano dei VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I VA non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| I VA che non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.04 | Descrizione del difetto: mancano una tacca blu (aria fresca) e una tacca rossa (aria filtrata) sul debimetro. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le misurazioni necessarie e di contrassegnare il debimetro. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.05 | Descrizione del difetto: la clappa a farfalla non si muove liberamente o è allentata. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.06 | Descrizione del difetto: manca la manovella per il funzionamento d’emergenza. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La manovella deve essere procurata presso il fabbricante. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.07 | Descrizione del difetto: nei VA con interruttore remoto e accensione automatica e senza collare di protezione fisso (perno per l’azionamento manuale rientrante), manca il cappuccio di protezione dell’albero. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il cappuccio deve essere procurato e montato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.08 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili sono danneggiati o non sottoposti a manutenzione (screpolati o friabili). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.09 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili non sono montati correttamente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto può compromettere l’esercizio con aria filtrata. I tubi flessibili devono essere invertiti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.1 | Descrizione del difetto: il raccordo dei tubi flessibili è danneggiato o manca. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il raccordo deve essere sistemato o sostituito (da procurare presso il fabbricante del VA). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.11 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è danneggiato o manca. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere sostituito o procurato e montato nella posizione corretta secondo le istruzioni di montaggio (sospeso in posizione verticale). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.12 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è bagnato o sporco. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere svuotato e pulito a fondo oppure sostituito con uno nuovo. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.13 | Descrizione del difetto: manca la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La griglia antitopi va procurata e montata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.14 | Descrizione del difetto: la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria è sporca, arrugginita o non può essere smontata. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve smontare, pulire e rimontare la griglia. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.15 | Descrizione del difetto: nella presa d’aria del VA manca una VAE. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La VAE mancante deve essere procurata (solo VAE con omologazione UFPP (BZS) e pressione di prova conforme alla costruzione di protezione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se manca una VAE nella presa del VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.16 | Descrizione del difetto: il prefiltro è sporco o manca. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il prefiltro deve essere pulito, sostituito o procurato e montato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.17 | Descrizione del difetto: alcune condotte (di aspirazione o distribuzione dell’aria) sono danneggiate o mancano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte danneggiate devono essere riparate o sostituite, quelle mancanti procurate e montate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.18 | Descrizione del difetto: un VA non funziona. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il VA fuori uso deve essere riparato da una ditta specializzata (detentrice dell’omologazione) o sostituito se non è più possibile ripararlo. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se un VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.19 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione dell’apparecchio non corrisponde alla marcatura. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo deve essere corretto da un professionista. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.2 | Descrizione del difetto: il motore è rumoroso. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’apparecchio deve essere controllato dal fabbricante o da una ditta specializzata (ossia dal titolare dell’omologazione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.21 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.22 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa. | G | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se durante il funzionamento con filtro e il funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.23 | Descrizione del difetto: nel funzionamento senza filtro viene superata la sovrappressione massima di 250 Pa. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.24 | Descrizione del difetto: l’illuminazione d’emergenza sul VA non funziona o manca. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante o da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.25 | Descrizione del difetto: il VA non è allacciato ’alla rete elettrica tramite cavo, spina e presa o tramite allacciamento diretto (in caso di protezione dagli impulsi elettromagnetici [protezione EMP]). | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di smontare la spina e allacciare il VA direttamente alla distribuzione EMP. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.26 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non funziona. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il riscaldatore d’aria elettrico deve essere riparato da un professionista o sostituito dal fornitore (titolare dell’omologazione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3303.27 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non è collegato all’apparecchio di ventilazione tramite interblocco (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati dopo il 2012). | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il riscaldatore d’aria elettrico può essere messo in funzione solo assieme al VA. Per questo motivo, il VA e il riscaldatore d’aria elettrico devono essere collegati direttamente alla rete elettrica. Il riscaldatore d’aria elettrico dev’essere dotato di interblocco attraverso il teleruttore dell’apparecchio di ventilazione VA. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3304 | Apparecchio di ventilazione centrale (VA 1200-9000) |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.01 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I VA non più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.02 | Descrizione del difetto: il VA non funziona. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di riparalo o di sostituirlo se non è più possibile ripararlo. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se il VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un dispositivo di azionamento a mano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto (p. es. la mancanza di un fissaggio della manovella) deve essere eliminato in collaborazione con una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.04 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del motore non è corretto. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare un professionista di correggere il difetto. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.05 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare le cinghie trapezoidali. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.06 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali di riserva per tutti i tipi di funzionamento. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le cinghie di riserva mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.07 | Descrizione del difetto: il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo manca o non è pulito. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere pulito o sostituito. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.08 | Descrizione del difetto: manca il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere procurato. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.09 | Descrizione del difetto: le VSP non si aprono (durante il funzionamento in sovrappressione). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.1 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non viene raggiunta la sovrappressione minima di 50 Pa. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se non è possibile raggiungere la sovrappressione minima nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.11 | Descrizione del difetto: la sovrappressione massima di 250 Pa ammessa nel funzionamento senza filtri viene superata. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.12 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3304.13 | Descrizione del difetto: manca un dispositivo di protezione antigelo dell’elemento riscaldante elettrico (se esistente). | I | verificare | verificare | verificare
| Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione del VA viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. |  |  | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un comando del dispositivo di protezione antigelo secondo le ITO 1977, pag. 3.4-10. |  |  | verificare | verificare
| A tal fine si deve elaborare un progetto di rimodernamento in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione da inoltrare per approvazione all’UFPP per la via di servizio. |  |  | verificare | verificare
3304.14 | Descrizione del difetto: il comando della protezione antigelo non funziona. | I | verificare | verificare | verificare
| Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. Si deve incaricare una ditta specializzata di riparare il comando del dispositivo di protezione antigelo. |  |  | verificare | verificare
3304.15 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (secondo elemento riscaldante elettrico) non funziona. | L | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  | verificare | verificare
3304.16 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (calore residuo del motore diesel del gruppo elettrogeno d’emergenza) non funziona. | L | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  | verificare | verificare
3304.17 | Descrizione del difetto: il riscaldamento per l’utilizzo del riscaldamento normale in tempo di pace con acqua calda pompata (ACP) non funziona. | L | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
3304.18 | Descrizione del difetto: appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere la condotta di alimentazione del riscaldamento ACP. | I | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un dispositivo di chiusura. |  |  | verificare | verificare
3304.19 | Descrizione del difetto: è presente un dispositivo di raffreddamento non previsto per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare | verificare | verificare
| In tutte le costruzioni di protezione, gli impianti di refrigerazione (macchine e torri di raffreddamento, compresi i corrispondenti sistemi di comando elettrici), devono essere smontati, sempre che non vengano utilizzati per i gruppi elettrogeni d’emergenza. Se ’non viene più utilizzato come sistema di riscaldamento, il sistema esistente di distribuzione dell’acqua fredda con apparecchi ad induzione può essere messo fuori servizio e anch’esso smontato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
3305 | Condotte dell’aria / Clappe ermetiche ai gas / Dischi ciechi / Collegamenti flessibili |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3305.01 | Descrizione del difetto: le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono incomplete o danneggiate. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere completate o riparate da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3305.02 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono fissate in modo resistente agli urti. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere fissate secondo le «IT resistenza agli urti» da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3305.03 | Descrizione del difetto: non sono indicate le posizioni di base delle clappe di regolazione per le condotte di immissione e di espulsione dell’aria. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| La posizione delle clappe (APERTA / CHIUSA) nelle condotte dell’aria immessa, risp. dell’aria evacuata dev’essere visibile. Si consiglia di segnare le posizioni di base con un pennarello indelebile o un altro metodo idoneo. |  |  | verificare | verificare | verificare
3305.04 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi (dispositivi stagni) mancano o non funzionano. | G | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi devono essere procurati o sopposti a manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, residui di vernice, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare
3305.05 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi (dispositivi stagni) non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione n. |  |  | verificare | verificare | verificare
3305.06 | Descrizione del difetto: i raccordi flessibili dei tubi o dei canali sono screpolati o friabili. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I raccordi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare
3306 | Prefiltri (cestelli e materassini filtranti) |  |  | verificare | verificare | verificare
3306.01 | Descrizione del difetto: mancano i prefiltri (cestelli per filtri rotondi, supporto per filtro piatto). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I prefiltri mancanti devono essere procurati, compresi i materassini filtranti e un set di materassini filtranti di riserva (solo prodotti con omologazione UFPP (BZS) valida). |  |  | verificare | verificare | verificare
3306.02 | Descrizione del difetto: il prefiltro non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I prefiltri che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3306.03 | Descrizione del difetto: i materassini dei prefiltri (nei filtri rotondi o piatti) mancano o non sono puliti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I materassini dei prefiltri sporchi devono essere puliti (sbattuti o puliti con l’aspirapolvere) oppure sostituiti. Per proteggersi dalla polvere, è consigliabile indossare una mascherina mentre si esegue la pulizia. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Raccomandazione: i prefiltri rotondi devono essere smontati, imballati in sacchetti di plastica e immagazzinati. Al posto dei prefiltri, per il funzionamento di manutenzione si devono inserire sacchetti filtranti (vedi IMT pag. 5-22-24). |  |  | verificare | verificare | verificare
3306.04 | Descrizione del difetto: mancano i materassini di riserva per i prefiltri rotondi o piatti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare i materassini di riserva necessari. |  |  | verificare | verificare | verificare
3306.05 | Descrizione del difetto: i sacchetti filtranti disponibili per il funzionamento di manutenzione non sono puliti. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| I sacchetti filtranti sporchi devono essere puliti o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare
3307 | Apparecchi di misurazione (portata d’aria e sovrappressione) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3307.01 | Descrizione del difetto: manca il debimetro per il funzionamento con e/o senza filtri. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di montare i debimetri mancanti e di eseguire le necessarie misurazioni. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3307.02 | Descrizione del difetto: il debimetro non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il debimetro deve essere sostituito da una ditta specializzata con un prodotto normalmente ottenibile in commercio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3307.03 | Descrizione del difetto: sul debimetro mancano le tacche rossa e blu per il funzionamento con e senza filtri. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le necessarie misurazioni e di contrassegnare il debimetro (tacca rossa e tacca blu). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3307.04 | Descrizione del difetto: manca un debimetro per il funzionamento con ricircolo dell’aria. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il debimetro. |  |  | verificare | verificare | verificare
3307.05 | Descrizione del difetto: manca un manometro per misurare la sovrappressione all’interno dei locali. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il manometro mancante e di eseguire le necessarie misurazioni. |  |  | verificare | verificare | verificare
3307.06 | Descrizione del difetto: le condotte necessarie per la misurazione (tramite manometro) della pressione esterna (condotte che conducono verso l’esterno) e della pressione interna (condotte che conducono al soggiorno) non sono montate correttamente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le condotte per la misurazione della pressione esterna devono condurre alla presa d’aria (con una distanza sufficiente dalla condotta d’aspirazione della ventilazione/gruppo elettrogeno) o direttamente all’esterno. Se il manometro continua a indicare una sovrappressione errata o nessuna sovrappressione, si deve controllare se sul lato posteriore c’è un altro punto di raccordo che deve essere chiuso ermeticamente. |  |  | verificare | verificare | verificare
3307.07 | Descrizione del difetto: a ventilazione spenta non tutti gli apparecchi di misurazione indicano “0”. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Quando la ventilazione è spenta e le porte sono aperte, gli apparecchi di misurazione devono indicare "0" (se non è il caso vanno regolati). Le valvole di chiusura (se presenti) non utilizzate devono essere chiuse. Si deve prestare maggiore attenzione alla manutenzione degli apparecchi di misurazione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3307.08 | Descrizione del difetto: gli apparecchi di misurazione non sono orizzontali o manca liquido di misurazione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli apparecchi di misurazione devono essere montati in posizione orizzontale. Se necessario rabboccare i manometri a tubo inclinato con l’apposito liquido. Si raccomanda di inserire le seguenti posizioni nella LM: |  |  | verificare | verificare | verificare
| - c’è il liquido nei manometri a tubo inclinato? |  |  | verificare | verificare | verificare
| - gli apparecchi di misurazione sono montati in posizione orizzontale? |  |  | verificare | verificare | verificare
| - gli apparecchi di misurazione sono regolati su "0"? |  |  | verificare | verificare | verificare
3308 | Ventilatore d’espulsione |  |  | verificare | verificare | verificare
3308.01 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione integrati nella costruzione non funzionano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3308.02 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione non sono collegati agli apparecchi di ventilazione tramite un interblocco elettrico previsto per questo tipo di costruzione di protezione (esercizio solo con VA in funzione). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| I motori del ventilatore d’espulsione non sono interbloccati elettricamente con quello dell’apparecchio di ventilazione (vedi ITO, pag. 3.4-11). Il ventilatore d’espulsione viene comandato manualmente (sul QS1). Esso deve essere interbloccato attraverso il teleruttore dell’impianto di ventilazione per evitare, in caso di disinserimento di quest’ultimo, ogni rischio di sottopressione ’nella costruzione di protezione. L’installazione corretta di questo interblocco ’va affidata a una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3308.03 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del ventilatore d’espulsione non è corretto. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3308.04 | Descrizione del difetto: mancano cinghie trapezoidali di riserva. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le cinghie trapezoidali mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  |  | verificare | verificare | verificare
3400 | Clima |  |  | verificare | verificare | verificare
3401 | Umidità dell’aria |  |  | verificare | verificare | verificare
| Per evitare danni dovuti all’umidità nelle costruzioni di protezione, a pag. 3.22.1 delle ITO si statuisce che l’umidità relativa dell’aria dev’essere tenuta costantemente al di sotto del 65%. Si devono quindi montare degli igrometri o degli apparecchi di misurazione elettronici (registratori di dati) e tenere delle tabelle per registrare l’umidità relativa e la temperatura su tutto l’arco dell’anno (giusta le ITM 2000, pag. 3-10). |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono stati montati abbastanza igrometri. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Di conseguenza è impossibile valutare in modo affidabile l’umidità dell’aria. Si devono procurare degli igrometri adeguati (incl. tabelle), ad esempio stazioni di misurazione. Questi sono ottenibili anche presso i fabbricanti di deumidificatori. |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.02 | Descrizione del difetto: le tabelle con i risultati delle misurazioni dell’umidità dell’aria non sono aggiornate e tenute su tutto l’arco dell’anno. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Non è quindi possibile valutare in modo affidabile le condizioni climatiche su tutto l’arco dell’anno. Queste devono essere rilevate ad esempio nell’ambito del giro di controllo mensile ed aggiornate regolarmente nelle tabelle. |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.03 | Descrizione del difetto: non è possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per evitare di oltrepassare il valore limite del 65% (ITO 1977, cap. 3.22.1; ITM 2000, cap. 3.9), si devono adottare le misure del caso (impostare la ventilazione su funzionamento di manutenzione ventilazione o funzionamento con aria di ricircolo, ridurre l’apporto di aria fresca, mettere in funzione dei deumidificatori, riscaldare, ecc.). |  |  | verificare | verificare | verificare
| Si deve inoltre controllare che non ci sia acqua stagnante nella presa d’aria (PA) o nel cunicolo d’evasione (CE). |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se nonostante una ventilazione corretta e la chiusura dei coperchi blindati non fosse possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%, si deve procurare un numero sufficiente di deumidificatori. |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.04 | Descrizione del difetto: gli igrometri non vengono sottoposti a manutenzione e tarati regolarmente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli igrometri devono essere rigenerati e tarati almeno due volte all’anno. Si deve inserire una relativa posizione nella LM. |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.05 | Descrizione del difetto: mancano i documenti che indicano come regolare la ventilazione e posizionare le porte per garantire un funzionamento di manutenzione regolamentare ed efficiente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Quando non viene utilizzata, la costruzione di protezione deve essere messa in funzionamento di manutenzione. Per questo è importante che le impostazioni dei componenti più importanti (interruttori, clappe, porte, temporizzatori, deumidificatori, ecc.) siano chiaramente definite e documentate. Si deve indicare in modo chiaro e facilmente comprensibile presso l’uscita come impostare questi componenti prima di lasciare la costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Si deve allestire la lista di controllo per la manutenzione e affiggerla in modo permanente sul QS1 nel locale ventilazione. Vedi esempio a pag. 2-8 ITM. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Su ogni porta dev’essere affissa una targa con la scritta (verde) «Porta APERTA durante il funzionamento di manutenzione», (gialla) «Porta CHIUSA durante il funzionamento di manutenzione» o (rossa) «Porta CHIUSA A CHIAVE durante il funzionamento di manutenzione» (vedi ITM 2000, pag. 3-14). |  |  | verificare | verificare | verificare
3401.06 | Descrizione del difetto: non sono presenti deumidificatori funzionanti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il numero di deumidificatori nelle costruzioni di protezione è regolamentato nelle Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione del 15 dicembre 2014. L’Ufficio federale della protezione della popolazione finanzia il numero minimo richiesto di deumidificatori nelle costruzioni di protezione. Se nonostante l’adozione di queste misure l’umidità relativa dell’aria non scende sotto il 65%, secondo queste istruzioni si devono richiedere deumidificatori supplementari. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
3500 | Difetti straordinari nel capitolo «Ventilazione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
3501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
3502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
3503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
4000 | Approvvigionamento idrico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4100 | Documenti d’esercizio |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4101 | Schema di funzionamento (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema deve essere allestito e affisso in modo ben visibile e permanente nei pressi della batteria di distribuzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio «Approvvigionamento idrico» disponibile non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema di principio deve corrispondere all’impianto presente e quindi essere completato, corretto o riallestito di conseguenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione dalla rete idrica locale in tempo di pace, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione dalla rete idrica locale in caso d’evento (riempimento del serbatoio con acqua dalla rete), |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione dal serbatoio e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione d’emergenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4102 | Marcatura dei componenti |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature devono essere corrette o completate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, i componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4200 | Controllo del funzionamento dell’approvvigionamento idrico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201 | Condotte, valvole ed elementi di chiusura |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.01 | Descrizione del difetto: manca la possibilità di chiudere le condotte di alimentazione (acqua calda e fredda) appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di completare le condotte di alimentazione con elementi di chiusura appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.02 | Descrizione del difetto: gli elementi di chiusura della condotta idrica di rete e delle condotte di distribuzione non funzionano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Tutti gli elementi di chiusura dell’alimentazione idrica dalla rete e delle condotte di distribuzione devono essere sottoposti a una manutenzione generale o sostituite. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.03 | Descrizione del difetto: gli impianti sanitari non sono fissati in modo resistente agli urti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli impianti sanitari devono essere fissati secondo le ITR 1997. Alle condotte si devono apportare dei fissaggi antiurto almeno ogni 3.5 m. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.04 | Descrizione del difetto: non sono più disponibili tutti gli impianti sanitari necessari per questa costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di questo difetto, la costruzione di protezione non può essere utilizzata per lo scopo per cui era stata concepita e autorizzata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.05 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare e spurgare le condotte dell’acqua. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se l’acqua proveniente dalle condotte non soddisfa i requisiti posti all’acqua potabile, si devono apporre dei cartelli con l’avvertenza «Acqua non potabile». In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.06 | Descrizione del difetto: i rubinetti e i sanitari non sono ermetici. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di questo difetto si creano depositi di calcare e incrostazioni. Si deve incaricare un professionista di eseguire la manutenzione dei rubinetti e sanitari. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.07 | Descrizione del difetto: i sanitari sono danneggiati o difettosi. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I sanitari danneggiati o difettosi devono essere riparati o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.08 | Descrizione del difetto: i sanitari sono sporchi e presentano incrostazioni (calcare, ecc.). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli impianti sanitari sporchi o incrostati devono essere sottoposti a una manutenzione generale. I residui calcarei e le incrostazioni devono essere rimossi con detergenti idonei. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.09 | Descrizione del difetto: non sono presenti lavandini, vuotatoi e lavabi a canale conformi. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questi devono essere sistemati secondo le direttive dell’UFPP (ITO 1977, ITR 1997). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4201.1 | Descrizione del difetto: la valvola di sicurezza nella condotta di alimentazione del boiler non funziona. | S | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare un professionista di controllare la valvola di sicurezza e di ripararla o sostituirla se necessario. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato |  |  | verificare | verificare
4202 | Erogazione dell’acqua d’emergenza (* in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4202.01 | Descrizione del difetto: l’erogazione d’acqua d’emergenza tramite azionamento della pompa a mano non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare un professionista di ripararla o sostituirla. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4202.02 | Descrizione del difetto: non è presente una condotta dedicata per il prelievo di acqua d’emergenza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Sussiste pertanto il rischio che vengano aspirati dei sedimenti dal serbatoio dell’acqua. Si deve installare una condotta separata per l’erogazione dell’acqua d’emergenza, posizionata a +15 centimetri dal pavimento del serbatoio dell’acqua. Si deve inoltre installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano, nel punto più basso possibile. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta per l’erogazione d’acqua d’emergenza che conduce dal serbatoio alla pompa a mano. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nel funzionamento di manutenzione, la condotta deve essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano. Un rubinetto di scarico va installato anche in ogni “sifone” (avvallamento) delle tubazioni. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4203 | Elevatore di pressione |  |  | verificare | verificare
4203.01 | Descrizione del difetto: è presente un elevatore di pressione non più ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare
| Gli elevatori di pressione non più funzionanti e i rispettivi comandi elettrici devono essere rimossi. |  |  | verificare | verificare
| La pompa ad azionamento manuale per il prelievo d’acqua d’emergenza (presso il serbatoio d’acqua o in cucina) va mantenuta se esiste già o procurata se manca. |  |  | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
4203.02 | Descrizione del difetto: l’elevatore di pressione non funziona. | L | verificare | verificare | verificare
| Il risanamento non è urgente. L’elevatore di pressione deve essere messo fuori servizio a regola d’arte e contrassegnato con una targa «Fuori servizio» |  |  | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
4203.03 | Descrizione del difetto: la condotta di manutenzione non è meccanicamente separata tra la batteria di distribuzione (distribuzione di rete) e l’elevatore di pressione. | S | verificare | verificare | verificare
| I due sistemi devono essere separati da rubinetti di chiusura secondo le ITO 1977. Se nel funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno, per motivi di sicurezza questo difetto deve essere eliminato il più presto possibile da una ditta specializzata. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
4203.04 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di prelievo che conduce dal serbatoio dell’acqua all’elevatore di pressione. | S | verificare | verificare | verificare
| Si devono installare i rubinetti di svuotamento necessari. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
4203.05 | Descrizione del difetto: manca la curva di commutazione per il funzionamento dalla rete e il funzionamento dal serbatoio. | I | verificare | verificare | verificare
| Con la curva di commutazione si predefinisce meccanicamente se l’approvvigionamento d’acqua deve avvenire dalla rete idrica locale o dal serbatoio dell’acqua attraverso l’elevatore di pressione. |  |  | verificare | verificare
| Questo difetto dovrebbe essere eliminato il più presto possibile per evitare che l’acqua del serbatoio finisca nell’acqua della rete. |  |  | verificare | verificare
4204 | Impianto di disinfezione a raggi UV |  |  | verificare | verificare
4204.01 | Descrizione del difetto: è presente un impianto di disinfezione a raggi UV non ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare
| L’impianto di disinfezione a raggi UV e i relativi comandi elettrici devono essere messi fuori servizio e smontati. |  |  | verificare | verificare
4204.02 | Descrizione del difetto: l’impianto di disinfezione a raggi UV non è stato messo fuori servizio. | L | verificare | verificare | verificare
| L’impianto di disinfezione a raggi UV deve essere messo fuori servizio (togliere il fusibile, applicare una targa «Fuori servizio»). |  |  | verificare | verificare
4204.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente l’impianto di disinfezione a raggi UV. | S | verificare | verificare | verificare
| Nel funzionamento di manutenzione, l’impianto di disinfezione dovrebbe essere vuoto e asciutto (privo di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). In presenza di questo difetto si devono installare dei rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
4300 | Serbatoio dell’acqua (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4301 | Controllo esterno |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4301.01 | Descrizione del difetto: manca un indicatore del livello dell’acqua nel serbatoio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve commissionare l’installazione di un indicatore del livello dell’acqua. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4301.02 | Descrizione del difetto: manca una scala di misura sull’indicatore del livello dell’acqua. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Sull’indicatore del livello dell’acqua deve essere applicata una scala di misurazione (per 14 giorni) con indicazione dei litri e del livello di riempimento. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4301.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nel funzionamento di manutenzione, la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua dovrebbe essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve incaricare una ditta specializzata di installare i rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4301.04 | Descrizione del difetto: la condotta di riempimento d’emergenza non conduce al serbatoio dell’acqua tramite una saracinesca e un tubo amovibile con raccordo Storz 55 (incl. attrezzi). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A causa di questo difetto, non è possibile spurgare la condotta di riempimento d’emergenza prima di riempire il serbatoio dell’acqua. Si deve installare una saracinesca e un tubo amovibile con un «raccordo Storz 55» (ITM pag. 9-20; ITM pos. 91-11) appena prima dell’entrata nel serbatoio dell’acqua, sulla condotta di riempimento d’emergenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302 | Controllo interno |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.01 | Descrizione del difetto: nell’ambito del controllo periodico non è stato possibile controllare l’interno del serbatoio dell’acqua. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve svuotare il serbatoio dell’acqua. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.02 | Descrizione del difetto: l’anello del passo d’uomo e il coperchio presentano ruggine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’anello del passo d’uomo e il coperchio devono essere puliti dalla ruggine o sostituiti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.03 | Descrizione del difetto: la rubinetteria presenta ruggine. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La rubinetteria deve essere pulita dalla ruggine o sostituita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.04 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua è rivestito con una pellicola. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per motivi di igiene, la pellicola deve essere rimossa. In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.05 | Descrizione del difetto: il pavimento e le pareti del serbatoio dell’acqua presentano ruggine o ferri d’armatura scoperti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare questi difetti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.06 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente il serbatoio dell’acqua (pendenza insufficiente). | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di questo difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere, a seconda della situazione riscontrata sul posto. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.07 | Descrizione del difetto: la condotta di prelievo non è montata alla giusta altezza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La condotta di prelievo deve essere spostata a un’altezza di metà del tubo +15 centimetri dallo spigolo superiore del pavimento del serbatoio. Il punto di aspirazione deve essere munito di cuffia d’aspirazione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.08 | Descrizione del difetto: il troppo pieno non è montato alla giusta altezza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’altezza del troppo pieno deve essere adeguata al volume previsto/al livello del serbatoio. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.09 | Descrizione del difetto: il troppo pieno è dotato di un sifone. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto comporta un pericolo di contaminazione batteriologica dell’acqua potabile. Il sifone deve essere rimosso e sostituito da un troppo pieno diretto. Per motivi di sicurezza, questo difetto dev’essere eliminato in tempi brevi se durante il funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4302.1 | Descrizione del difetto: manca una scaletta d’accesso per serbatoi incassati. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare una scaletta d’accesso agganciabile al passo d’uomo. Questa va posta sulla parete all’esterno del serbatoio dell’acqua. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4303 | Ermeticità (serbatoio riempito secondo il piano cantonale per situazioni di catastrofe/d’emergenza) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4303.01 | Descrizione del difetto: manca la documentazione del controllo dell’ermeticità. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il controllo dell’ermeticità va eseguito e documentato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4303.02 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua non è ermetico. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Occorre possibilmente individuare i punti delle perdite e svuotare il serbatoio dell’acqua. Le riparazioni vanno definite a seconda della situazione e commissionate a ditte specializzate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4400 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento idrico» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
4401 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
4402 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
4403 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
5000 | Evacuazione delle acque di scarico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5100 | Documenti d’esercizio (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5101 | Schema di funzionamento |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere allestito e montato in modo duraturo e ben visibile presso la pompa fecale. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non corrisponde all’installazione presente nella costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema deve corrispondere alle installazioni presenti ed essere completato, corretto o rielaborato di conseguenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi di funzionamento: | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento normale, |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione locale e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento in caso di guasto alla pompa fecale (con canalizzazione situata più in alto). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5102 | Marcatura dei componenti |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature sui componenti devono essere corrette o completate. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature (p. es. adesivi, targhette in alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5200 | Controllo dell’evacuazione delle acque di scarico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5201 | Saracinesche e coperture dei pozzi |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5201.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni necessarie per evacuare le acque di scarico in questo tipo di costruzione di protezione sono presenti. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La costruzione di protezione non soddisfa più i requisiti dell’utilizzo per il quale era stato originariamente previsto. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5201.02 | Descrizione del difetto: le saracinesche della canalizzazione non funzionano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le saracinesche devono essere sottoposte a una manutenzione generale o sostituite. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5201.03 | Descrizione del difetto: la manutenzione delle coperture dei pozzi non è stata eseguita. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le coperture devono essere sottoposte a una manutenzione generale. Le guarnizioni in gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. Si devono procurare e montare le guarnizioni mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5201.04 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi o le chiavi per aprire e chiudere le coperture dei pozzi, i pozzetti di scarico, le saracinesche e le griglie. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli attrezzi speciali e le chiavi mancanti devono essere procurati e depositati nella costruzione di protezione (locale manutenzione tecnica, locale ventilazione). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5202 | Pozzetti di scarico |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5202.01 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte di drenaggio che portano dal settore non protetto all’interno della costruzione di protezione sono munite di pozzetto di scarico o saracinesca che si possono chiudere a chiave. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Al momento dell’approntamento della costruzione di protezione dev’essere possibile chiudere i pozzetti (p. es. con lastre d’acciaio). Il piano della canalizzazione e lo schema di funzionamento «Acque di scarico» devono essere aggiornati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5202.02 | Descrizione del difetto: i pozzetti di scarico a pavimento sono sporchi, arrugginiti o non funzionanti. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| I pozzetti di scarico arrugginiti o corrosi vanno puliti, eventualmente tramite sabbiatura, e trattati con vernice al catrame (ITM 2000 - pos 126). Si devono sostituire le guarnizioni difettose e procurare quelle mancanti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5202.03 | Descrizione del difetto: nella sala macchine è presente un pozzetto di scarico a pavimento - da verificare nei rifugi in cui è prescritto o installato un gruppo elettrogeno d’emergenza (rifugi a partire da 800 posti). | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le istruzioni tecniche attualmente in vigore, nella sala macchine non devono esserci pozzetti di scarico a pavimento per la presenza di carburanti e lubrificanti che potrebbero fuoriuscire. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
5203 | Smaltimento delle acque di scarico (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.01 | Descrizione del difetto: non è possibile passare al «Funzionamento d’emergenza mediante pompa a mano» senza entrare nella fossa fecale. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo difetto costituisce un pericolo. Il proprietario può quindi andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve quindi essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.02 | Descrizione del difetto: non è possibile evacuare le acque di scarico con la pompa a mano attraverso l’allacciamento esterno (raccordo Storz 75 o 100 mm), i pezzi di raccordo e i tubi flessibili previsti a questo scopo. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli accessori necessari (tubo flessibile, tubo a gomito, ecc.) devono essere procurati, contrassegnati e depositati all’interno della costruzione di protezione affinché sia possibile evacuare le acque di scarico dalla fossa fecale all’esterno. Il funzionamento dell’installazione deve essere controllato in occasione della prossima manutenzione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.03 | Descrizione del difetto: manca la leva d’azionamento per la pompa fecale a mano. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La leva deve essere procurata presso il fabbricante e appesa alla parete in modo permanente accanto alla pompa fecale manuale. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.04 | Descrizione del difetto: nella pompa fecale ad azionamento manuale con valvole di ritenuta a sfera, le valvole non sono fissate in posizione sollevata. Le sfere e i coperchi con le guarnizioni non sono smontati e conservati in un sacchetto debitamente contrassegnato presso la pompa a mano. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le valvole devono essere sollevate e fissate tramite un ausilio adeguato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per impedire che rimangano bloccate e arrugginiscano, le sfere e i coperchi con le guarnizioni della pompa fecale ad azionamento manuale devono essere smontate, conservate e depositate in un sacchetto vicino alla pompa. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.05 | Descrizione del difetto: la pompa fecale ad azionamento manuale non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La pompa deve essere riparata o sostituita e quindi conservata. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.06 | Descrizione del difetto: le condotte e i pozzi delle acque di scarico non sono puliti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Almeno una volta ogni 10 anni si deve incaricare una ditta specializzata di pulire le condotte delle canalizzazioni e i pozzi. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.07 | Descrizione del difetto: la pompa fecale elettrica in caso di canalizzazione esterna situata più in alto non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La pompa deve essere riparata da un professionista o sostituita. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.08 | Descrizione del difetto: la fossa fecale in caso di canalizzazione esterna situata più in basso non è pulita e asciutta. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nel funzionamento di manutenzione, la fossa fecale dovrebbe essere pulita e asciutta. Va quindi svuotata con una pompa. In seguito si deve capire da dove l’acqua si è infiltrata nella fossa. Ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere in seguito. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.09 | Descrizione del difetto: mancano gli strumenti per smontare la pompa fecale elettrica. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve montare un dispositivo di sollevamento a soffitto. Inoltre dovrebbe essere disponibile un paranco semplice o un sistema analogo. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5203.1 | Descrizione del difetto: l’esecuzione delle misure organizzative e tecniche necessarie in caso di allarme «fossa fecale piena» non è garantita. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono adottare le seguenti misure: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - montare una sirena in un posto ben visibile all’esterno della costruzione di protezione e aggiungere eventualmente |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| una luce lampeggiante o girevole all’interno della costruzione e un cartello con le istruzioni da seguire e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - altre misure appropriate (ev. allarme remoto). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Attenzione: se la costruzione di protezione è munita di protezione EMP, l’installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante della pompa fecale (omologata UFPP). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5300 | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
5301 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
5302 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
5303 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
6000 | Approvvigionamento di elettricità |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6100 | Impianto elettrico in generale |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101 | Impianto elettrico in generale |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni elettriche necessarie per questa costruzione di protezione sono presenti oppure sono state apportate modifiche non autorizzate. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.02 | Descrizione del difetto: l’impianto elettrico presenta dei danni evidenti. Si applicano le norme elettriche in vigore NINn et DePC. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.03 | Descrizione del difetto: con la disposizione dei letti prevista non è possibile utilizzare gli interruttori della luce. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli interruttori della luce devono essere posizionati in modo da poter essere utilizzati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.04 | Descrizione del difetto: le lampade sono posizionate direttamente sopra i letti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le lampade devono essere posizionate lungo i corridoi. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.05 | Descrizione del difetto: le lampade non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) e non sono montate in modo resistente agli urti (solitamente nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1995). | L | verificare | verificare |  | verificare | verificare
| Le lampade devono essere sostituite con lampade omologate, montate secondo le istruzioni del fabbricante e le direttive dell’UFPP. |  |  | verificare |  | verificare | verificare
6101.06 | Descrizione del difetto: l’illuminazione non è completamente funzionante. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’illuminazione deve essere sistemata o sostituita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.07 | Descrizione del difetto: sono presenti installazioni supplementari approvate non aggiunte nella documentazione della costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono aggiornare i piani e gli schemi. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.08 | Descrizione del difetto: in presenza di rilevatori di movimento, manca un interruttore rotativo per commutare il tipo di funzionamento (Manuale-0-Automatico). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso di occupazione del rifugio, l’illuminazione deve poter essere commutata dal funzionamento con rilevatore di movimento al funzionamento manuale permanente. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve montare un interruttore rotativo «Manuale-0-Automatico» presso l’entrata del rifugio, a un’altezza di ca. 1.80 m. Se ciò non fosse possibile, si deve montare un interruttore rotativo sulla portina del quadro elettrico. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6101.09 | Descrizione del difetto: gli impianti luce e le prese non sono protetti dagli spruzzi d’acqua («IP54») nei locali di predisinfezione, nelle chiuse e nei locali umidi. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6102 | Temporizzatore per la manutenzione |  |  | verificare | verificare
6102.01 | Descrizione del difetto: manca un temporizzatore elettromeccanico necessario per garantire il funzionamento di manutenzione ordinario. | L | verificare | verificare | verificare
| Per garantire il «funzionamento di manutenzione ordinario» secondo le ITM, la ventilazione deve essere messa in funzione quotidianamente per ca. 30 – 60 min. tramite un temporizzatore. Si deve quindi montare un temporizzatore adeguato. Sono particolarmente idonei i temporizzatori elettromeccanici, semplici e con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella lista di manutenzione. |  |  | verificare | verificare
6102.02 | Descrizione del difetto: il temporizzatore disponibile è difficile da usare o non idoneo. | L | verificare | verificare | verificare
| Il temporizzatore elettronico deve essere sostituito con un temporizzatore elettromeccanico semplice con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella tabella per esercizio di manutenzione sul QS 1. |  |  | verificare | verificare
6102.03 | Descrizione del difetto: l’impostazione del temporizzatore non coincide con il funzionamento di manutenzione definito. | L | verificare | verificare | verificare
| I tempi di commutazione devono essere impostati conformemente alle ITM, pagine 3-8, e riportati nella tabella per il funzionamento di manutenzione (vedi esempio nelle ITM 2000, pagine 2-8). Il controllo del temporizzatore durante ogni manutenzione «PICCOLA» e «GRANDE» deve essere registrato nella LM. |  |  | verificare | verificare
6103 | Scatola esterna con morsetti di raccordo |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6103.01 | Descrizione del difetto: manca la scatola esterna con morsetti di raccordo. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La scatola deve essere installata da una ditta specializzata se è presente una protezione EMP. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6103.02 | Descrizione del difetto: la scatola esterna con morsetti di raccordo non è piombata o non è munita di protezione contro i contatti accidentali. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La scatola dei morsetti esterna deve essere piombata o munita di protezione contro i contatti accidentali. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6103.03 | Descrizione del difetto: manca un adesivo con l’avvertenza «Utilizzare solo in caso d’emergenza». | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| L’adesivo può essere procurato dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6103.04 | Descrizione del difetto: manca lo schema elettrico. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema elettrico deve essere procurato o realizzato e conservato nella scatola dei morsetti. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6200 | Protezione EMP, schemi e amministrazione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201 | Installazioni EMP |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201.01 | Descrizione del difetto: la costruzione di protezione dispone di una protezione EMP evidentemente modificata nell’ambito di una normale installazione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201.02 | Descrizione del difetto: i raccordi a vite EMP sono allentati. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| A causa di questo difetto, la protezione EMP non è più garantita. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per garantire una protezione EMP ottimale, si devono controllare tutti i raccordi e avvitarli strettamente dove necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201.03 | Descrizione del difetto: le installazioni realizzate a posteriori non sono state eseguite sulla base di un progetto esaminato e approvato dall’UFPP. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La protezione EMP non è quindi più garantita. Si deve allestire un progetto e inoltrarlo per approvazione all’UFPP per la via di servizio tramite il Cantone. L’installazione realizzata a posteriori deve essere corretta in base alle prescrizioni vigenti per questo tipo di installazione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201.04 | Descrizione del difetto: le parti metalliche montate fisse con una superficie > 1 m2 non sono collegate all’equipotenziale. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le coperture in metallo con una superficie superiore a 1 m2 devono essere collegate all’equipotenziale secondo la direttiva ESTI «Impianti elettrici in costruzioni della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)». Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6201.05 | Descrizione del difetto: alcuni componenti non sono evidentemente raccordati correttamente alla protezione EMP. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| La protezione EMP non è quindi più garantita. I componenti devono essere raccordati correttamente secondo le prescrizioni vigenti per questo tipo di installazioni. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6202 | Schema sinottico corrente forte |  |  | verificare | verificare | verificare
6202.01 | Descrizione del difetto: lo schema sinottico corrente forte non è affisso in modo permanente in un punto ben visibile dal quadro principale (QP). | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  |  | verificare | verificare | verificare
6202.02 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| - funzionamento normale (dalla rete locale), |  |  | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione dal gruppo elettrogeno d’emergenza, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - alimentazione d’emergenza e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - erogazione di energia. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Lo schema sinottico «Corrente forte» deve mostrare come regolare i vari modi di funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica (vedi elenco). La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
6203 | Documenti |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.01 | Descrizione del difetto: nei quadri elettrici (quadro principale e quadri secondari) mancano gli schemi con i modi d’esercizio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questi schemi devono essere procurati (ev. dal proprietario / Comune, OPC, Cantone) o allestiti da un progettista specializzato e inseriti negli appositi scomparti all’interno dei quadri elettrici e nella documentazione della costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.02 | Descrizione del difetto: gli schemi nei quadri elettrici non sono aggiornati. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli schemi devono essere aggiornati da un progettista specializzato. La documentazione della costruzione di protezione deve essere adeguata di conseguenza. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.03 | Descrizione del difetto: nel quadro principale manca un registro della costruzione di protezione (registro dell’opera). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo la direttiva ESTI n. 508 «Impianti elettrici in costruzioni protette della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)», nelle costruzioni di protezione deve esserci un registro dell’opera da tenere sempre aggiornato. Questo registro può essere richiesto all’ESTI o all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.04 | Descrizione del difetto: i dati di base e i controlli non figurano nel registro dell’opera. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nel registro dell’opera si devono registrare e aggiornare continuamente tutti i controlli, le modifiche, le aggiunte, le grandi riparazioni, le irregolarità, ecc. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.05 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove sono immagazzinati i fusibili di riserva. | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Se i fusibili di riserva non vengono conservati nel quadro elettrico, si deve affiggere un cartello che indichi dove si trovano. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.06 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove si trova il fusibile dell’alimentazione principale. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Nel quadro elettrico deve essere indicata l’ubicazione del fusibile dell’alimentazione principale per l’esercizio della costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6203.07 | Descrizione del difetto: manca un rapporto sul controllo periodico delle installazioni (min. ogni 10 anni) stilato da una ditta di impianti elettrici accreditata. | S | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le installazioni elettriche nelle costruzioni di protezione devono essere eseguite secondo la direttiva ESTI nr. 508 (WeZS), capitolo 2.6. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6204 | Marcatura dei componenti |  |  | verificare | verificare | verificare
6204.01 | Descrizione del difetto: le numerazioni e le posizioni delle ITM e dello schema di funzionamento non corrispondono alle marcature sui componenti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le marcature sui componenti devono corrispondere alle posizioni delle ITM e dello schema corrente forte. In caso contrario devono essere corrette o completate. |  |  | verificare | verificare | verificare
6204.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono montate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
6300 | Approvvigionamento di corrente d’emergenza (*da verificare nei rifugi per i quali è prescritta un’alimentazione di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti) |  |  | verificare | verificare | verificare
6301 | Documenti d’esercizio e materiale |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione completa per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| La documentazione finale deve essere allestita secondo le IA 2004, cap. 6.6: «Documentazione». |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.02 | Descrizione del difetto: manca un quaderno di controllo tenuto in modo completo. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve tenere un quaderno di controllo in cui si registrano tutte le prove del gruppo elettrogeno d’emergenza (tabella d’esercizio). Un esempio si trova nella ITM, pagine 2-9. |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.03 | Descrizione del difetto: le istruzioni per l’uso non sono affisse in modo permanente in un punto ben visibile dal gruppo elettrogeno. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Affinché il personale tecnico possa mettere in esercizio correttamente il gruppo elettrogeno d’emergenza, le istruzioni per l’uso devono essere affisse in modo ben visibile nelle sue vicinanze. |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.04 | Descrizione del difetto: le prove di funzionamento secondo la LM non vengono effettuate e documentate regolarmente. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Le prove di funzionamento devono essere eseguite periodicamente (almeno ogni 3 mesi) con un carico di almeno l’80% della potenza nominale e per almeno 2 ore consecutive (ITM 2000, cap. 7.4). |  |  | verificare | verificare | verificare
| Con la POR 1 le prove di funzionamento devono essere eseguite almeno una volta all’anno, con la POR 2 ogni 5 anni, ogni volta con un carico di almeno l’80% della potenza nominale per almeno 6 ore (vedi direttive POR 2004, pag. 1-8). |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.05 | Descrizione del difetto: il test di resistenza sulle 24h non viene eseguito ogni 10 anni. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le ITM 2000, pag. 7-17, ogni 10 anni il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere sottoposto a un test di resistenza durante 24 ore. Il test va ripetuto non appena le condizioni sono date. Vedi anche il promemoria tecnico «PMT 04-6 – Test di resistenza 24 h ogni 10 anni del gruppo elettrogeno d’emergenza». |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.06 | Descrizione del difetto: non sono disponibili almeno tre protezioni dell’udito. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per la protezione dai danni all’udito, nella sala macchine devono essere disponibili almeno 3 protezioni auricolari. |  |  | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.07 | Descrizione del difetto: i pezzi di ricambio prescritti dal fabbricante (p. es. guarnizioni, cinghie trapezoidali, filtri e tubi) non sono disponibili. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve chiarire con il fornitore del gruppo elettrogeno d’emergenza o una ditta specializzata quali pezzi di ricambio devono essere presenti nella costruzione di protezione e quindi procurati. |  |  | verificare | verificare | verificare
6301.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il controllo e la manutenzione della cisterna di olio combustibile non sono stati eseguiti secondo le direttive cantonali. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| In base alle prescrizioni cantonali per le cisterne di gasolio, il proprietario deve accertare se è necessario eseguire un controllo e una manutenzione della cisterna. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302 | Gruppo elettrogeno d’emergenza |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.01 | Descrizione del difetto: è presente un gruppo elettrogeno difettoso non previsto per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il gruppo elettrogeno d’emergenza difettoso e i relativi sistemi di comando elettrici devono essere smontati nell’ambito di un progetto di smantellamento. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.02 | Descrizione del difetto: il gruppo elettrogeno d’emergenza non funziona. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare il gruppo elettrogeno d’emergenza e di ripararlo se necessario. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.03 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite di olio motore. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare le perdite di olio motore. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.04 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite nelle zone dell’alimentazione di carburante e della cisterna dell’olio combustibile. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare queste perdite. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.05 | Descrizione del difetto: durante le prove di funzionamento non è possibile raggiungere almeno l’80% della potenza nominale come da documentazione. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Con apparecchi supplementari (p. es. stufette elettriche), il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere caricato con almeno l’80 % della potenza nominale. Se a questo scopo sono necessarie delle installazioni supplementari o delle modifiche, occorre elaborare un relativo progetto in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.06 | Descrizione del difetto: sugli amperometri del QP e della morsettiera per la corrente d’emergenza non è indicato il carico massimo possibile (potenza nominale) del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Sul quadro elettrico principale va apposta una targhetta indicante l’intensità di corrente massima (in ampere) che il gruppo elettrogeno d’emergenza caricato al 100% può fornire (marcatura o targhetta indicatrice). |  |  | verificare | verificare | verificare
6302.07 | Descrizione del difetto: sugli indicatori non si può leggere con precisione il carico massimo possibile del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Gli indicatori devono essere sostituiti in base ai limiti di potenza della costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
6303 | Illuminazione d’emergenza |  |  | verificare | verificare | verificare
6303.01 | Descrizione del difetto: non ci sono sufficienti lampade portatili d’emergenza conformi al tipo di costruzione di protezione. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si devono procurare le lampade portatili d’emergenza mancanti conformemente alle direttive dell’UFPP in vigore. |  |  | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare
6303.02 | Descrizione del difetto: le lampade portatili d’emergenza presenti non funzionano. | S | verificare | verificare | verificare | verificare
| Tutte le lampade portatili d’emergenza presenti nella costruzione di protezione devono essere sostituite (sicurezza delle persone, via di fuga). |  |  | verificare | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare
6400 | Cucina |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6401 | Apparecchi da cucina |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6401.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti gli apparecchi di cottura previsti per questa costruzione di protezione. | I | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo le esigenze minime stabilite nelle ITR 1997, appendice 3, per il caso di un’occupazione della costruzione di protezione sono previsti i seguenti apparecchi di cottura omologati UFPP (BZS): |  |  | verificare | verificare | verificare
| - pentola a pressione da 80L (occupazione ≤140 persone, 1 pezzo, occupazione >140 persone, 2 pezzi) e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - un fornello elettrico a 2 piastre. |  |  | verificare | verificare | verificare
6401.02 | Descrizione del difetto: una o più pentole a pressione installate o previste per questo tipo di impianto di protezione non funzionano. | I | verificare | verificare | verificare
| Queste pentole devono essere sostituite con prodotti omologati UFPP (BZS). La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
6401.03 | Descrizione del difetto: il fornello non funziona (in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012). | I | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. Per evitare danni, i fornelli devono essere messi in funzione periodicamente. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6401.04 | Descrizione del difetto: il boiler in cucina non funziona. | I | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
6401.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti apparecchi non montati in modo resistente agli urti. | L | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questi apparecchi devono essere sostituiti con modelli omologati oppure adattati con misure adeguate ai requisiti di protezione contro gli urti e di protezione EMP per apparecchi privi di omologazione. Segnatamente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - Fissaggio a prova d’urto e |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| - Raccordo diretto tramite cavo EMP o punto di sezionamento EMP con scatola di raccordo. |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6500 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento di elettricità» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
6501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
6502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
6503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare | verificare
7000 | Trasmissioni (trm) e telematica |  |  | verificare | verificare | verificare
7100 | Trm interna |  |  | verificare | verificare | verificare
7101 | Telefonia a batteria locale (BL) - da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  |  | verificare | verificare | verificare
| Da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.01 | Descrizione del difetto: non tutti gli scaricatori di sovratensione degli impianti radio e telefonici sono stati sostituiti con il tipo UCT 245 I. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I vecchi scaricatori di sovratensione devono essere sostituiti con nuovi modelli del tipo UCT 245 I. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Di regola, devono essere sostituiti nei seguenti punti: |  |  | verificare | verificare | verificare
| - quadro dei fusibili, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - scatola di raccordo BL esterna, p. es. SR 31/32, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - scatola di raccordo (SR 1) nella costruzione di protezione senza centrale telefonica, (impianto di protezione con installazioni di trasmissione) |  |  | verificare | verificare | verificare
| - quadro di connessione d’antenna, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - presa per impianti di radiocomunicazione e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - scaricatori di sovratensione di riserva. |  |  | verificare | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio della telefonia BL aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Lo schema di principio della telefonia BL deve mostrare come sono installati i collegamenti via cavo. |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.03 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento della telefonia BL aggiornato (collegamento punto-punto) non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Lo schema di funzionamento della telefonia BL deve mostrare come sono impostati i singoli collegamenti via cavo. |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.04 | Descrizione del difetto: lo schema dei collegamenti aggiornato della telefonia della chiusa non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Lo schema dei collegamenti della telefonia da chiusa deve mostrare come sono raccordati i diversi collegamenti. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Con la soppressione della centrale telefonica BL, i collegamenti e il funzionamento devono essere riportati in uno schema separato. |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.05 | Descrizione del difetto: sono state apportate modifiche (modifica dei collegamenti saldati, modifica del cablaggio) al quadro principale dell’impianto telefonico. | L | verificare | verificare | verificare
| Per questo motivo il quadro è solo parzialmente pronto all’esercizio. Lo stato originale, che deve corrispondere ai documenti tecnici, va ripristinato da uno specialista. |  |  | verificare | verificare
7101.06 | Descrizione del difetto: mancano i telefoni della chiusa. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I telefoni devono essere procurati da uno specialista e montati secondo la circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88». |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.07 | Descrizione del difetto: I telefoni della chiusa non sono montati e contrassegnati correttamente. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Secondo il manuale tecnico della stazione murale WS-88/1 e WS-88/2, oppure secondo le istruzioni di montaggio, il telefono da chiusa ST-88 va montato nei seguenti punti: |  |  | verificare | verificare | verificare
| - stazione murale WS-88/1 nella chiusa, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - stazione murale WS-88/2, di principio da collocare nella parte coperta dell’accesso, sotto la tettoia (prima della tenda o della porta blindata verso la zona sporca, in nessun caso nella zona pulita della predisinfezione, risp. del vano d’attesa) e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - apparecchio da tavolo nel centro telematico/ufficio della costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Se la costruzione di protezione ha più accessi che telefoni da chiusa (ST-88) assegnati, questi devono essere montati negli accessi più importanti (vedi circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88»). |  |  | verificare | verificare | verificare
| I collegamenti necessari devono essere eseguiti nel quadro di raccordo, contrassegnati e aggiunti nello schema di funzionamento dei telefoni. |  |  | verificare | verificare | verificare
| Marcature: |  |  | verificare | verificare | verificare
| - presa nella chiusa (occupazione dell’allacciamento, risp. numero dell’allacciamento dei fili secondo lo schema di principio / schema di funzionamento), |  |  | verificare | verificare | verificare
| - presa per il telefono da chiusa nel centro telematica e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - allacciamenti dei collegamenti sul quadro di raccordo BL. |  |  | verificare | verificare | verificare
7101.08 | Descrizione del difetto: i telefoni della chiusa non funzionano. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I telefoni devono essere riparati da uno specialista. |  |  | verificare | verificare | verificare
7200 | Radiocomunicazione 200 MHz |  |  | verificare | verificare | verificare
7201 | Documenti, materiale, collegamenti - da verificare nei rifugi dove è prescritta la radiocomunicazione 200 MHz (rifugi a partire da 400 posti protetti) o dove è presente. |  |  | verificare | verificare | verificare
7201.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio o del posto radio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel centro telematica/ufficio del rifugio oppure vicino alle postazioni radio. |  |  | verificare | verificare | verificare
7201.02 | Descrizione del difetto: non è presente un supporto d’antenna nella zona d’entrata o della rampa, presso l’uscita di soccorso o sul tetto. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Per l’antenna esterna «SEA 80 S» si deve montare un supporto d’antenna nei seguenti punti: |  |  | verificare | verificare | verificare
| - entrata, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - rampa, |  |  | verificare | verificare | verificare
| - uscita di soccorso (presa e scarico ventilazione) e |  |  | verificare | verificare | verificare
| - tetto. |  |  | verificare | verificare | verificare
7201.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica manca l’antenna esterna SEA-80 S con il relativo cavo di collegamento. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare un’antenna corrispondente con i rispettivi cavi di collegamento. |  |  | verificare | verificare | verificare
7201.04 | Descrizione del difetto: mancano i cavi patch per il collegamento radio presso il posto radio 200 MHz. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  |  | verificare | verificare | verificare
7201.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non è presente un collegamento radio. | L | verificare | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare uno specialista di installare un collegamento radio nella costruzione di protezione. |  |  | verificare | verificare | verificare
7300 | Radiocomunicazione 2500 MHz / Polycom / Telematica |  |  | verificare | verificare
7301 | Documenti d’esercizio |  |  | verificare | verificare
7301.01 | Descrizione del difetto: non sono disponibili liste di controllo per la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche. | I | verificare | verificare | verificare
| Per garantire la prontezza d’esercizio degli impianti e delle installazioni di trasmissione e telematiche, deve essere presente una semplice lista di controllo per la loro messa in funzione. |  |  | verificare | verificare
7301.02 | Descrizione del difetto: la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche non viene addestrata con regolarità. | I | verificare | verificare | verificare
| La messa in funzione delle installazioni telematiche e di trasmissione dev’essere addestrata in occasione della prossima convocazione delle unità di Aiuto alla condotta (Telematica) della protezione civile. Si deve controllare se i collegamenti funzionano. |  |  | verificare | verificare
7301.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’uso dei locali telematica sia impedito alle persone non autorizzate. | I | verificare | verificare | verificare
| Tramite un piano di chiusura ci si deve assicurare che le persone non autorizzate non possano accedere al centro telematico e di trasmissione. |  |  | verificare | verificare
7302 | Radiocomunicazione 2500 MHz |  |  | verificare | verificare
7302.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato della radiocomunicazione 2500 MHz non è affisso alla parete del posto radio. | L | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile vicino alle postazioni radio. |  |  | verificare | verificare
7302.02 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 S e i relativi cavi di collegamento. | I | verificare | verificare | verificare
| L’antenna esterna SEA-400 S fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  |  | verificare | verificare
7302.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 T (in borsa di tela) con i relativi cavi di collegamento. | I | verificare | verificare | verificare
| L’antenna esterna SEA-400 T fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  |  | verificare | verificare
7302.04 | Descrizione del difetto: presso il posto radio 2500 MHz mancano i cavi patch per il collegamento di radiocomunicazione. | I | verificare | verificare | verificare
| I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  |  | verificare | verificare
7303 | Polycom / GSM |  |  | verificare | verificare
7303.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della copertura radio. | L | verificare | verificare | verificare
| Questa documentazione deve essere procurata presso lo specialista della pianificazione o della realizzazione di Polycom/GSM. |  |  | verificare | verificare
7303.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio POLYCOM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  |  | verificare | verificare
7303.03 | Descrizione del difetto: lo schema di principio GSM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L | verificare | verificare | verificare
| Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  |  | verificare | verificare
7303.04 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non c’è ricezione POLYCOM. | I | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare uno specialista di eliminare il difetto. |  |  | verificare | verificare
7303.05 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento in modalità «direct mode». | I | verificare | verificare | verificare
| Il collegamento in modalità «direct mode» deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  |  | verificare | verificare
7303.06 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento con la centrale operativa della Polizia cantonale. | I | verificare | verificare | verificare
| Il collegamento deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  |  | verificare | verificare
7304 | Armadio mobile di rete (rack) |  |  | verificare | verificare
7304.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della rete e dei raccordi. | I | verificare | verificare | verificare
| Questa documentazione deve essere procurata dallo specialista della pianificazione e dell’esecuzione del cablaggio universale di comunicazione (CU). |  |  | verificare | verificare
7304.02 | Descrizione del difetto: manca il rack. | G | verificare | verificare | verificare
| Il rack deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  |  | verificare | verificare
| Se manca il rack, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
7304.03 | Descrizione del difetto: il rack non si trova all’interno dell’apposita demarcazione. | L | verificare | verificare | verificare
| Il rack deve essere posizionato nella posizione prevista in modo da poter stabilire correttamente i collegamenti. |  |  | verificare | verificare
7304.04 | Descrizione del difetto: il rack non è messo a terra. | S | verificare | verificare | verificare
| Il rack deve essere messo a terra conformemente al capitolo 4.8 «Esempio di schema sinottico di messa a terra diretta» della guida dell’UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  |  | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
7304.05 | Descrizione del difetto: manca l’impianto di commutazione per utenti (ICU). | I | verificare | verificare | verificare
| L’ICU deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  |  | verificare | verificare
7304.06 | Descrizione del difetto: manca uno switch (distributore di rete). | I | verificare | verificare | verificare
| Il distributore di rete deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste e i collegamenti previsti devono essere ristabiliti. |  |  | verificare | verificare
7304.07 | Descrizione del difetto: il router è guasto o manca. | G | verificare | verificare | verificare
| Si deve procurare un nuovo router o incaricare uno specialista di sostituirlo. |  |  | verificare | verificare
| Se il router è guasto o manca, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
7400 | Collegamenti telefonici e dati |  |  | verificare | verificare
7401 | Collegamenti telefonici e Internet |  |  | verificare | verificare
7401.01 | Descrizione del difetto: non tutti i collegamenti telefonici IP sono in funzione. | G | verificare | verificare | verificare
| Un numero minimo di «collegamenti telefonici IP» attivi dev’essere in funzione conformemente alla guida pratica UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  |  | verificare | verificare
| Se i «collegamenti telefonici IP» non sono in funzione, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
7401.02 | Descrizione del difetto: il collegamento verso l’esterno per il funzionamento di manutenzione manca o è stato messo fuori servizio. | S | verificare | verificare | verificare
| Secondo il promemoria SUVA (SBA 150), per la protezione delle persone (funzionamento di manutenzione) deve essere in funzione un collegamento di rete fissa o di radiocomunicazione oppure un dispositivo d’allarme via cavo o via radio. Il necessario collegamento verso l’esterno va eseguito da uno specialista. |  |  | verificare | verificare
| In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
7401.03 | Descrizione del difetto: nell’ubicazione di condotta attiva manca un collegamento a una rete di dati (Internet) tramite scatola CU. | I | verificare | verificare | verificare
| Si deve incaricare uno specialista di installare il collegamento. |  |  | verificare | verificare
7401.04 | Descrizione del difetto: i numeri telefonici della costruzione di protezione sono stati erroneamente inseriti nella lista dei numeri di telefono. | L | verificare | verificare | verificare
| Il proprietario deve chiedere all’operatore telefonico di cancellare l’iscrizione dall’elenco. |  |  | verificare | verificare
7401.05 | Descrizione del difetto: il raccordo TV nell’ubicazione di condotta, se presente, non funziona. | L | verificare | verificare | verificare
| Se è presente, il raccordo TV deve essere riparato da un professionista. |  |  | verificare | verificare
7500 | Difetti straordinari nel capitolo «Trm e telematica» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare
7501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
7502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
7503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
8000 | Installazioni del servizio sanitario |  |  | verificare | verificare
8100 | Installazioni specifiche |  |  | verificare | verificare
8101 | Dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) |  |  | verificare | verificare
8101.01 | Descrizione del difetto: il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria non è stato messo fuori servizio. | I | verificare | verificare | verificare
| Il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) deve essere messo fuori servizio a regola d’arte (disconnesso dalla corrente, svuotato e con gli allacciamenti attivi bloccati) e contrassegnato come «FUORI SERVIZIO». |  |  | verificare | verificare
8102 | Impianto di sterilizzazione |  |  | verificare | verificare
8102.01 | Descrizione del difetto: l’impianto di sterilizzazione non è stato messo fuori servizio. | I | verificare | verificare | verificare
|  |  |  | verificare | verificare
| Gli sterilizzatori a vapore non sono più conformi alle nuove prescrizioni in vigore, pertanto non possono più essere utilizzati e devono essere contrassegnati nel modo seguente: |  |  | verificare | verificare
| «FUORI SERVIZIO, può essere utilizzato solo su ordine specifico delle autorità!» |  |  | verificare | verificare
8103 | Rivestimento antistatico del pavimento |  |  | verificare | verificare
8103.01 | Descrizione del difetto: il pavimento non è munito di rivestimento antistatico. | L | verificare | verificare | verificare
| Nei seguenti locali del rifugio è prescritto un rivestimento antistatico del pavimento: |  |  | verificare | verificare
| - sala operatoria, |  |  | verificare | verificare
| - preparazione, |  |  | verificare | verificare
| - ambulatorio, |  |  | verificare | verificare
| - gessi (solo negli osp prot), |  |  | verificare | verificare
| - radiologia (solo negli osp prot), |  |  | verificare | verificare
| - farmacia, |  |  | verificare | verificare
| - laboratorio e |  |  | verificare | verificare
| - sterilizzazione. |  |  | verificare | verificare
| La mancanza del rivestimento antistatico del pavimento in uno o più locali costituisce un difetto. Si deve prendere nota dei relativi locali e accordarsi con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
8103.02 | Descrizione del difetto: il rivestimento antistatico del pavimento è danneggiato. | L | verificare | verificare | verificare
| Si deve commissionare la riparazione a una ditta specializzata. La procedura da seguire deve essere accordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare | verificare
8200 | Approvvigionamento di gas medicinale (ossigeno O2 e protossido d’azoto N2O) |  |  | verificare | verificare
8201 | Protossido d’azoto (N2O) |  |  | verificare | verificare
8201.01 | Descrizione del difetto: l’impianto del protossido d’azoto (N2O) non è stato smantellato. | S | verificare | verificare | verificare
| I sistemi di protossido d’azoto esistenti, nonché i rispettivi sistemi di comando elettrici nei centri sanitari protetti e negli ospedali protetti, devono essere messi fuori servizio e smantellati dal proprietario. Se ciò non è avvenuto, questi sistemi devono essere contrassegnati come segue: «Utilizzazione vietata, quest’installazione deve essere adattata!» |  |  | verificare | verificare
| (cfr. circolare dell’UFPP del 31.08.2005) |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8201.02 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di gas medicinale (N2O). | S | verificare | verificare | verificare
| Se nell’impianto di protezione sono presenti bombole di gas medicinale piene o vuote (protossido d’azoto N2O) con vecchio codice colore, queste devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
| In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  | verificare | verificare
8202 | Posti sanitari protetti «ATTIVI» e «INATTIVI» |  |  | verificare | verificare
8202.01 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di ossigeno medicinale (O2). | S | verificare | verificare | verificare
| Nel posto sanitario protetto le bombole di gas medicinale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8202.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è stato messo fuori servizio e contrassegnato di conseguenza. | S | verificare | verificare | verificare
| L’approvvigionamento di ossigeno medicinale deve essere messo fuori servizio da un’impresa specializzata e contrassegnato con un cartello «FUORI SERVIZIO» (comprese le bombole «bianche»). |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8203 | Ospedali protetti «ATTIVI» e con statuto speciale SSC |  |  | verificare | verificare
8203.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti solo bombole d’ossigeno medicale bianche (O2). | S | verificare | verificare | verificare
| Le bombole di gas medicale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8203.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è integrato nel sistema di garanzia della qualità dell’ospedale. | S | verificare | verificare | verificare
| Gli ospedali devono integrare le direttive per l’approvvigionamento d’ossigeno medicinale degli ospedali protetti attivi revisionate dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nel loro sistema di garanzia della qualità. Essi sono responsabili di tutte le misure di manutenzione e ne assumono i costi. L’impiego di queste installazioni è previsto per il caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. A tal fine va tenuto un apposito quaderno di controllo. |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8203.03 | Descrizione del difetto: le bombole di gas medicinale non sono conservate in piedi su un supporto e assicurate contro le cadute. | S | verificare | verificare | verificare
| Tutte le bombole di gas medicinale devono essere immagazzinate in piedi e assicurate mediante gli appositi fissaggi conformemente alle prescrizioni attualmente in vigore (SUVA, ITM 2000, pag. 11-27). I cappucci di protezione delle valvole devono essere avvitati, ma non troppo stretti. Le bombole non devono appoggiare direttamente sul pavimento a causa del pericolo di corrosione. |  |  | verificare | verificare
| In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  | verificare | verificare
8300 | Difetti straordinari nel capitolo «Installazioni del servizio sanitario» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  | verificare | verificare
8301 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
8302 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
8303 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
|  |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
Legenda ACP BL CB CE DTOP EMP GF H/2 ICU ITM LM N2O O2 PA PB PBS POB PP QP SA | Acqua calda pompata Batteria locale Coperchio blindato Cunicolo d’evasione Dispositivo di trattamento dell’aria per sala operatoria Impulso elettromagnetico Filtro antigas ½ altezza dell’edificio Impianto di commutazione per utenti Istruzioni tecniche per la manutenzione Lista di manutenzione Protossido d’azoto Ossigeno Presa d’aria Porta blindata Parete blindata scorrevole Portone blindato Porta a pressione Quadro principale Scarico d’aria |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
SI trm UPS US VA VAE VAE/ VSP VSP | Spigolo inferiore Trasmissione Gruppo di continuità Uscita di soccorso Apparecchio di ventilazione Valvola antiesplosione Valvola combinata (antiesplosione e sovrapressione) Valvola di sovrappressione |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
1000 Presupposti per l'esercizio
7000 Trm e telematica
1100 Doc. della costr. di protez.
1200 Manutenzione periodica
2500 rivelatore di gas
7100 Trm interna
7200 Radiocomunicaze 200 MHz
7300 Radiocom. 2500MHz / Pol. / Telem.
7400 Collegam.telefonici e dati
8200 Approvvigionamento di gas medicinale
2000 Costruzione
3000 Ventilazione
4000 Approvvigionamento idrico
5000 Evacuazione delle acque di scarico
6000 Approvvigionamento di elettricità
8000 Installazioni del servizio sanitario
4100 Documenti d'esercizio
4200 Funzionamento dell'approvvigionamento idrico
4300 Sebatoio dell'acqua
5100 Documenti d'esercizio
5200 Controllo dell’evacuazione delle acque di scarico
6100 Impianto elettrico in generale
6200 Protezione EMP
6300 Corrente d'emergenza
8100 Installazioni specifiche
1300 Documentazione
Vai all'elenco dei difetti
2200 Involucro della costruzione, accessi, opere esterne
2300 Chiusure
2400 Equipag.
2100 Aspetti generali
3100 Documenti d'esercizio
3200 Chiuse
3300 Componenti dell'impianto di ventilazione
3400 Clima
Vai alla legenda
Selezionare "X" per visualizzare i difetti
indietro
A
A
A
A
A
A
A
A
6400 Cucina
lista dei componenti
lista dei componenti
Vai all'elenco dei componenti di protezione omologati
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti
lista dei componenti

## FOTO
Spiegazione della risoluzione dei difetti e documentazione fotografica
| Pos. | Descrizione / risanamento dei difetti | Foto | Completi | Impianti di protezione rimodernabili | Rifugi speciali, rifugi in campo aperto e rifugi in autorimesse sotterranee | Rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti
| 1000 | Presupposti per l’esercizio |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1100 | Documentazione della costruzione di protezione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1101 | Aspetti generali |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1101.01 | Descrizione del difetto: manca un verbale di collaudo. |  | verificare | verificare
|  | Di norma, il verbale di collaudo dev’essere riposto nella documentazione della costruzione di protezione. Questo verbale contiene dati e valori che devono essere disponibili per l’esercizio e la manutenzione della costruzione di protezione. Se il verbale di collaudo non è reperibile nell’archivio comunale, ci si deve accordare con l’ente cantonale competente su come procedere. |  | verificare | verificare
| 1101.02 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La mancanza di una documentazione della costruzione di protezione completa e ben strutturata costituisce un difetto. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per garantire la manutenzione e quindi anche la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile una documentazione completa della costruzione. Ne fanno parte tutti i documenti tecnici, i piani, i contratti, i calcoli, gli schemi, le istruzioni per l’uso, i verbali di collaudo, le liste dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, ecc. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I vari documenti sono elencati nel prossimo capitolo «Piani»; se mancanti, si devono procurare o allestire. A seconda delle direttive cantonali, i documenti revisionati devono essere messi a disposizione in più esemplari (p. es. presso la costruzione di protezione, il Comune, il proprietario, il Cantone). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’intera documentazione della costruzione di protezione dev’essere archiviata secondo un indice. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se la documentazione della costruzione di protezione manca, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102 | Piani |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I seguenti documenti mancanti devono essere resi disponibili e archiviati secondo il numero di esemplari richiesti nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano del mobilio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Planimetria con arredamento disegnato (ad esempio le postazioni per dormire o le toilette a secco con pareti divisorie). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.02 | Descrizione del difetto: manca un piano di situazione (scala: 1:500 1:1000). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.03 | Descrizione del difetto: manca una planimetria (scala: 1:50). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.04 | Descrizione del difetto: mancano le sezioni longitudinali e trasversali (scala: 1:50). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.05 | Descrizione del difetto: mancano i piani aggiornati delle installazioni per ventilazione / riscaldamento; acqua / acque di scarico, elettricità (pianta in scala 1:50 e schemi). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Da controllare di norma nei rifugi in cui sono stati installati questi apparecchi e negli impianti di protezione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I documenti «ventilazione/riscaldamento» comprendono: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) della ventilazione, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) degli impianti di riscaldamento per l’acqua calda pompata, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di funzionamento della ventilazione (principio della ventilazione), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di funzionamento del riscaldamento (principio del riscaldamento), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - calcolo della ventilazione (distribuzione dell’aria immessa e sistema di scarico dell’aria) e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schede con dati tecnici (apparecchio di ventilazione, ventilatore d’espulsione, riscaldatore d’aria elettrico, strumenti di misurazione, valvole antiesplosione, valvole di sovrappressione, filtro antigas, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I documenti «acqua / acque di scarico» comprendono: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piano/i d’installazione revisionato/i dell’acqua calda e fredda, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema revisionato dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua potabile, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di funzionamento revisionato dell’approvvigionamento idrico e della distribuzione dell’acqua potabile, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schede con dati tecnici (elevatore di pressione, impianto di disinfezione a raggi UV, ecc.), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piano d’installazione revisionato della canalizzazione, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico (schema di principio ed evacuazione delle acque di scarico), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di funzionamento revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schede con dati tecnici (pompa fecale, pompa fecale a mano, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I documenti «elettricità» comprendono: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - planimetria in scala 1:1000 (linea d’alimentazione a corrente forte), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piano/i d’installazione revisionato/i della corrente forte, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di principio revisionato dell’alimentazione in energia elettrica, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piano di messa a terra revisionato, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schemi revisionati del quadro principale e dei quadri secondari, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - registro dell’opera dell’impianto elettrico nella costruzione di protezione e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - istruzioni per l’uso del gruppo elettrogeno d’emergenza (*da verificare nei rifugi in cui è prescritto un approvvigionamento di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La documentazione del gruppo elettrogeno d’emergenza deve contenere i seguenti documenti: istruzioni per l’uso e la manutenzione, livello di riempimento dell’olio, livello dell’acqua di raffreddamento, tabella dei carichi ed esito della prova di funzionamento di 24 h. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.06 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Mancano i piani aggiornati delle installazioni per trm / telematica (pianta in scala 1:50 e schemi). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - piano d’installazione della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di principio della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 2500 MHz, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 200 MHz (vecchio), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - istruzioni per l’uso del modem, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - istruzioni per l’uso del router, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - istruzioni per l’uso dell’impianto di commutazione per utenti (PBX) e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - istruzioni per l’uso dello switch di rete. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I collegamenti devono essere rilevati da una persona specializzata direttamente sul posto e le relative informazioni richieste direttamente al provider di rete. La programmazione dell’impianto di commutazione per utenti (ICU) dev’essere eseguita da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1102.07 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione, manca un piano di situazione aggiornato (scala 1:500 o 1:1000) con le ubicazioni delle antenne, compresi i collegamenti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1200 | Manutenzione periodica |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1201 | Manutenzione periodica |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1201.01 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica della costruzione di protezione non viene eseguita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le Istruzioni tecniche per la manutenzione delle costruzioni di protezione complete conformi alle ITO, ITRS o ITR (ITM 2000), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita come segue: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 8 giri d’ispezione, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per garantire la prontezza d’esercizio, tutti i sorveglianti d’impianto incorporati devono conoscere le installazioni tecniche dell’impianto di protezione ed essere impiegati per la manutenzione periodica. Si devono allestire e rispettare i piani d’intervento necessari. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le Istruzioni per la prontezza operativa ridotta degli impianti della protezione della popolazione (POR 2004), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita nello stesso modo, ma non sono necessari giri d’ispezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le ITM, la manutenzione periodica annuale dei rifugi speciali (rifugi in campo aperto, rifugi in autorimesse sotterranee, rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti) deve essere eseguita come segue: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Rifugi ITRS con corrente d’emergenza e/o acqua, in esercizio: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - giri d’ispezione secondo le necessità, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Rifugi ITRS senza corrente d’emergenza e/o acqua, fuori servizio: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - giri d’ispezione secondo le necessità, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - intervento di PICCOLA manutenzione secondo le necessità e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1202 | Personale tecnico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1202.01 | Descrizione del difetto: non è stato designato un responsabile della manutenzione della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il proprietario designa un responsabile per l’esecuzione della manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il responsabile deve avere a sua disposizione un team che esegue i lavori di manutenzione secondo le ITM. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo team può essere composto ad esempio da: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - sorveglianti d’impianto della protezione civile, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - impiegati comunali, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - servizio tecnico degli ospedali, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - specialisti, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - ditte specializzate e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - custodi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per ragioni di sicurezza, durante la «PICCOLA» e «GRANDE» manutenzione devono sempre essere presenti almeno due persone (vedi anche lista di controllo 67023.i della SUVA: «Persone tenute a lavorare da sole»). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1202.02 | Descrizione del difetto: la persona responsabile non conosce la procedura di manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La manutenzione della costruzione di protezione si basa sulle liste di manutenzione (LM) e sulle ITM 2000. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile garantire la manutenzione o la prontezza d’esercizio tecnica della costruzione di protezione con il personale tecnico disponibile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per garantire la manutenzione e la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile un team di manutenzione. A seconda delle dimensioni e del tipo della costruzione di protezione, questo team è composto ad esempio da: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 1 responsabile della manutenzione della costruzione di protezione e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - 1-3 specialisti dei settori impianti elettrici / ventilazione / impianti sanitari / meccanica. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve reclutare, formare e impiegare regolarmente personale tecnico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1203 | Attrezzatura e materiale per la manutenzione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1203.01 | Descrizione del difetto: il personale tecnico non dispone dell’attrezzatura necessaria per il controllo periodico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per poter eseguire la manutenzione periodica, il personale tecnico deve disporre dell’attrezzatura e del materiale necessari, che comprendono: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - banco di lavoro e carrello con attrezzi (forniti dall’UFPP) negli impianti di protezione, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - semplice set di attrezzi (acquistato dai proprietari) nei rifugi, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - prodotti di manutenzione e lubrificanti e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - apparecchi e prodotti di pulizia. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale mancanti devono essere procurati o messi a disposizione del personale tecnico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1300 | Documentazione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1301 | Documenti amministrativi |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1301.01 | Descrizione del difetto: manca un mansionario per le persone responsabili della manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per il coordinamento dei compiti e delle singole funzioni, si devono allestire i rispettivi mansionari (p. es. secondo le ITM 200, parte 1, appendice C). I diritti e i doveri per la manutenzione periodica devono essere regolati nei mansionari del responsabile della manutenzione e dell’eventuale personale tecnico disponibile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1302 | Documenti tecnici |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1302.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di manutenzione (LM) specifica per la costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per eseguire i lavori di manutenzione dev’essere disponibile una LM specifica per questa costruzione di protezione secondo le ITM, capitolo 1.6 ed esempio del capitolo 2.1. La LM dev’essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1302.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo per il ripristino della prontezza operativa normale (PON). |  | verificare | verificare
|  | La lista di controllo per la rimessa in prontezza operativa normale («Rimessa in PON») manca e dev’essere allestita. |  | verificare | verificare
|  | La rimessa in PON è descritta nella lista di controllo «Messa in POR» secondo le direttive POR, parte 2. È fondamentalmente il procedimento inverso della messa in POR. |  | verificare | verificare
| 1302.03 | Descrizione del difetto: manca un registro dell’opera specifico per la costruzione di protezione (quaderno di controllo). |  | verificare | verificare
|  | Secondo le ITM si deve tenere un registro della costruzione di protezione, in cui annotare visite, occupazioni, manutenzione periodica, guasti, riparazioni, fatti particolari, ecc. Questo registro va messo a disposizione presso l’entrata principale. |  | verificare | verificare
|  | Vedi esempio: pagine 2-15 delle ITM 2000 per impianti di protezione completi o pagina 1.105 delle ITM 1980 per impianti di protezione rimodernabili. |  | verificare | verificare
| 1302.04 | Descrizione del difetto: manca una lista dei pezzi di ricambio specifica per la costruzione di protezione. |  | verificare | verificare
|  | Si deve allestire una lista dei pezzi e del materiale di ricambio secondo le ITM, parte 14. Occorre stabilire che tipo di materiale, risp. quali pezzi di ricambio devono essere disponibili in quale quantità nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare
|  | Si deve allestire una lista (lampadine, tubi fluorescenti, starter, batterie, cinghie trapezoidali, guarnizioni, materassini filtranti, ecc.) in funzione delle priorità d’acquisizione (da acquisire continuamente, da acquisire solo al momento dell’approntamento). I fornitori dei pezzi di ricambio devono essere stabiliti preventivamente. |  | verificare | verificare
|  | Vedi esempio: ITM 2000 pagine 14-21 segg. |  | verificare | verificare
| 1302.05 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo secondo le «Istruzioni POR parte 2» («Messa in POR»). |  | verificare | verificare
|  | L’impianto di protezione è stato messo in prontezza operativa ridotta (POR). Ciò significa che non è subito pronto per l’impiego. Secondo la lista di controllo «Messa in POR, parte 2» devono essere disponibili tutti i documenti che indicano quali misure sono state adottate per la messa in POR dell’impianto di protezione. |  | verificare | verificare
| 1302.06 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione completi mancano le «Istruzioni tecniche per la manutenzione 2000 (ITM 2000)». |  | verificare | verificare
|  | Per garantire una manutenzione a regola d’arte della costruzione di protezione, una copia delle ITM 2000 dev’essere disponibile sul posto. |  | verificare | verificare
| 1302.07 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione rimodernabili mancano le «Istruzioni tecniche dell’UFPC per la manutenzione degli impianti della protezione civile (ITM 1980)». |  | verificare | verificare
|  | Per garantire una manutenzione a regola d’arte dell’impianto di protezione, una copia delle ITM 1980 dev’essere disponibile sul posto. |  | verificare | verificare
| 1303 | Liste di controllo per ‘l’approntamento e per i guasti di funzionamento degli impianti di protezione e dei rifugi |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1303.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di conflitto armato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione decide se la lista di controllo specifica a questa costruzione di protezione (il MET nel caso degli impianti di protezione) dev’essere allestita ora o al più tardi dopo che il Consiglio federale avrà ordinato il potenziamento della protezione della popolazione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1303.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza elenca i lavori necessari (esercizio, riscaldamento e ventilazione, acqua e acque di scarico, ecc.). Questa lista deve essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1303.03 | Descrizione del difetto: mancano le liste di controllo per i guasti di funzionamento secondo il manuale per l’esercizio tecnico. |  | verificare | verificare
|  | Vi rientrano ad esempio (elenco non esaustivo): |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Guasto al ventilatore d’immissione dell’aria», |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Guasto alla rete locale di distribuzione dell’acqua», |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Ristagno nella canalizzazione locale», |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Guasto alla pompa fecale», |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Guasto alla rete elettrica locale» e |  | verificare | verificare
|  | - lista di controllo «Guasto al gruppo elettrogeno d’emergenza». |  | verificare | verificare
|  | Queste liste devono essere allestite in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 1400 | Difetti straordinari nel capitolo «Presupposti per l'esercizio» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1401 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1402 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 1403 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2000 | Costruzione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2100 | Aspetti generali |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101 | Installazioni e opere successive estranee alla costruzione di protezione inizialmente approvata |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.01 | Descrizione del difetto: per le modifiche successive non sono disponibili le autorizzazioni dell’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per non compromettere la sua funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche alla costruzione di protezione (p. es. aggiunta di pareti divisorie o installazione di scaldacqua) che non siano preventivamente state approvate. Le relative domande concernenti gli impianti di protezione sono da inoltrare all’UFPP (per la via di servizio tramite il Cantone), mentre quelle relative ai rifugi all’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.02 | Descrizione del difetto: mancano un piano e le istruzioni affisse in modo permanente in loco relative allo smantellamento delle installazioni e delle opere successive estranee alla costruzione di protezione approvata e al ripristino della sua funzione originaria. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Deve essere elaborato un piano che descrive come ripristinare la funzione originaria della costruzione di protezione (tempo, personale e materiale necessari). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le piccole modifiche che non compromettono la funzione protettiva della costruzione di protezione e che sono reversibili in poco tempo devono essere documentate indicando come ripristinare la situazione originaria. Al momento non occorre adottare ulteriori misure. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.03 | Descrizione del difetto: per fare posto a installazioni utilizzate in tempo di pace, sono stati smontati sistemi tecnici della costruzione di protezione (chiusure, impianto di riscaldamento, impianto di ventilazione, impianti sanitari, impianto elettrico o singole componenti degli stessi). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per questo motivo ’la costruzione di protezione non è più utilizzabile nella sua funzione prevista e non è pronta all’esercizio. I sistemi tecnici dell’impianto di protezione (chiusure, impianti di riscaldamento, ventilazione, sanitari ed elettrici) devono essere immediatamente rimontati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se a causa di modifiche strutturali l’involucro di protezione non è più ermetico, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La funzione protettiva deve essere immediatamente ripristinata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.04 | Descrizione del difetto: è evidente la presenza di rivestimenti di pavimenti, pareti e/o solette a rischio d’incendio. Valgono le norme e le direttive antincendio AICAA. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questi rivestimenti rappresentano un rischio d’incendio e un pericolo per le persone. Le prescrizioni antincendio AICAA (norma e direttive) devono essere scrupolosamente rispettate. A tal fine si deve consultare un esperto antincendio. Se non è possibile rispettare le prescrizioni, i rivestimenti devono essere rimossi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti condotte di vapore, gas, olio combustibile o condotte per altre sostanze pericolose. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte di vapore, gas o olio combustibile, come pure condotte per altre sostanze pericolose sono vietate nelle costruzioni di protezione e devono essere rimosse. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.06 | Descrizione del difetto: l’isolamento termico applicato in un secondo tempo sull’involucro della costruzione di protezione non è smontabile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A causa di questo difetto, in caso di occupazione della costruzione di protezione risulterebbe difficile espellere il calore. La costruzione di protezione deve quindi essere esaminata dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione in merito all’espulsione del calore. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.07 | Descrizione del difetto: le installazioni e le opere successive estranee alla costruzione di protezione non sono smontabili o non sono montate in modo resistente agli urti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In tal caso la sicurezza delle persone non è più garantita. Il difetto deve essere eliminato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le installazioni e le opere estranee alla costruzione di protezione devono essere smontabili in modo da poter essere rimosse dalla costruzione di protezione in caso di occupazione, oppure, nel caso di condotte dell’acqua, condotte della ventilazione, canali per cavi, installazioni e opere fisse, fissate in modo resistente agli urti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2101.08 | Descrizione del difetto: prima dell’entrata nell’involucro della costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere le condotte estranee alla costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte (acqua fredda, acqua calda, ricircolo dell’acqua calda) che non sono previste per la costruzione di protezione devono essere dotate di una saracinesca prima dell’entrata nella costruzione di protezione. Se mancano le saracinesche si è in presenza di un difetto che deve essere immediatamente eliminato. Si deve quindi incaricare una ditta specializzata di montare le saracinesche appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione/dell’attraversamento dell’involucro di protezione (se ciò non fosse possibile, appena dopo l’entrata nella costruzione di protezione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2102 | Piano sinottico e designazione dei locali |  | verificare | verificare
| 2102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano sinottico della costruzione di protezione affisso in modo permanente. |  | verificare | verificare
|  | Nella costruzione di protezione dev’essere affisso un piano sinottico alla parete (vedi ITO, cap. 2.95.2). Il piano dev’essere fissato su una lastra e affisso nell’impianto. |  | verificare | verificare
|  | Nei PC e negli IAP il piano viene affisso a una parete libera nel soggiorno, negli osp prot e nei CSP nella zona triage / accettazione / disinfezione. |  | verificare | verificare
| 2102.02 | Descrizione del difetto: Mancano le designazioni dei locali corrispondenti al piano sinottico affisse in modo permanente. |  | verificare | verificare
|  | I locali devono essere contrassegnati esattamente come indicato nel piano sinottico. Per i dettagli vedi le ITO, cap. 2.95.1. |  | verificare | verificare
| 2103 | Estintori (*obbligatori nei rifugi dove è prescritto o è stato installato un gruppo elettrogeno d’emergenza) |  | verificare | verificare | verificare
| 2103.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti estintori nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti in modo da resistere agli urti. Se mancano, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare
| 2103.02 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono stati sottoposti a manutenzione e non sono piombati in modo regolamentare. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Per gli estintori portatili fa stato la periodicità di manutenzione indicata dal produttore. Secondo una prassi pluriennale sperimentata, l’associazione svizzera dei mezzi di spegnimento (Löschgeräte-Verband Schweiz, LGVS) consiglia di continuare ad affidare la manutenzione degli estintori portatili a una ditta specializzata ogni tre anni. |  | verificare | verificare | verificare
| 2103.03 | Descrizione del difetto: gli estintori presenti non sono del tipo giusto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). |  | verificare | verificare | verificare
| 2103.04 | Descrizione del difetto: Sono montati in modo non resistente agli urti alcuni o tutti gli estintori portatili. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti murali (pure omologati) in modo da resistere agli urti. Vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 2103.05 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono montati nel posto giusto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). Nell’allegato alle istruzioni è specificato quanti e quali estintori portatili occorrono e dove devono essere montati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 2200 | Involucro della costruzione di protezione, accessi, opere esterne, dintorni |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201 | Involucro della costruzione di protezione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201.01 | Descrizione del difetto: l’involucro della costruzione di protezione è danneggiato o non ermetico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se viene ad esempio individuata una crepa con infiltrazioni d’acqua nell’involucro di protezione, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201.02 | Descrizione del difetto: l’involucro di protezione presenta crepe larghe più di 2 mm senza infiltrazione d’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | D’intesa con uno specialista edile vanno applicati dei sigilli in gesso per sorvegliare l’evoluzione delle crepe. Si deve allestire una prova a futura memoria con la loro posizione (il locale nonché la superficie interessata [soffitto/parete/pavimento]) da inserire nella documentazione della costruzione di protezione. In presenza di crepe, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201.03 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti dell’involucro di protezione sono ermetici ai gas e resistenti alla pressione come prescritto dall’UFPP. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Aperture di diametro inferiore ai 60 mm devono essere sigillate a regola d’arte con un sigillante omologato UFPP (BZS). Aperture di diametro superiore ai 60 mm devono essere sigillate con attraversamenti per cavi e tubi a tenuta stagna ai gas e alla pressione omologati o con piastre d’acciaio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201.04 | Descrizione del difetto: i danni esistenti non sono riparati (le scagliature non sono aggiustate, l’armatura scoperta non è trattata). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I ferri d’armatura scoperti devono essere trattati da una ditta specializzata e le scagliature riprofilate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2201.05 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti tra il locale ventilazione e il locale soggiorno sono ermetici ai gas (paratia tagliafuoco). |  | verificare
|  | Questi attraversamenti devono essere resi ermetici da una ditta specializzata. |  | verificare
| 2201.06 | Descrizione del difetto: le pareti e/o le solette sono intaccate da muffa. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve provvedere affinché l’umidità relativa dell’aria nei locali non superi il 65%. Di regola si incarica una ditta specializzata in risanamenti da muffe. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202 | Uscite di sicurezza (US) e cunicoli d’evasione (CE) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.01 | Descrizione del difetto: l’accesso ai pozzi d’uscita per effettuare la manutenzione non è garantito. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’accesso ai pozzi deve essere garantito. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. I cunicoli d’evasione (CE) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.60 m. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il profilo metallico avvitato sui bordi dell’apertura la rimpicciolisce su entrambi i lati di 0.10 m. Deve quindi essere concepito in maniera da poter essere facilmente rimosso in caso di occupazione del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’isolazione esterna rimpicciolisce l’apertura di 0.10 m e deve essere adattata in modo tale che l’apertura raggiunga le dimensioni prescritte. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’elemento del pozzo luce (altezza min. 1 m) deve essere smontato e sostituito da un elemento più grande, in modo che l’apertura raggiunga almeno le dimensioni prescritte. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se l’accesso ai pozzi d’uscita non è sufficientemente garantito, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.02 | Descrizione del difetto: lo spigolo inferiore dell’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) non si trova ad almeno 35 cm sotto terra. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) deve trovarsi almeno 35 cm sotto terra (protezione dalle radiazioni e dalle schegge). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il pozzo dell’uscita di sicurezza deve essere innalzato e il terreno circostante adattato di conseguenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto di questo tipo, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.03 | Descrizione del difetto: lo spigolo superiore dei pozzi d’uscita non è adattato all’altezza del terreno circostante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo spigolo superiore dei pozzi delle uscite di sicurezza e dei cunicoli d’evasione deve raggiungere l’altezza del terreno, in caso contrario deve essere innalzato almeno fino a filo del terreno. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.04 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le griglie di sicurezza delle uscite d’emergenza, rispettivamente dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione devono essere fissate in modo da non poter essere aperte esternamente da persone non autorizzate (per ragioni di responsabilità civile). Il fissaggio deve poter essere smontato dall’interno. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il pozzetto delle uscite di sicurezza deve essere chiuso con una griglia facile da smontare, quello dei cunicoli d’evasione con un coperchio forato o una griglia disponibili sul mercato (apertura della luce totale min. 0.60 m2). La copertura dei pozzetti deve soddisfare le esigenze dell’uso in tempo di pace (resistente al calpestio ed ev. al transito di veicoli, sicurezza contro le cadute). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.05 | Descrizione del difetto: a partire da un’altezza del pozzo di ≥ 1.5 fino a ≤ 4.5 m, nella parte più stretta del pozzo non sono presenti né una scala né staffe di risalita funzionali. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita (ITRP), che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non possono terminare sul lato conico dell’uscita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.06 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di < 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 60 cm x 80 cm. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.07 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di ≥ 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 1.3 m x 0.8 m o non dispone di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro assenza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.08 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se il drenaggio dell’acqua manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per scongiurare questo pericolo, lo scarico dell’acqua nelle uscite di sicurezza e nei cunicoli d’evasione deve essere munito di griglia per assicurarne la funzionalità a lungo termine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.09 | Descrizione del difetto: i pozzi e i CE sono danneggiati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I pozzi e i CE devono essere riparati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.1 | Descrizione del difetto: le US / i CE non sono praticabili. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In vista della manutenzione o di un’occupazione, le US e i CE devono essere sistemati affinché siano praticabili. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2202.11 | Descrizione del difetto: la copertura del terreno dei CE non raggiunge il minimo di 30 cm. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il cunicolo d’evasione deve essere interrato almeno 0.30 m. La copertura e il pozzo di uscita del cunicolo d’evasione devono essere innalzati di conseguenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2203 | Protezione degli accessi contro le macerie |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2203.01 | Descrizione del difetto: manca un’uscita di sicurezza (US/CE) fuori dalla zona macerie H/2 (prescritta per rifugi a partire da 14 posti protetti) oppure, nelle aree densamente popolate, mancano più US/CE all’interno della zona macerie. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La protezione contro le macerie delle uscite d’emergenza o dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2203.02 | Descrizione del difetto: manca un accesso protetto contro le macerie. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Almeno un accesso deve essere dotato di protezione contro le macerie (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare
| 2204 | Prese e scarichi d’aria (PA/SA) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.01 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione delle PA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.02 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione degli SA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.03 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le griglie delle prese e degli scarichi d’aria devono essere assicurate in modo che non possano essere aperte da persone non autorizzate. In caso contrario, il proprietario può incorrere in conseguenze di responsabilità civile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.04 | Descrizione del difetto: le PA non sono protette contro le macerie. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La protezione delle prese d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se le PA non sono protette contro le macerie ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.05 | Descrizione del difetto: gli SA non sono protetti contro le macerie. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La protezione degli scarichi d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se le SA non sono protette dalle macerie, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.06 | Descrizione del difetto: la distanza tra PA e SA non corrisponde alla distanza minima necessaria per la direzione prevalente del vento (di regola da 6 a 10 m). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.07 | Descrizione del difetto: nelle PA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.08 | Descrizione del difetto: negli SA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.09 | Descrizione del difetto: le prese e gli scarichi d’aria con un’altezza > 4.5 m non dispongono di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm o una relativa protezione per la schiena (gabbia di protezione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro mancanza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2204.1 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se il drenaggio dell’acqua della costruzione di protezione manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per garantire il drenaggio dell’acqua dalla costruzione di protezione a lungo termine e scongiurare il pericolo di allagamento, lo scarico dell’acqua all’interno della costruzione deve essere munito di griglia di scarico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2205 | Sicurezza di ringhiere e parapetti |  | verificare | verificare | verificare
| 2205.01 | Descrizione del difetto: le ringhiere e i parapetti presenti presso le entrate non proteggono dalle cadute dall’alto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le ringhiere e i parapetti devono essere conformi alle direttive in materia. In presenza di un difetto si deve coinvolgere l’esperto della sicurezza del Comune. |  | verificare | verificare | verificare
| 2300 | Chiusure |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301 | Porte blindate (PB), coperchi blindati (CB), porte a pressione (PP), portoni blindati (POB) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.01 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono accessibili. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le barriere architettoniche devono essere eliminate oppure eseguite in modo che si possano smontare per permettere di chiudere le chiusure durante gli interventi di manutenzione e i controlli periodici (prove di sovrappressione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.02 | Descrizione del difetto: mancano alcune chiusure. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se mancano delle chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.03 | Descrizione del difetto: le chiusure non possono venir aperte o chiuse. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Deve essere possibile aprire e chiudere completamente le chiusure in modo da permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei controlli periodici (prove di sovrappressione). Le porte estranee alla protezione civile ad esempio devono essere montate in modo che si possano chiudere completamente le chiusure oppure devono essere smontate prima del controllo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è possibile aprire e chiudere completamente le chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.04 | Descrizione del difetto: le cerniere presentano crepe e/o non si muovono liberamente. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.05 | Descrizione del difetto: i perni delle cerniere non sono assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I perni delle cerniere devono essere assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.06 | Descrizione del difetto: i nippli di ingrassaggio sui telai delle chiusure mancano o sono pitturati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I nippli di ingrassaggio mancanti sulle PT, i CB, le PP e i POC devono essere sostituiti da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.07 | Descrizione del difetto: le chiusure presentano ruggine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le chiusure devono essere trattate a regola d’arte. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.08 | Descrizione del difetto: alcune leve di chiusura mancano o non sono montate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Acquistare le leve di chiusura mancanti dal fabbricante e montare correttamente quelle montate male. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.09 | Descrizione del difetto: le leve delle chiusure non sono regolate correttamente (non si chiudono bene). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il gioco della leva deve essere regolato in modo tale da evitare che giri da sola. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il gioco tra la leva di chiusura esterna e quella interna misurato sul perimetro non deve superare i 2.5 cm. I bulloni devono essere serrati, il meccanismo dev’essere ingrassato e scorrevole. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.1 | Descrizione del difetto: mancano alcune guarnizioni di gomma sulle chiusure. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le guarnizioni mancanti devono essere inserite o procurate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.11 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma sono danneggiate, schiacciate, sporche, pitturate oppure secche e screpolate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le guarnizioni di gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.12 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono ermetiche. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono controllare i seguenti punti: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - tutte le guarnizioni in gomma sono inserite (controllare la resistenza nella scanalatura), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - le guarnizioni di gomma non sono danneggiate (screpolature, parti rotte), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - le guarnizioni di gomma sono elastiche (non indurite o friabili), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - le guarnizioni di gomma sono pulite (niente vernice sulla gomma) e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - chiudere le chiusure e controllare la loro ermeticità (test della luce). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di spiragli (p. es. a causa di chiusure sformate) applicare delle lastre di ferro per ripristinare l’ermeticità. Lastre già applicate in precedenza potrebbero non essere state saldate/incollate correttamente. In tal caso vanno sistemate. Le misure volte al ripristino dell’ermeticità devono essere eseguite da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se malgrado l’adozione di queste misure non è possibile rendere ermetiche le chiusure, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.13 | Descrizione del difetto: manca almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare i dispositivi di autoliberazione mancanti. Sul lato interno della PB più interna di ogni zona d’entrata (ev. anche nelle immediate vicinanze, tuttavia sempre all’interno della costruzione di protezione) dev’essere montato un dispositivo di autoliberazione. In ogni costruzione di protezione deve esserci almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare le parti mancanti. Il dispositivo dev’essere piombato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il funzionamento del dispositivo di autoliberazione (tubo quadro, spina, dado e chiave) va verificato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.14 | Descrizione del difetto: manca la maniglia amovibile per aprire il coperchio blindato dall’esterno. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le maniglie amovibili mancanti devono essere acquistate presso il fabbricante e riposte nel luogo previsto. Se il ceppo della leva di chiusura del CB è munito di un foro per riporre la maniglia amovibile, questa va inserita direttamente nel ceppo, altrimenti nelle immediate vicinanze del CB. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.15 | Descrizione del difetto: manca il tappo per chiudere il tubo trm integrato nel CB (se esistente: fabbricato, tipo) o è difficile da togliere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il tappo va procurato o reso più scorrevole. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.16 | Descrizione del difetto: nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1° gennaio 1974 mancano degli spinotti di sicurezza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare gli spinotti mancanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2301.17 | Descrizione del difetto: non è possibile smontare la finestra della cantina nel CB. |  | verificare |  | verificare | verificare
|  | Gli elementi delle finestre della cantina previsti per il tempo di pace devono essere facili da smontare. Se ciò non fosse è il caso, occorre correggere la situazione. |  | verificare |  | verificare | verificare
| 2302 | Chiusure supplementari («porte rosse») / porte di collegamento |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2302.01 | Descrizione del difetto: entrate o collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le chiusure supplementari (porte blindate o coperchi blindati) che si trovano tra la zona protetta e la zona non protetta (protezione antigas e contro la sovrappressione) e vengono utilizzate solamente per scopi estranei alla protezione civile, sono chiamate «porte rosse» e in caso d’occupazione devono assolutamente rimanere chiuse a chiave. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se delle entrate o dei collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. In tal caso ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2302.02 | Descrizione del difetto: chiusure supplementari tra il settore protetto e quello non protetto per l’utilizzo in tempo di pace non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione». |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le chiusure supplementari devono essere contrassegnate in modo permanente. Si devono affiggere dei cartelli con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione» sui due lati della chiusura. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2302.03 | Descrizione del difetto: porte di collegamento tra costruzioni di protezione non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono affiggere in modo permanente i cartelli con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2302.04 | Descrizione del difetto: le chiusure supplementari non sono dotate di meccanismo di chiusura speciale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le chiusure supplementari devono essere munite di un meccanismo di chiusura speciale onde evitare che non possano più essere aperte né dall’interno né dall’esterno. Si deve procurare e montare un meccanismo di chiusura funzionale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2303 | Complemento per PB con soglia amovibile |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2303.01 | Descrizione del difetto: manca la soglia amovibile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve procurare un modello di soglia omologato UFPP (BZS). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se manca la soglia amovibile, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2303.02 | Descrizione del difetto: la soglia amovibile non è depositata vicino alla PB o montata sulla PB. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Una volta smontata, la soglia amovibile deve poter essere fissata sulla porta o depositata nelle sue immediate vicinanze. Si deve predisporre un supporto a tal fine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2303.03 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi per la soglia amovibile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli attrezzi devono essere acquistati presso una ditta specializzata e montati nelle vicinanze della porta. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2303.04 | Descrizione del difetto: non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2304 | Parete blindata scorrevole (PBS) |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.01 | Descrizione del difetto: manca l’armadio degli attrezzi. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve procurare un armadio degli attrezzi dotato del materiale necessario per l’esercizio della parte blindata scorrevole. Vi rientrano: |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Verricello 3 t con leva, |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Fune d’acciaio del verricello 3 t con aspo, |  | verificare | verificare | verificare
|  | · 2 grilli, |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Dispositivo di sicurezza (spranga metallica per il bloccaggio della parete blindata scorrevole), |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Istruzioni per l’uso (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace), |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Attrezzi (previsti dal fabbricante) e |  | verificare | verificare | verificare
|  | · Puleggia di rinvio (facoltativa). |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.02 | Descrizione del difetto: l’armadio degli attrezzi non è chiuso a chiave e/o manca la chiave. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve procurare una chiave o sostituire la serratura. La chiave deve essere contrassegnata e riposta in un luogo idoneo all’interno del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le istruzioni per l’uso mancanti (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace) devono essere procurate e conservate nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.04 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari non sono al completo o mancano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.05 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari sono in cattivo stato. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) in cattivo stato devono essere sostituiti e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.06 | Descrizione del difetto: manca la leva del verricello 3 t. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La leva del verricello 3 t deve esser procurata e conservata nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.07 | Descrizione del difetto: manca la fune d’acciaio del verricello 3 t, incluso l’aspo. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La fune d’acciaio del verricello 3 t e l’aspo devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il verricello non è conforme alle prescrizioni di sicurezza del fabbricante. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è conforme alle prescrizioni di sicurezza, il verricello deve essere controllato dal fabbricante. La frequenza del controllo si basa sulle indicazioni del fabbricante (di regola 8-10 anni). Il controllo del fabbricante è documentato con una marca di prova sull’involucro. Inoltre, il verricello e la fune d’acciaio controllati vengono piombati. Fintanto che la piombatura è intatta, il controllo periodico non è necessario. Quando viene tolta la piombatura, si deve annotare la data della messa in esercizio sull’involucro del verricello. L’intervallo di controllo parte da questa data. Se nessuna data è indicata sull’involucro, fa stato la data della marca di prova. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.09 | Descrizione del difetto: il verricello non funziona. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I verricelli non funzionanti devono essere controllati e riparati o sostituiti dal fabbricante. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.1 | Descrizione del difetto: non ci sono abbastanza grilli. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Nell’armadio metallico previsto a tale scopo si devono conservare due grilli. Si devono procurare i grilli mancanti. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.11 | Descrizione del difetto: manca il dispositivo di sicurezza (spranga metallica per bloccare la parete blindata scorrevole). |  | verificare | verificare | verificare
|  | I dispositivi di sicurezza mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.12 | Descrizione del difetto: le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili o le loro viti di fissaggio sono in cattivo stato. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili e le loro viti di fissaggio. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.13 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma e di metallo non sono state sottoposte a manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le guarnizioni. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.14 | Descrizione del difetto: le guide di scorrimento presentano ruggine. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre le guide di scorrimento a un trattamento antiruggine. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.15 | Descrizione del difetto: la PBS presenta ruggine. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre la PBS a un trattamento antiruggine. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.16 | Descrizione del difetto: la scanalatura della PBS è sporca. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve controllare lo stato generale di pulizia. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.17 | Descrizione del difetto: il drenaggio della scanalatura manca o non funziona. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve ripristinare il drenaggio. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.18 | Descrizione del difetto: la manutenzione della PBS non è stata eseguita con la necessaria regolarità. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La manutenzione deve essere eseguita regolarmente secondo le ITM. |  | verificare | verificare | verificare
| 2304.19 | Descrizione del difetto: la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La PBS deve essere sistemata da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 2400 | Equipaggiamento |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2401 | Letti |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2401.01 | Descrizione del difetto: in rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 o in impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non sono presenti tutti i letti necessari. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare i letti mancanti (con omologazione UFPP/BZS). Nei rifugi i letti devono essere montati o almeno contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fabbricante). |  | verificare | verificare | verificare
| 2401.02 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti i letti del servizio sanitario necessari (compresi i lift per letti necessari). Questi sono richiesti solo neirifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti costruiti prima del 2012. |  | verificare | verificare |  | verificare
|  | Si devono procurare i letti (con omologazione UFPP/BZS) del servizio sanitario mancanti (compresi i lift per letti necessari) devono essere procurati. Nei rifugi i letti devono essere montati o contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fornitore). |  | verificare | verificare |  | verificare
| 2401.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni di montaggio e/o le viti/gli attrezzi per il montaggio delle pareti divisorie tra i letti, dove previste. |  |  |  | verificare
|  | Si devono procurare i componenti mancanti presso un fabbricante. |  |  |  | verificare
| 2402 | Latrine a secco |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2402.01 | Descrizione del difetto: nei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – mancano le latrine a secco necessarie. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare le latrine a secco mancanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2402.02 | Descrizione del difetto: nei rifugi a partire da 30 posti protetti realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non è disponibile o non è montato un numero sufficiente di cabine per latrine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nei rifugi con 31-100 posti protetti devono esserci due cabine per latrine, nei rifugi con 101-200 posti protetti tre cabine per latrine. Queste devono essere montate e si possono utilizzare come deposito per l’equipaggiamento del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2402.03 | Descrizione del difetto: non è presente un numero sufficiente di lavabi a canale o orinatoi a canale fissi o mobili. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare le installazioni mancanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2403 | Approntamento della costruzione di protezione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2403.01 | Descrizione del difetto: il rifugio non può essere sgomberato e approntato per l’occupazione nel giro di 5 giorni / l’impianto di protezione non può essere messo in esercizio da subito senza mezzi ausiliari speciali. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 2403.02 | Descrizione del difetto: in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la costruzione di protezione non può essere messa in esercizio in qualsiasi momento (nel caso dei rifugi, questo vale solo per quelli pubblici previsti come alloggi d’emergenza). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare
| 2500 | Impianto rivelatore di gas (locale degli attrezzi IAP) |  | verificare | verificare
| 2501 | Costruzione senza impianto rivelatore di gas |  | verificare | verificare
| 2501.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo indicante il divieto di immagazzinare liquidi infiammabili. |  | verificare | verificare
|  | Nel locale degli attrezzi è vietato depositare liquidi infiammabili. All’entrata del locale si deve quindi affiggere in modo ben visibile un cartello con la dicitura: «Divieto di depositare liquidi infiammabili in questo locale». |  | verificare | verificare
| 2501.02 | Descrizione del difetto: sono stati immagazzinati liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio del carburante pieno. |  | verificare | verificare
|  | Se nel locale degli attrezzi sono immagazzinati liquidi infiammabili (carburanti, macchine e apparecchi con il serbatoio pieno, altri liquidi infiammabili), questi vanno (quale misura d’urgenza) immediatamente spostati all’esterno della struttura. È inoltre vietato utilizzare apparecchi elettrici (deumidificatori, stufette, ecc.) e prese al di sotto di 1 m di altezza dal pavimento. Se è presente un apparecchio di ventilazione VA 150, i tubi flessibili devono essere collegati tra loro e piombati, affinché l’apporto di aria fresca sia garantito in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  | verificare | verificare
|  | Se in futuro dovesse essere necessario immagazzinare liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio pieno per garantire la capacità d’intervento della protezione civile, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
|  | In tal caso si deve inoltrare per la via di servizio all’UFPP un progetto per il montaggio a posteriori di un impianto rivelatore di gas. Le pertinenti istruzioni dell’UFPP devono essere rispettate. |  | verificare | verificare
| 2502 | Costruzione con impianto rivelatore di gas |  | verificare | verificare
| 2502.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo adeguato al tipo di ventilazione con le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di allarme. |  | verificare | verificare
|  | Un cartello con le misure da adottare in caso d’allarme dev’essere affisso in modo duraturo e ben visibile presso l’accesso al locale degli attrezzi. Deve riportare indicazioni precise su come procedere in caso d’allarme. Le istruzioni di comportamento devono essere ben leggibili e comprendere informazioni come nome e numero di telefono delle persone responsabili. |  | verificare | verificare
| 2502.02 | Descrizione del difetto: il cartello di pericolo con le istruzioni di comportamento non è aggiornato (persone e organizzazioni responsabili). |  | verificare | verificare
|  | Si devono aggiornare immediatamente i dati come nomi e numeri di telefono dei responsabili. |  | verificare | verificare
| 2502.03 | Descrizione del difetto: le persone e le organizzazioni responsabili che vengono allarmate non sono istruite sulle misure di comportamento. |  | verificare | verificare
|  | Le persone e le organizzazioni responsabili (p. es. i pompieri) devono essere informate a intervalli regolari sulla presenza di un impianto rivelatore di gas. Le liste di controllo da usare in caso d’allarme devono essere disponibili. |  | verificare | verificare
| 2502.04 | Descrizione del difetto: non c’è un contratto di manutenzione per l’impianto rivelatore di gas installato. |  | verificare | verificare
|  | Si deve stipulare un contratto di manutenzione con il fornitore. |  | verificare | verificare
| 2502.05 | Descrizione del difetto: manca un quaderno/foglio di controllo. |  | verificare | verificare
|  | Deve essere disponibile un quaderno o un foglio di controllo dove registrare tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, le aggiunte e gli avvenimenti particolari. |  | verificare | verificare
| 2502.06 | Descrizione del difetto: il quaderno di controllo/foglio di controllo non è aggiornato/completo. |  | verificare | verificare
|  | Tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, i completamenti, gli avvenimenti particolari, ecc. devono essere annotati nel quaderno / foglio di controllo. |  | verificare | verificare
| 2502.07 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica dell’impianto rivelatore di gas non è stata eseguita come da contratto. |  | verificare | verificare
|  | La manutenzione deve essere eseguita al più presto. |  | verificare | verificare
| 2503 | Impianto elettrico specifico all’impianto rivelatore di gas |  | verificare | verificare
| 2503.01 | Descrizione del difetto: è evidente che non tutti i componenti delle installazioni a corrente forte (interruttori, prese, ecc.) e i consumatori di corrente (deumidificatori, stufette, caricatori, ecc.) sono montati a più di 1 m da terra (protezione dalle esplosioni SUVA). |  | verificare | verificare
|  | Le installazioni elettriche devono essere modificate in modo che lo spigolo inferiore (interruttori, prese, deumidificatori, stufette, ecc.) si trovi a più di 1 m da terra. ’L’eventuale protezione EMP esistente non deve essere compromessa. |  | verificare | verificare
| 2503.02 | Descrizione del difetto: non è garantito che con un apparecchio di ventilazione 150 (VA 150) venga impedito il funzionamento di ricircolo dell’aria. |  | verificare | verificare
|  | Affinché il gruppo di ventilazione possa essere utilizzato per eliminare i vapori infiammabili senza che questi prendano fuoco a causa di un eventuale riscaldatore d’aria elettrico, il VA 150 non deve poter funzionare con aria di ricircolo. |  | verificare | verificare
|  | I tubi flessibili devono essere collegati tra loro (tramite attacco rapido o un raccordo) e piombati affinché l’apporto di aria fresca sia garantita in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  | verificare | verificare
| 2503.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’apparecchio di ventilazione VA150 possa essere avviato solamente dal quadro secondario (QS). |  | verificare | verificare
|  | Per evitare di dover accedere al locale degli attrezzi per espellere i vapori infiammabili in caso di attivazione dell’impianto rivelatore di gas, l’apparecchio di ventilazione deve poter essere avviato dall’esterno. Gli impianti elettrici devono essere adattati di conseguenza da uno specialista; l’interruttore sul VA dev’essere bypassato. |  | verificare | verificare
| 2600 | Difetti straordinari nel capitolo «Costruzione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare | verificare
| 2601 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
| 2602 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
| 2603 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare
| 3000 | Ventilazione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3100 | Documenti d’esercizio |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3101 | Schema d’esercizio |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3101.01 | Descrizione del difetto: lo schema d’esercizio «Ventilazione» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un punto idoneo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema d’esercizio deve essere realizzato e affisso in modo permanente presso l’impianto di ventilazione (VA) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3101.02 | Descrizione del difetto: in rifugi dove è installato o prescritto un impianto di ventilazione centrale o negli impianti di protezione, lo schema d’esercizio «Ventilazione» non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema d’esercizio deve essere completato, corretto o ridisegnato. |  | verificare | verificare | verificare
| 3101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema/alle istruzioni non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento di manutenzione, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento con aria di ricircolo, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento senza filtri antigas, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento con filtri antigas e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Da controllare nei rifugi dove è prescritto o montato un impianto di ventilazione (VA) centrale (rifugi a partire da 800 posti protetti). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema d’esercizio «Ventilazione» deve mostrare come impostare i vari tipi di funzionamento. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3102 | Marcatura dei componenti in caso di VA centrali |  | verificare | verificare | verificare
| 3102.01 | Descrizione del difetto: la numerazione e le posizioni delle ITM e dello schema d’esercizio non corrispondono alle marcature sui componenti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature devono essere corrette o completate. |  | verificare | verificare | verificare
| 3102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto per essere inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, le componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  | verificare | verificare | verificare
| 3200 | Chiuse |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3201 | Cartelli indicatori e tempi di ricambio dell’aria |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3201.01 | Descrizione del difetto: nelle chiuse non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, una ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3201.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3202 | Chiusa separata verso la sala macchine |  | verificare | verificare | verificare
| 3202.01 | Descrizione del difetto: nella chiusa della sala macchine non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3202.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3202.03 | Descrizione del difetto: manca un pezzo di tubo amovibile nel canale di scarico dell’aria. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve disporre il montaggio di questo tubo. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3202.04 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per il montaggio del pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per montare/smontare il pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria devono essere depositati in modo permanente nella chiusa. |  | verificare | verificare | verificare
| 3300 | Componenti dell’impianto di ventilazione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301 | Valvole (valvole di sovrappressione VSP / valvole antiesplosione VAE / valvole combinate VSP/VAE) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.01 | Descrizione del difetto: l’accesso alle valvole per l’esecuzione del controllo non è garantito. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Non è quindi stato possibile effettuare il controllo delle valvole. Il personale tecnico deve garantire l’accesso. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.02 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono disponibili e montate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le valvole mancanti devono essere montate da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se non tutte le valvole sono disponibili e montate, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.03 | Descrizione del difetto: le valvole non dispongono del contrassegno UFPP (BZS) (etichetta adesiva / targhetta) o di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le valvole non più ammesse sono elencate in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le valvole devono essere sostituite. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.04 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono pulite e sottoposte a regolare manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le aperture delle valvole devono essere controllate e si deve eseguire la manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, sporcizia, residui di vernice, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.05 | Descrizione del difetto: le griglie di protezione delle valvole sono arrugginite o mancano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le griglie arrugginite o mancanti devono essere sostituite o procurate e montate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.06 | Descrizione del difetto: nelle valvole che danno direttamente all’esterno mancano le piastre paraschegge. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le piastre paraschegge mancanti devono essere procurate e montate. Si devono utilizzare piastre paraschegge omologate UFPP (BZS). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3301.07 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole VAE, VAE/PF, VSP, VSP/VAE sono funzionanti (le VSP, VSP/VAE non si aprono in caso di sovrappressione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302 | Filtri antigas (GF) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono presenti tutti i GF necessari. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I GF mancanti devono essere procurati (solo GF con omologazione UFPP) e installati. I GF (fino a GF300) devono essere coperti con una guaina protettiva. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se mancano dei GF, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.02 | Descrizione del difetto: i GF non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I GF devono essere sostituiti. I GF non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.03 | Descrizione del difetto: i piombi dei GF sono danneggiati o mancano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di piombi danneggiati o rimossi, si deve supporre che i filtri antigas siano stati aperti. D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve quindi incaricare il fabbricante o una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di controllare i filtri (aumento del peso per assorbimento di umidità) e sostituirli se i valori prescritti vengono superati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se i piombi dei GF sono danneggiati, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.04 | Descrizione del difetto: i GF sono molto arrugginiti o addirittura perforati dalla ruggine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I punti arrugginiti vanno trattati a regola d’arte. In presenza di perforazioni causati dalla ruggine o di altri danni importanti ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se i GF sono molto arrugginiti o presentano addirittura perforazioni da ruggine, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.05 | Descrizione del difetto: i GF non sono imbullonati al pavimento. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.06 | Descrizione del difetto: la direzione del flusso dell’aria del GF non corrisponde alla direzione del flusso dell’aria del sistema. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve capovolgere il GF. Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3302.07 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili che collegano i GF (solo i GF 600) al sistema di distribuzione sono in cattivo stato (screpolati o friabili). |  | verificare | verificare | verificare
|  | I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare
| 3302.08 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti GF di riserva. |  |  | verificare
|  | I GF di riserva presenti devono essere smaltiti correttamente oppure, se provvisti di omologazione UFPP (BZS), utilizzati in un’altra costruzione di protezione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  | verificare
| 3303 | Piccoli impianti di ventilazione (VA 40/75/150/300) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.01 | Descrizione del difetto: l’accesso al VA non è garantito, non è pertanto possibile eseguire il controllo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’accesso al VA deve sempre essere garantito affinché si possa eseguire il controllo. Si deve inoltre garantire l’azionamento tramite manovella. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.02 | Descrizione del difetto: non tutti i VA sono presenti nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I VA mancanti devono essere procurati e installati.Se mancano dei VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I VA non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I VA che non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.04 | Descrizione del difetto: mancano una tacca blu (aria fresca) e una tacca rossa (aria filtrata) sul debimetro. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le misurazioni necessarie e di contrassegnare il debimetro. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.05 | Descrizione del difetto: la clappa a farfalla non si muove liberamente o è allentata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.06 | Descrizione del difetto: manca la manovella per il funzionamento d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La manovella deve essere procurata presso il fabbricante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.07 | Descrizione del difetto: nei VA con interruttore remoto e accensione automatica e senza collare di protezione fisso (perno per l’azionamento manuale rientrante), manca il cappuccio di protezione dell’albero. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il cappuccio deve essere procurato e montato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.08 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili sono danneggiati o non sottoposti a manutenzione (screpolati o friabili). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.09 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili non sono montati correttamente. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto può compromettere l’esercizio con aria filtrata. I tubi flessibili devono essere invertiti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.1 | Descrizione del difetto: il raccordo dei tubi flessibili è danneggiato o manca. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il raccordo deve essere sistemato o sostituito (da procurare presso il fabbricante del VA). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.11 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è danneggiato o manca. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere sostituito o procurato e montato nella posizione corretta secondo le istruzioni di montaggio (sospeso in posizione verticale). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.12 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è bagnato o sporco. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere svuotato e pulito a fondo oppure sostituito con uno nuovo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.13 | Descrizione del difetto: manca la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La griglia antitopi va procurata e montata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.14 | Descrizione del difetto: la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria è sporca, arrugginita o non può essere smontata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve smontare, pulire e rimontare la griglia. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.15 | Descrizione del difetto: nella presa d’aria del VA manca una VAE. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La VAE mancante deve essere procurata (solo VAE con omologazione UFPP (BZS) e pressione di prova conforme alla costruzione di protezione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se manca una VAE nella presa del VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.16 | Descrizione del difetto: il prefiltro è sporco o manca. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il prefiltro deve essere pulito, sostituito o procurato e montato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.17 | Descrizione del difetto: alcune condotte (di aspirazione o distribuzione dell’aria) sono danneggiate o mancano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte danneggiate devono essere riparate o sostituite, quelle mancanti procurate e montate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.18 | Descrizione del difetto: un VA non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il VA fuori uso deve essere riparato da una ditta specializzata (detentrice dell’omologazione) o sostituito se non è più possibile ripararlo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se un VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.19 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione dell’apparecchio non corrisponde alla marcatura. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo deve essere corretto da un professionista. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.2 | Descrizione del difetto: il motore è rumoroso. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’apparecchio deve essere controllato dal fabbricante o da una ditta specializzata (ossia dal titolare dell’omologazione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.21 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.22 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se durante il funzionamento con filtro e il funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.23 | Descrizione del difetto: nel funzionamento senza filtro viene superata la sovrappressione massima di 250 Pa. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.24 | Descrizione del difetto: l’illuminazione d’emergenza sul VA non funziona o manca. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante o da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.25 | Descrizione del difetto: il VA non è allacciato ’alla rete elettrica tramite cavo, spina e presa o tramite allacciamento diretto (in caso di protezione dagli impulsi elettromagnetici [protezione EMP]). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di smontare la spina e allacciare il VA direttamente alla distribuzione EMP. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.26 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il riscaldatore d’aria elettrico deve essere riparato da un professionista o sostituito dal fornitore (titolare dell’omologazione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3303.27 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non è collegato all’apparecchio di ventilazione tramite interblocco (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati dopo il 2012). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il riscaldatore d’aria elettrico può essere messo in funzione solo assieme al VA. Per questo motivo, il VA e il riscaldatore d’aria elettrico devono essere collegati direttamente alla rete elettrica. Il riscaldatore d’aria elettrico dev’essere dotato di interblocco attraverso il teleruttore dell’apparecchio di ventilazione VA. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3304 | Apparecchio di ventilazione centrale (VA 1200-9000) |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.01 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I VA non più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.02 | Descrizione del difetto: il VA non funziona. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di riparalo o di sostituirlo se non è più possibile ripararlo. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se il VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un dispositivo di azionamento a mano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto (p. es. la mancanza di un fissaggio della manovella) deve essere eliminato in collaborazione con una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.04 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del motore non è corretto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare un professionista di correggere il difetto. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.05 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare le cinghie trapezoidali. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.06 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali di riserva per tutti i tipi di funzionamento. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le cinghie di riserva mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.07 | Descrizione del difetto: il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo manca o non è pulito. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere pulito o sostituito. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.08 | Descrizione del difetto: manca il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere procurato. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.09 | Descrizione del difetto: le VSP non si aprono (durante il funzionamento in sovrappressione). |  | verificare | verificare | verificare
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.1 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non viene raggiunta la sovrappressione minima di 50 Pa. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è possibile raggiungere la sovrappressione minima nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.11 | Descrizione del difetto: la sovrappressione massima di 250 Pa ammessa nel funzionamento senza filtri viene superata. |  | verificare | verificare | verificare
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.12 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3304.13 | Descrizione del difetto: manca un dispositivo di protezione antigelo dell’elemento riscaldante elettrico (se esistente). |  | verificare | verificare
|  | Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione del VA viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un comando del dispositivo di protezione antigelo secondo le ITO 1977, pag. 3.4-10. |  | verificare | verificare
|  | A tal fine si deve elaborare un progetto di rimodernamento in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione da inoltrare per approvazione all’UFPP per la via di servizio. |  | verificare | verificare
| 3304.14 | Descrizione del difetto: il comando della protezione antigelo non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. Si deve incaricare una ditta specializzata di riparare il comando del dispositivo di protezione antigelo. |  | verificare | verificare
| 3304.15 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (secondo elemento riscaldante elettrico) non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  | verificare | verificare
| 3304.16 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (calore residuo del motore diesel del gruppo elettrogeno d’emergenza) non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  | verificare | verificare
| 3304.17 | Descrizione del difetto: il riscaldamento per l’utilizzo del riscaldamento normale in tempo di pace con acqua calda pompata (ACP) non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 3304.18 | Descrizione del difetto: appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere la condotta di alimentazione del riscaldamento ACP. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un dispositivo di chiusura. |  | verificare | verificare
| 3304.19 | Descrizione del difetto: è presente un dispositivo di raffreddamento non previsto per il gruppo elettrogeno d’emergenza. |  | verificare | verificare
|  | In tutte le costruzioni di protezione, gli impianti di refrigerazione (macchine e torri di raffreddamento, compresi i corrispondenti sistemi di comando elettrici), devono essere smontati, sempre che non vengano utilizzati per i gruppi elettrogeni d’emergenza. Se ’non viene più utilizzato come sistema di riscaldamento, il sistema esistente di distribuzione dell’acqua fredda con apparecchi ad induzione può essere messo fuori servizio e anch’esso smontato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 3305 | Condotte dell’aria / Clappe ermetiche ai gas / Dischi ciechi / Collegamenti flessibili |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3305.01 | Descrizione del difetto: le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono incomplete o danneggiate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere completate o riparate da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3305.02 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono fissate in modo resistente agli urti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere fissate secondo le «IT resistenza agli urti» da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3305.03 | Descrizione del difetto: non sono indicate le posizioni di base delle clappe di regolazione per le condotte di immissione e di espulsione dell’aria. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La posizione delle clappe (APERTA / CHIUSA) nelle condotte dell’aria immessa, risp. dell’aria evacuata dev’essere visibile. Si consiglia di segnare le posizioni di base con un pennarello indelebile o un altro metodo idoneo. |  | verificare | verificare | verificare
| 3305.04 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi (dispositivi stagni) mancano o non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi devono essere procurati o sopposti a manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, residui di vernice, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare
| 3305.05 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi (dispositivi stagni) non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione n. |  | verificare | verificare | verificare
| 3305.06 | Descrizione del difetto: i raccordi flessibili dei tubi o dei canali sono screpolati o friabili. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I raccordi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare
| 3306 | Prefiltri (cestelli e materassini filtranti) |  | verificare | verificare | verificare
| 3306.01 | Descrizione del difetto: mancano i prefiltri (cestelli per filtri rotondi, supporto per filtro piatto). |  | verificare | verificare | verificare
|  | I prefiltri mancanti devono essere procurati, compresi i materassini filtranti e un set di materassini filtranti di riserva (solo prodotti con omologazione UFPP (BZS) valida). |  | verificare | verificare | verificare
| 3306.02 | Descrizione del difetto: il prefiltro non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I prefiltri che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3306.03 | Descrizione del difetto: i materassini dei prefiltri (nei filtri rotondi o piatti) mancano o non sono puliti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I materassini dei prefiltri sporchi devono essere puliti (sbattuti o puliti con l’aspirapolvere) oppure sostituiti. Per proteggersi dalla polvere, è consigliabile indossare una mascherina mentre si esegue la pulizia. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Raccomandazione: i prefiltri rotondi devono essere smontati, imballati in sacchetti di plastica e immagazzinati. Al posto dei prefiltri, per il funzionamento di manutenzione si devono inserire sacchetti filtranti (vedi IMT pag. 5-22-24). |  | verificare | verificare | verificare
| 3306.04 | Descrizione del difetto: mancano i materassini di riserva per i prefiltri rotondi o piatti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare i materassini di riserva necessari. |  | verificare | verificare | verificare
| 3306.05 | Descrizione del difetto: i sacchetti filtranti disponibili per il funzionamento di manutenzione non sono puliti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I sacchetti filtranti sporchi devono essere puliti o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare
| 3307 | Apparecchi di misurazione (portata d’aria e sovrappressione) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3307.01 | Descrizione del difetto: manca il debimetro per il funzionamento con e/o senza filtri. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare i debimetri mancanti e di eseguire le necessarie misurazioni. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3307.02 | Descrizione del difetto: il debimetro non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il debimetro deve essere sostituito da una ditta specializzata con un prodotto normalmente ottenibile in commercio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3307.03 | Descrizione del difetto: sul debimetro mancano le tacche rossa e blu per il funzionamento con e senza filtri. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le necessarie misurazioni e di contrassegnare il debimetro (tacca rossa e tacca blu). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3307.04 | Descrizione del difetto: manca un debimetro per il funzionamento con ricircolo dell’aria. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il debimetro. |  | verificare | verificare | verificare
| 3307.05 | Descrizione del difetto: manca un manometro per misurare la sovrappressione all’interno dei locali. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il manometro mancante e di eseguire le necessarie misurazioni. |  | verificare | verificare | verificare
| 3307.06 | Descrizione del difetto: le condotte necessarie per la misurazione (tramite manometro) della pressione esterna (condotte che conducono verso l’esterno) e della pressione interna (condotte che conducono al soggiorno) non sono montate correttamente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le condotte per la misurazione della pressione esterna devono condurre alla presa d’aria (con una distanza sufficiente dalla condotta d’aspirazione della ventilazione/gruppo elettrogeno) o direttamente all’esterno. Se il manometro continua a indicare una sovrappressione errata o nessuna sovrappressione, si deve controllare se sul lato posteriore c’è un altro punto di raccordo che deve essere chiuso ermeticamente. |  | verificare | verificare | verificare
| 3307.07 | Descrizione del difetto: a ventilazione spenta non tutti gli apparecchi di misurazione indicano “0”. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Quando la ventilazione è spenta e le porte sono aperte, gli apparecchi di misurazione devono indicare "0" (se non è il caso vanno regolati). Le valvole di chiusura (se presenti) non utilizzate devono essere chiuse. Si deve prestare maggiore attenzione alla manutenzione degli apparecchi di misurazione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3307.08 | Descrizione del difetto: gli apparecchi di misurazione non sono orizzontali o manca liquido di misurazione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli apparecchi di misurazione devono essere montati in posizione orizzontale. Se necessario rabboccare i manometri a tubo inclinato con l’apposito liquido. Si raccomanda di inserire le seguenti posizioni nella LM: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - c’è il liquido nei manometri a tubo inclinato? |  | verificare | verificare | verificare
|  | - gli apparecchi di misurazione sono montati in posizione orizzontale? |  | verificare | verificare | verificare
|  | - gli apparecchi di misurazione sono regolati su "0"? |  | verificare | verificare | verificare
| 3308 | Ventilatore d’espulsione |  | verificare | verificare | verificare
| 3308.01 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione integrati nella costruzione non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3308.02 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione non sono collegati agli apparecchi di ventilazione tramite un interblocco elettrico previsto per questo tipo di costruzione di protezione (esercizio solo con VA in funzione). |  | verificare | verificare | verificare
|  | I motori del ventilatore d’espulsione non sono interbloccati elettricamente con quello dell’apparecchio di ventilazione (vedi ITO, pag. 3.4-11). Il ventilatore d’espulsione viene comandato manualmente (sul QS1). Esso deve essere interbloccato attraverso il teleruttore dell’impianto di ventilazione per evitare, in caso di disinserimento di quest’ultimo, ogni rischio di sottopressione ’nella costruzione di protezione. L’installazione corretta di questo interblocco ’va affidata a una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3308.03 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del ventilatore d’espulsione non è corretto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3308.04 | Descrizione del difetto: mancano cinghie trapezoidali di riserva. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le cinghie trapezoidali mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  | verificare | verificare | verificare
| 3400 | Clima |  | verificare | verificare | verificare
| 3401 | Umidità dell’aria |  | verificare | verificare | verificare
|  | Per evitare danni dovuti all’umidità nelle costruzioni di protezione, a pag. 3.22.1 delle ITO si statuisce che l’umidità relativa dell’aria dev’essere tenuta costantemente al di sotto del 65%. Si devono quindi montare degli igrometri o degli apparecchi di misurazione elettronici (registratori di dati) e tenere delle tabelle per registrare l’umidità relativa e la temperatura su tutto l’arco dell’anno (giusta le ITM 2000, pag. 3-10). |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono stati montati abbastanza igrometri. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Di conseguenza è impossibile valutare in modo affidabile l’umidità dell’aria. Si devono procurare degli igrometri adeguati (incl. tabelle), ad esempio stazioni di misurazione. Questi sono ottenibili anche presso i fabbricanti di deumidificatori. |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.02 | Descrizione del difetto: le tabelle con i risultati delle misurazioni dell’umidità dell’aria non sono aggiornate e tenute su tutto l’arco dell’anno. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Non è quindi possibile valutare in modo affidabile le condizioni climatiche su tutto l’arco dell’anno. Queste devono essere rilevate ad esempio nell’ambito del giro di controllo mensile ed aggiornate regolarmente nelle tabelle. |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.03 | Descrizione del difetto: non è possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Per evitare di oltrepassare il valore limite del 65% (ITO 1977, cap. 3.22.1; ITM 2000, cap. 3.9), si devono adottare le misure del caso (impostare la ventilazione su funzionamento di manutenzione ventilazione o funzionamento con aria di ricircolo, ridurre l’apporto di aria fresca, mettere in funzione dei deumidificatori, riscaldare, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve inoltre controllare che non ci sia acqua stagnante nella presa d’aria (PA) o nel cunicolo d’evasione (CE). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se nonostante una ventilazione corretta e la chiusura dei coperchi blindati non fosse possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%, si deve procurare un numero sufficiente di deumidificatori. |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.04 | Descrizione del difetto: gli igrometri non vengono sottoposti a manutenzione e tarati regolarmente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli igrometri devono essere rigenerati e tarati almeno due volte all’anno. Si deve inserire una relativa posizione nella LM. |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.05 | Descrizione del difetto: mancano i documenti che indicano come regolare la ventilazione e posizionare le porte per garantire un funzionamento di manutenzione regolamentare ed efficiente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Quando non viene utilizzata, la costruzione di protezione deve essere messa in funzionamento di manutenzione. Per questo è importante che le impostazioni dei componenti più importanti (interruttori, clappe, porte, temporizzatori, deumidificatori, ecc.) siano chiaramente definite e documentate. Si deve indicare in modo chiaro e facilmente comprensibile presso l’uscita come impostare questi componenti prima di lasciare la costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve allestire la lista di controllo per la manutenzione e affiggerla in modo permanente sul QS1 nel locale ventilazione. Vedi esempio a pag. 2-8 ITM. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Su ogni porta dev’essere affissa una targa con la scritta (verde) «Porta APERTA durante il funzionamento di manutenzione», (gialla) «Porta CHIUSA durante il funzionamento di manutenzione» o (rossa) «Porta CHIUSA A CHIAVE durante il funzionamento di manutenzione» (vedi ITM 2000, pag. 3-14). |  | verificare | verificare | verificare
| 3401.06 | Descrizione del difetto: non sono presenti deumidificatori funzionanti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il numero di deumidificatori nelle costruzioni di protezione è regolamentato nelle Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione del 15 dicembre 2014. L’Ufficio federale della protezione della popolazione finanzia il numero minimo richiesto di deumidificatori nelle costruzioni di protezione. Se nonostante l’adozione di queste misure l’umidità relativa dell’aria non scende sotto il 65%, secondo queste istruzioni si devono richiedere deumidificatori supplementari. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 3500 | Difetti straordinari nel capitolo «Ventilazione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 3503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4000 | Approvvigionamento idrico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4100 | Documenti d’esercizio |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4101 | Schema di funzionamento (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema deve essere allestito e affisso in modo ben visibile e permanente nei pressi della batteria di distribuzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio «Approvvigionamento idrico» disponibile non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema di principio deve corrispondere all’impianto presente e quindi essere completato, corretto o riallestito di conseguenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione dalla rete idrica locale in tempo di pace, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione dalla rete idrica locale in caso d’evento (riempimento del serbatoio con acqua dalla rete), |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione dal serbatoio e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4102 | Marcatura dei componenti |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature devono essere corrette o completate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, i componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4200 | Controllo del funzionamento dell’approvvigionamento idrico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201 | Condotte, valvole ed elementi di chiusura |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.01 | Descrizione del difetto: manca la possibilità di chiudere le condotte di alimentazione (acqua calda e fredda) appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di completare le condotte di alimentazione con elementi di chiusura appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.02 | Descrizione del difetto: gli elementi di chiusura della condotta idrica di rete e delle condotte di distribuzione non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Tutti gli elementi di chiusura dell’alimentazione idrica dalla rete e delle condotte di distribuzione devono essere sottoposti a una manutenzione generale o sostituite. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.03 | Descrizione del difetto: gli impianti sanitari non sono fissati in modo resistente agli urti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli impianti sanitari devono essere fissati secondo le ITR 1997. Alle condotte si devono apportare dei fissaggi antiurto almeno ogni 3.5 m. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.04 | Descrizione del difetto: non sono più disponibili tutti gli impianti sanitari necessari per questa costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di questo difetto, la costruzione di protezione non può essere utilizzata per lo scopo per cui era stata concepita e autorizzata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.05 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare e spurgare le condotte dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se l’acqua proveniente dalle condotte non soddisfa i requisiti posti all’acqua potabile, si devono apporre dei cartelli con l’avvertenza «Acqua non potabile». In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.06 | Descrizione del difetto: i rubinetti e i sanitari non sono ermetici. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di questo difetto si creano depositi di calcare e incrostazioni. Si deve incaricare un professionista di eseguire la manutenzione dei rubinetti e sanitari. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.07 | Descrizione del difetto: i sanitari sono danneggiati o difettosi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I sanitari danneggiati o difettosi devono essere riparati o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.08 | Descrizione del difetto: i sanitari sono sporchi e presentano incrostazioni (calcare, ecc.). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli impianti sanitari sporchi o incrostati devono essere sottoposti a una manutenzione generale. I residui calcarei e le incrostazioni devono essere rimossi con detergenti idonei. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.09 | Descrizione del difetto: non sono presenti lavandini, vuotatoi e lavabi a canale conformi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questi devono essere sistemati secondo le direttive dell’UFPP (ITO 1977, ITR 1997). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4201.1 | Descrizione del difetto: la valvola di sicurezza nella condotta di alimentazione del boiler non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare un professionista di controllare la valvola di sicurezza e di ripararla o sostituirla se necessario. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato |  | verificare | verificare
| 4202 | Erogazione dell’acqua d’emergenza (* in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4202.01 | Descrizione del difetto: l’erogazione d’acqua d’emergenza tramite azionamento della pompa a mano non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare un professionista di ripararla o sostituirla. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4202.02 | Descrizione del difetto: non è presente una condotta dedicata per il prelievo di acqua d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Sussiste pertanto il rischio che vengano aspirati dei sedimenti dal serbatoio dell’acqua. Si deve installare una condotta separata per l’erogazione dell’acqua d’emergenza, posizionata a +15 centimetri dal pavimento del serbatoio dell’acqua. Si deve inoltre installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano, nel punto più basso possibile. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta per l’erogazione d’acqua d’emergenza che conduce dal serbatoio alla pompa a mano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la condotta deve essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano. Un rubinetto di scarico va installato anche in ogni “sifone” (avvallamento) delle tubazioni. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4203 | Elevatore di pressione |  | verificare | verificare
| 4203.01 | Descrizione del difetto: è presente un elevatore di pressione non più ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. |  | verificare | verificare
|  | Gli elevatori di pressione non più funzionanti e i rispettivi comandi elettrici devono essere rimossi. |  | verificare | verificare
|  | La pompa ad azionamento manuale per il prelievo d’acqua d’emergenza (presso il serbatoio d’acqua o in cucina) va mantenuta se esiste già o procurata se manca. |  | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 4203.02 | Descrizione del difetto: l’elevatore di pressione non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Il risanamento non è urgente. L’elevatore di pressione deve essere messo fuori servizio a regola d’arte e contrassegnato con una targa «Fuori servizio» |  | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 4203.03 | Descrizione del difetto: la condotta di manutenzione non è meccanicamente separata tra la batteria di distribuzione (distribuzione di rete) e l’elevatore di pressione. |  | verificare | verificare
|  | I due sistemi devono essere separati da rubinetti di chiusura secondo le ITO 1977. Se nel funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno, per motivi di sicurezza questo difetto deve essere eliminato il più presto possibile da una ditta specializzata. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 4203.04 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di prelievo che conduce dal serbatoio dell’acqua all’elevatore di pressione. |  | verificare | verificare
|  | Si devono installare i rubinetti di svuotamento necessari. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 4203.05 | Descrizione del difetto: manca la curva di commutazione per il funzionamento dalla rete e il funzionamento dal serbatoio. |  | verificare | verificare
|  | Con la curva di commutazione si predefinisce meccanicamente se l’approvvigionamento d’acqua deve avvenire dalla rete idrica locale o dal serbatoio dell’acqua attraverso l’elevatore di pressione. |  | verificare | verificare
|  | Questo difetto dovrebbe essere eliminato il più presto possibile per evitare che l’acqua del serbatoio finisca nell’acqua della rete. |  | verificare | verificare
| 4204 | Impianto di disinfezione a raggi UV |  | verificare | verificare
| 4204.01 | Descrizione del difetto: è presente un impianto di disinfezione a raggi UV non ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. |  | verificare | verificare
|  | L’impianto di disinfezione a raggi UV e i relativi comandi elettrici devono essere messi fuori servizio e smontati. |  | verificare | verificare
| 4204.02 | Descrizione del difetto: l’impianto di disinfezione a raggi UV non è stato messo fuori servizio. |  | verificare | verificare
|  | L’impianto di disinfezione a raggi UV deve essere messo fuori servizio (togliere il fusibile, applicare una targa «Fuori servizio»). |  | verificare | verificare
| 4204.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente l’impianto di disinfezione a raggi UV. |  | verificare | verificare
|  | Nel funzionamento di manutenzione, l’impianto di disinfezione dovrebbe essere vuoto e asciutto (privo di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). In presenza di questo difetto si devono installare dei rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 4300 | Serbatoio dell’acqua (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4301 | Controllo esterno |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4301.01 | Descrizione del difetto: manca un indicatore del livello dell’acqua nel serbatoio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve commissionare l’installazione di un indicatore del livello dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4301.02 | Descrizione del difetto: manca una scala di misura sull’indicatore del livello dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Sull’indicatore del livello dell’acqua deve essere applicata una scala di misurazione (per 14 giorni) con indicazione dei litri e del livello di riempimento. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4301.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua dovrebbe essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve incaricare una ditta specializzata di installare i rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4301.04 | Descrizione del difetto: la condotta di riempimento d’emergenza non conduce al serbatoio dell’acqua tramite una saracinesca e un tubo amovibile con raccordo Storz 55 (incl. attrezzi). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A causa di questo difetto, non è possibile spurgare la condotta di riempimento d’emergenza prima di riempire il serbatoio dell’acqua. Si deve installare una saracinesca e un tubo amovibile con un «raccordo Storz 55» (ITM pag. 9-20; ITM pos. 91-11) appena prima dell’entrata nel serbatoio dell’acqua, sulla condotta di riempimento d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302 | Controllo interno |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.01 | Descrizione del difetto: nell’ambito del controllo periodico non è stato possibile controllare l’interno del serbatoio dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve svuotare il serbatoio dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.02 | Descrizione del difetto: l’anello del passo d’uomo e il coperchio presentano ruggine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’anello del passo d’uomo e il coperchio devono essere puliti dalla ruggine o sostituiti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.03 | Descrizione del difetto: la rubinetteria presenta ruggine. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La rubinetteria deve essere pulita dalla ruggine o sostituita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.04 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua è rivestito con una pellicola. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per motivi di igiene, la pellicola deve essere rimossa. In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.05 | Descrizione del difetto: il pavimento e le pareti del serbatoio dell’acqua presentano ruggine o ferri d’armatura scoperti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare questi difetti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.06 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente il serbatoio dell’acqua (pendenza insufficiente). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di questo difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere, a seconda della situazione riscontrata sul posto. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.07 | Descrizione del difetto: la condotta di prelievo non è montata alla giusta altezza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La condotta di prelievo deve essere spostata a un’altezza di metà del tubo +15 centimetri dallo spigolo superiore del pavimento del serbatoio. Il punto di aspirazione deve essere munito di cuffia d’aspirazione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.08 | Descrizione del difetto: il troppo pieno non è montato alla giusta altezza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’altezza del troppo pieno deve essere adeguata al volume previsto/al livello del serbatoio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.09 | Descrizione del difetto: il troppo pieno è dotato di un sifone. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto comporta un pericolo di contaminazione batteriologica dell’acqua potabile. Il sifone deve essere rimosso e sostituito da un troppo pieno diretto. Per motivi di sicurezza, questo difetto dev’essere eliminato in tempi brevi se durante il funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4302.1 | Descrizione del difetto: manca una scaletta d’accesso per serbatoi incassati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve procurare una scaletta d’accesso agganciabile al passo d’uomo. Questa va posta sulla parete all’esterno del serbatoio dell’acqua. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4303 | Ermeticità (serbatoio riempito secondo il piano cantonale per situazioni di catastrofe/d’emergenza) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4303.01 | Descrizione del difetto: manca la documentazione del controllo dell’ermeticità. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il controllo dell’ermeticità va eseguito e documentato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4303.02 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua non è ermetico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Occorre possibilmente individuare i punti delle perdite e svuotare il serbatoio dell’acqua. Le riparazioni vanno definite a seconda della situazione e commissionate a ditte specializzate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4400 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento idrico» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4401 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4402 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 4403 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5000 | Evacuazione delle acque di scarico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5100 | Documenti d’esercizio (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5101 | Schema di funzionamento |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere allestito e montato in modo duraturo e ben visibile presso la pompa fecale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non corrisponde all’installazione presente nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema deve corrispondere alle installazioni presenti ed essere completato, corretto o rielaborato di conseguenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi di funzionamento: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento normale, |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione locale e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento in caso di guasto alla pompa fecale (con canalizzazione situata più in alto). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5102 | Marcatura dei componenti |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature sui componenti devono essere corrette o completate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette in alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5200 | Controllo dell’evacuazione delle acque di scarico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5201 | Saracinesche e coperture dei pozzi |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5201.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni necessarie per evacuare le acque di scarico in questo tipo di costruzione di protezione sono presenti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La costruzione di protezione non soddisfa più i requisiti dell’utilizzo per il quale era stato originariamente previsto. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5201.02 | Descrizione del difetto: le saracinesche della canalizzazione non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le saracinesche devono essere sottoposte a una manutenzione generale o sostituite. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5201.03 | Descrizione del difetto: la manutenzione delle coperture dei pozzi non è stata eseguita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le coperture devono essere sottoposte a una manutenzione generale. Le guarnizioni in gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. Si devono procurare e montare le guarnizioni mancanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5201.04 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi o le chiavi per aprire e chiudere le coperture dei pozzi, i pozzetti di scarico, le saracinesche e le griglie. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli attrezzi speciali e le chiavi mancanti devono essere procurati e depositati nella costruzione di protezione (locale manutenzione tecnica, locale ventilazione). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5202 | Pozzetti di scarico |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5202.01 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte di drenaggio che portano dal settore non protetto all’interno della costruzione di protezione sono munite di pozzetto di scarico o saracinesca che si possono chiudere a chiave. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Al momento dell’approntamento della costruzione di protezione dev’essere possibile chiudere i pozzetti (p. es. con lastre d’acciaio). Il piano della canalizzazione e lo schema di funzionamento «Acque di scarico» devono essere aggiornati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5202.02 | Descrizione del difetto: i pozzetti di scarico a pavimento sono sporchi, arrugginiti o non funzionanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | I pozzetti di scarico arrugginiti o corrosi vanno puliti, eventualmente tramite sabbiatura, e trattati con vernice al catrame (ITM 2000 - pos 126). Si devono sostituire le guarnizioni difettose e procurare quelle mancanti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5202.03 | Descrizione del difetto: nella sala macchine è presente un pozzetto di scarico a pavimento - da verificare nei rifugi in cui è prescritto o installato un gruppo elettrogeno d’emergenza (rifugi a partire da 800 posti). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le istruzioni tecniche attualmente in vigore, nella sala macchine non devono esserci pozzetti di scarico a pavimento per la presenza di carburanti e lubrificanti che potrebbero fuoriuscire. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 5203 | Smaltimento delle acque di scarico (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.01 | Descrizione del difetto: non è possibile passare al «Funzionamento d’emergenza mediante pompa a mano» senza entrare nella fossa fecale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questo difetto costituisce un pericolo. Il proprietario può quindi andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve quindi essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.02 | Descrizione del difetto: non è possibile evacuare le acque di scarico con la pompa a mano attraverso l’allacciamento esterno (raccordo Storz 75 o 100 mm), i pezzi di raccordo e i tubi flessibili previsti a questo scopo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli accessori necessari (tubo flessibile, tubo a gomito, ecc.) devono essere procurati, contrassegnati e depositati all’interno della costruzione di protezione affinché sia possibile evacuare le acque di scarico dalla fossa fecale all’esterno. Il funzionamento dell’installazione deve essere controllato in occasione della prossima manutenzione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.03 | Descrizione del difetto: manca la leva d’azionamento per la pompa fecale a mano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La leva deve essere procurata presso il fabbricante e appesa alla parete in modo permanente accanto alla pompa fecale manuale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.04 | Descrizione del difetto: nella pompa fecale ad azionamento manuale con valvole di ritenuta a sfera, le valvole non sono fissate in posizione sollevata. Le sfere e i coperchi con le guarnizioni non sono smontati e conservati in un sacchetto debitamente contrassegnato presso la pompa a mano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le valvole devono essere sollevate e fissate tramite un ausilio adeguato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per impedire che rimangano bloccate e arrugginiscano, le sfere e i coperchi con le guarnizioni della pompa fecale ad azionamento manuale devono essere smontate, conservate e depositate in un sacchetto vicino alla pompa. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.05 | Descrizione del difetto: la pompa fecale ad azionamento manuale non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La pompa deve essere riparata o sostituita e quindi conservata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.06 | Descrizione del difetto: le condotte e i pozzi delle acque di scarico non sono puliti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Almeno una volta ogni 10 anni si deve incaricare una ditta specializzata di pulire le condotte delle canalizzazioni e i pozzi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.07 | Descrizione del difetto: la pompa fecale elettrica in caso di canalizzazione esterna situata più in alto non funziona. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La pompa deve essere riparata da un professionista o sostituita. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.08 | Descrizione del difetto: la fossa fecale in caso di canalizzazione esterna situata più in basso non è pulita e asciutta. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la fossa fecale dovrebbe essere pulita e asciutta. Va quindi svuotata con una pompa. In seguito si deve capire da dove l’acqua si è infiltrata nella fossa. Ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere in seguito. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.09 | Descrizione del difetto: mancano gli strumenti per smontare la pompa fecale elettrica. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve montare un dispositivo di sollevamento a soffitto. Inoltre dovrebbe essere disponibile un paranco semplice o un sistema analogo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5203.1 | Descrizione del difetto: l’esecuzione delle misure organizzative e tecniche necessarie in caso di allarme «fossa fecale piena» non è garantita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono adottare le seguenti misure: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - montare una sirena in un posto ben visibile all’esterno della costruzione di protezione e aggiungere eventualmente |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | una luce lampeggiante o girevole all’interno della costruzione e un cartello con le istruzioni da seguire e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - altre misure appropriate (ev. allarme remoto). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Attenzione: se la costruzione di protezione è munita di protezione EMP, l’installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante della pompa fecale (omologata UFPP). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5300 | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5301 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5302 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 5303 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6000 | Approvvigionamento di elettricità |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6100 | Impianto elettrico in generale |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101 | Impianto elettrico in generale |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni elettriche necessarie per questa costruzione di protezione sono presenti oppure sono state apportate modifiche non autorizzate. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | 0 |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.02 | Descrizione del difetto: l’impianto elettrico presenta dei danni evidenti. Si applicano le norme elettriche in vigore NINn et DePC. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.03 | Descrizione del difetto: con la disposizione dei letti prevista non è possibile utilizzare gli interruttori della luce. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli interruttori della luce devono essere posizionati in modo da poter essere utilizzati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.04 | Descrizione del difetto: le lampade sono posizionate direttamente sopra i letti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le lampade devono essere posizionate lungo i corridoi. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.05 | Descrizione del difetto: le lampade non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) e non sono montate in modo resistente agli urti (solitamente nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1995). |  | verificare |  | verificare | verificare
|  | Le lampade devono essere sostituite con lampade omologate, montate secondo le istruzioni del fabbricante e le direttive dell’UFPP. |  | verificare |  | verificare | verificare
| 6101.06 | Descrizione del difetto: l’illuminazione non è completamente funzionante. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’illuminazione deve essere sistemata o sostituita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.07 | Descrizione del difetto: sono presenti installazioni supplementari approvate non aggiunte nella documentazione della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono aggiornare i piani e gli schemi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.08 | Descrizione del difetto: in presenza di rilevatori di movimento, manca un interruttore rotativo per commutare il tipo di funzionamento (Manuale-0-Automatico). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso di occupazione del rifugio, l’illuminazione deve poter essere commutata dal funzionamento con rilevatore di movimento al funzionamento manuale permanente. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve montare un interruttore rotativo «Manuale-0-Automatico» presso l’entrata del rifugio, a un’altezza di ca. 1.80 m. Se ciò non fosse possibile, si deve montare un interruttore rotativo sulla portina del quadro elettrico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6101.09 | Descrizione del difetto: gli impianti luce e le prese non sono protetti dagli spruzzi d’acqua («IP54») nei locali di predisinfezione, nelle chiuse e nei locali umidi. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6102 | Temporizzatore per la manutenzione |  | verificare | verificare
| 6102.01 | Descrizione del difetto: manca un temporizzatore elettromeccanico necessario per garantire il funzionamento di manutenzione ordinario. |  | verificare | verificare
|  | Per garantire il «funzionamento di manutenzione ordinario» secondo le ITM, la ventilazione deve essere messa in funzione quotidianamente per ca. 30 – 60 min. tramite un temporizzatore. Si deve quindi montare un temporizzatore adeguato. Sono particolarmente idonei i temporizzatori elettromeccanici, semplici e con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella lista di manutenzione. |  | verificare | verificare
| 6102.02 | Descrizione del difetto: il temporizzatore disponibile è difficile da usare o non idoneo. |  | verificare | verificare
|  | Il temporizzatore elettronico deve essere sostituito con un temporizzatore elettromeccanico semplice con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella tabella per esercizio di manutenzione sul QS 1. |  | verificare | verificare
| 6102.03 | Descrizione del difetto: l’impostazione del temporizzatore non coincide con il funzionamento di manutenzione definito. |  | verificare | verificare
|  | I tempi di commutazione devono essere impostati conformemente alle ITM, pagine 3-8, e riportati nella tabella per il funzionamento di manutenzione (vedi esempio nelle ITM 2000, pagine 2-8). Il controllo del temporizzatore durante ogni manutenzione «PICCOLA» e «GRANDE» deve essere registrato nella LM. |  | verificare | verificare
| 6103 | Scatola esterna con morsetti di raccordo |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6103.01 | Descrizione del difetto: manca la scatola esterna con morsetti di raccordo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La scatola deve essere installata da una ditta specializzata se è presente una protezione EMP. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6103.02 | Descrizione del difetto: la scatola esterna con morsetti di raccordo non è piombata o non è munita di protezione contro i contatti accidentali. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La scatola dei morsetti esterna deve essere piombata o munita di protezione contro i contatti accidentali. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6103.03 | Descrizione del difetto: manca un adesivo con l’avvertenza «Utilizzare solo in caso d’emergenza». |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | L’adesivo può essere procurato dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6103.04 | Descrizione del difetto: manca lo schema elettrico. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema elettrico deve essere procurato o realizzato e conservato nella scatola dei morsetti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6200 | Protezione EMP, schemi e amministrazione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201 | Installazioni EMP |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201.01 | Descrizione del difetto: la costruzione di protezione dispone di una protezione EMP evidentemente modificata nell’ambito di una normale installazione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201.02 | Descrizione del difetto: i raccordi a vite EMP sono allentati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | A causa di questo difetto, la protezione EMP non è più garantita. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Per garantire una protezione EMP ottimale, si devono controllare tutti i raccordi e avvitarli strettamente dove necessario. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201.03 | Descrizione del difetto: le installazioni realizzate a posteriori non sono state eseguite sulla base di un progetto esaminato e approvato dall’UFPP. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La protezione EMP non è quindi più garantita. Si deve allestire un progetto e inoltrarlo per approvazione all’UFPP per la via di servizio tramite il Cantone. L’installazione realizzata a posteriori deve essere corretta in base alle prescrizioni vigenti per questo tipo di installazione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201.04 | Descrizione del difetto: le parti metalliche montate fisse con una superficie > 1 m2 non sono collegate all’equipotenziale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le coperture in metallo con una superficie superiore a 1 m2 devono essere collegate all’equipotenziale secondo la direttiva ESTI «Impianti elettrici in costruzioni della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)». Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6201.05 | Descrizione del difetto: alcuni componenti non sono evidentemente raccordati correttamente alla protezione EMP. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | La protezione EMP non è quindi più garantita. I componenti devono essere raccordati correttamente secondo le prescrizioni vigenti per questo tipo di installazioni. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6202 | Schema sinottico corrente forte |  | verificare | verificare | verificare
| 6202.01 | Descrizione del difetto: lo schema sinottico corrente forte non è affisso in modo permanente in un punto ben visibile dal quadro principale (QP). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  | verificare | verificare | verificare
| 6202.02 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - funzionamento normale (dalla rete locale), |  | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione dal gruppo elettrogeno d’emergenza, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - alimentazione d’emergenza e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - erogazione di energia. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema sinottico «Corrente forte» deve mostrare come regolare i vari modi di funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica (vedi elenco). La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 6203 | Documenti |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.01 | Descrizione del difetto: nei quadri elettrici (quadro principale e quadri secondari) mancano gli schemi con i modi d’esercizio. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questi schemi devono essere procurati (ev. dal proprietario / Comune, OPC, Cantone) o allestiti da un progettista specializzato e inseriti negli appositi scomparti all’interno dei quadri elettrici e nella documentazione della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.02 | Descrizione del difetto: gli schemi nei quadri elettrici non sono aggiornati. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Gli schemi devono essere aggiornati da un progettista specializzato. La documentazione della costruzione di protezione deve essere adeguata di conseguenza. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.03 | Descrizione del difetto: nel quadro principale manca un registro della costruzione di protezione (registro dell’opera). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo la direttiva ESTI n. 508 «Impianti elettrici in costruzioni protette della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)», nelle costruzioni di protezione deve esserci un registro dell’opera da tenere sempre aggiornato. Questo registro può essere richiesto all’ESTI o all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.04 | Descrizione del difetto: i dati di base e i controlli non figurano nel registro dell’opera. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nel registro dell’opera si devono registrare e aggiornare continuamente tutti i controlli, le modifiche, le aggiunte, le grandi riparazioni, le irregolarità, ecc. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.05 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove sono immagazzinati i fusibili di riserva. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Se i fusibili di riserva non vengono conservati nel quadro elettrico, si deve affiggere un cartello che indichi dove si trovano. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.06 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove si trova il fusibile dell’alimentazione principale. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Nel quadro elettrico deve essere indicata l’ubicazione del fusibile dell’alimentazione principale per l’esercizio della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6203.07 | Descrizione del difetto: manca un rapporto sul controllo periodico delle installazioni (min. ogni 10 anni) stilato da una ditta di impianti elettrici accreditata. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Le installazioni elettriche nelle costruzioni di protezione devono essere eseguite secondo la direttiva ESTI nr. 508 (WeZS), capitolo 2.6. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6204 | Marcatura dei componenti |  | verificare | verificare | verificare
| 6204.01 | Descrizione del difetto: le numerazioni e le posizioni delle ITM e dello schema di funzionamento non corrispondono alle marcature sui componenti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le marcature sui componenti devono corrispondere alle posizioni delle ITM e dello schema corrente forte. In caso contrario devono essere corrette o completate. |  | verificare | verificare | verificare
| 6204.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono montate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. |  | verificare | verificare | verificare
| 6300 | Approvvigionamento di corrente d’emergenza (*da verificare nei rifugi per i quali è prescritta un’alimentazione di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti) |  | verificare | verificare | verificare
| 6301 | Documenti d’esercizio e materiale |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione completa per il gruppo elettrogeno d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare
|  | La documentazione finale deve essere allestita secondo le IA 2004, cap. 6.6: «Documentazione». |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.02 | Descrizione del difetto: manca un quaderno di controllo tenuto in modo completo. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve tenere un quaderno di controllo in cui si registrano tutte le prove del gruppo elettrogeno d’emergenza (tabella d’esercizio). Un esempio si trova nella ITM, pagine 2-9. |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.03 | Descrizione del difetto: le istruzioni per l’uso non sono affisse in modo permanente in un punto ben visibile dal gruppo elettrogeno. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Affinché il personale tecnico possa mettere in esercizio correttamente il gruppo elettrogeno d’emergenza, le istruzioni per l’uso devono essere affisse in modo ben visibile nelle sue vicinanze. |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.04 | Descrizione del difetto: le prove di funzionamento secondo la LM non vengono effettuate e documentate regolarmente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Le prove di funzionamento devono essere eseguite periodicamente (almeno ogni 3 mesi) con un carico di almeno l’80% della potenza nominale e per almeno 2 ore consecutive (ITM 2000, cap. 7.4). |  | verificare | verificare | verificare
|  | Con la POR 1 le prove di funzionamento devono essere eseguite almeno una volta all’anno, con la POR 2 ogni 5 anni, ogni volta con un carico di almeno l’80% della potenza nominale per almeno 6 ore (vedi direttive POR 2004, pag. 1-8). |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.05 | Descrizione del difetto: il test di resistenza sulle 24h non viene eseguito ogni 10 anni. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le ITM 2000, pag. 7-17, ogni 10 anni il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere sottoposto a un test di resistenza durante 24 ore. Il test va ripetuto non appena le condizioni sono date. Vedi anche il promemoria tecnico «PMT 04-6 – Test di resistenza 24 h ogni 10 anni del gruppo elettrogeno d’emergenza». |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.06 | Descrizione del difetto: non sono disponibili almeno tre protezioni dell’udito. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Per la protezione dai danni all’udito, nella sala macchine devono essere disponibili almeno 3 protezioni auricolari. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.07 | Descrizione del difetto: i pezzi di ricambio prescritti dal fabbricante (p. es. guarnizioni, cinghie trapezoidali, filtri e tubi) non sono disponibili. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve chiarire con il fornitore del gruppo elettrogeno d’emergenza o una ditta specializzata quali pezzi di ricambio devono essere presenti nella costruzione di protezione e quindi procurati. |  | verificare | verificare | verificare
| 6301.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il controllo e la manutenzione della cisterna di olio combustibile non sono stati eseguiti secondo le direttive cantonali. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In base alle prescrizioni cantonali per le cisterne di gasolio, il proprietario deve accertare se è necessario eseguire un controllo e una manutenzione della cisterna. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302 | Gruppo elettrogeno d’emergenza |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.01 | Descrizione del difetto: è presente un gruppo elettrogeno difettoso non previsto per questo tipo di costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il gruppo elettrogeno d’emergenza difettoso e i relativi sistemi di comando elettrici devono essere smontati nell’ambito di un progetto di smantellamento. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.02 | Descrizione del difetto: il gruppo elettrogeno d’emergenza non funziona. |  | verificare | verificare | verificare
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare il gruppo elettrogeno d’emergenza e di ripararlo se necessario. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.03 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite di olio motore. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare le perdite di olio motore. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.04 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite nelle zone dell’alimentazione di carburante e della cisterna dell’olio combustibile. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare queste perdite. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.05 | Descrizione del difetto: durante le prove di funzionamento non è possibile raggiungere almeno l’80% della potenza nominale come da documentazione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Con apparecchi supplementari (p. es. stufette elettriche), il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere caricato con almeno l’80 % della potenza nominale. Se a questo scopo sono necessarie delle installazioni supplementari o delle modifiche, occorre elaborare un relativo progetto in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.06 | Descrizione del difetto: sugli amperometri del QP e della morsettiera per la corrente d’emergenza non è indicato il carico massimo possibile (potenza nominale) del gruppo elettrogeno d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Sul quadro elettrico principale va apposta una targhetta indicante l’intensità di corrente massima (in ampere) che il gruppo elettrogeno d’emergenza caricato al 100% può fornire (marcatura o targhetta indicatrice). |  | verificare | verificare | verificare
| 6302.07 | Descrizione del difetto: sugli indicatori non si può leggere con precisione il carico massimo possibile del gruppo elettrogeno d’emergenza. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Gli indicatori devono essere sostituiti in base ai limiti di potenza della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 6303 | Illuminazione d’emergenza |  | verificare | verificare | verificare
| 6303.01 | Descrizione del difetto: non ci sono sufficienti lampade portatili d’emergenza conformi al tipo di costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si devono procurare le lampade portatili d’emergenza mancanti conformemente alle direttive dell’UFPP in vigore. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare
| 6303.02 | Descrizione del difetto: le lampade portatili d’emergenza presenti non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Tutte le lampade portatili d’emergenza presenti nella costruzione di protezione devono essere sostituite (sicurezza delle persone, via di fuga). |  | verificare | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare
| 6400 | Cucina |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6401 | Apparecchi da cucina |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6401.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti gli apparecchi di cottura previsti per questa costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo le esigenze minime stabilite nelle ITR 1997, appendice 3, per il caso di un’occupazione della costruzione di protezione sono previsti i seguenti apparecchi di cottura omologati UFPP (BZS): |  | verificare | verificare | verificare
|  | - pentola a pressione da 80L (occupazione ≤140 persone, 1 pezzo, occupazione >140 persone, 2 pezzi) e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - un fornello elettrico a 2 piastre. |  | verificare | verificare | verificare
| 6401.02 | Descrizione del difetto: una o più pentole a pressione installate o previste per questo tipo di impianto di protezione non funzionano. |  | verificare | verificare
|  | Queste pentole devono essere sostituite con prodotti omologati UFPP (BZS). La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 6401.03 | Descrizione del difetto: il fornello non funziona (in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012). |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. Per evitare danni, i fornelli devono essere messi in funzione periodicamente. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6401.04 | Descrizione del difetto: il boiler in cucina non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 6401.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti apparecchi non montati in modo resistente agli urti. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | Questi apparecchi devono essere sostituiti con modelli omologati oppure adattati con misure adeguate ai requisiti di protezione contro gli urti e di protezione EMP per apparecchi privi di omologazione. Segnatamente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - Fissaggio a prova d’urto e |  | verificare | verificare | verificare | verificare
|  | - Raccordo diretto tramite cavo EMP o punto di sezionamento EMP con scatola di raccordo. |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6500 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento di elettricità» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 6503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| 7000 | Trasmissioni (trm) e telematica |  | verificare | verificare | verificare
| 7100 | Trm interna |  | verificare | verificare | verificare
| 7101 | Telefonia a batteria locale (BL) - da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  | verificare | verificare | verificare
|  | Da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.01 | Descrizione del difetto: non tutti gli scaricatori di sovratensione degli impianti radio e telefonici sono stati sostituiti con il tipo UCT 245 I. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I vecchi scaricatori di sovratensione devono essere sostituiti con nuovi modelli del tipo UCT 245 I. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Di regola, devono essere sostituiti nei seguenti punti: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - quadro dei fusibili, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - scatola di raccordo BL esterna, p. es. SR 31/32, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - scatola di raccordo (SR 1) nella costruzione di protezione senza centrale telefonica, (impianto di protezione con installazioni di trasmissione) |  | verificare | verificare | verificare
|  | - quadro di connessione d’antenna, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - presa per impianti di radiocomunicazione e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - scaricatori di sovratensione di riserva. |  | verificare | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio della telefonia BL aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema di principio della telefonia BL deve mostrare come sono installati i collegamenti via cavo. |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.03 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento della telefonia BL aggiornato (collegamento punto-punto) non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema di funzionamento della telefonia BL deve mostrare come sono impostati i singoli collegamenti via cavo. |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.04 | Descrizione del difetto: lo schema dei collegamenti aggiornato della telefonia della chiusa non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Lo schema dei collegamenti della telefonia da chiusa deve mostrare come sono raccordati i diversi collegamenti. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Con la soppressione della centrale telefonica BL, i collegamenti e il funzionamento devono essere riportati in uno schema separato. |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.05 | Descrizione del difetto: sono state apportate modifiche (modifica dei collegamenti saldati, modifica del cablaggio) al quadro principale dell’impianto telefonico. |  | verificare | verificare
|  | Per questo motivo il quadro è solo parzialmente pronto all’esercizio. Lo stato originale, che deve corrispondere ai documenti tecnici, va ripristinato da uno specialista. |  | verificare | verificare
| 7101.06 | Descrizione del difetto: mancano i telefoni della chiusa. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I telefoni devono essere procurati da uno specialista e montati secondo la circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88». |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.07 | Descrizione del difetto: I telefoni della chiusa non sono montati e contrassegnati correttamente. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Secondo il manuale tecnico della stazione murale WS-88/1 e WS-88/2, oppure secondo le istruzioni di montaggio, il telefono da chiusa ST-88 va montato nei seguenti punti: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - stazione murale WS-88/1 nella chiusa, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - stazione murale WS-88/2, di principio da collocare nella parte coperta dell’accesso, sotto la tettoia (prima della tenda o della porta blindata verso la zona sporca, in nessun caso nella zona pulita della predisinfezione, risp. del vano d’attesa) e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - apparecchio da tavolo nel centro telematico/ufficio della costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Se la costruzione di protezione ha più accessi che telefoni da chiusa (ST-88) assegnati, questi devono essere montati negli accessi più importanti (vedi circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88»). |  | verificare | verificare | verificare
|  | I collegamenti necessari devono essere eseguiti nel quadro di raccordo, contrassegnati e aggiunti nello schema di funzionamento dei telefoni. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Marcature: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - presa nella chiusa (occupazione dell’allacciamento, risp. numero dell’allacciamento dei fili secondo lo schema di principio / schema di funzionamento), |  | verificare | verificare | verificare
|  | - presa per il telefono da chiusa nel centro telematica e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - allacciamenti dei collegamenti sul quadro di raccordo BL. |  | verificare | verificare | verificare
| 7101.08 | Descrizione del difetto: i telefoni della chiusa non funzionano. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I telefoni devono essere riparati da uno specialista. |  | verificare | verificare | verificare
| 7200 | Radiocomunicazione 200 MHz |  | verificare | verificare | verificare
| 7201 | Documenti, materiale, collegamenti - da verificare nei rifugi dove è prescritta la radiocomunicazione 200 MHz (rifugi a partire da 400 posti protetti) o dove è presente. |  | verificare | verificare | verificare
| 7201.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio o del posto radio. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel centro telematica/ufficio del rifugio oppure vicino alle postazioni radio. |  | verificare | verificare | verificare
| 7201.02 | Descrizione del difetto: non è presente un supporto d’antenna nella zona d’entrata o della rampa, presso l’uscita di soccorso o sul tetto. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Per l’antenna esterna «SEA 80 S» si deve montare un supporto d’antenna nei seguenti punti: |  | verificare | verificare | verificare
|  | - entrata, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - rampa, |  | verificare | verificare | verificare
|  | - uscita di soccorso (presa e scarico ventilazione) e |  | verificare | verificare | verificare
|  | - tetto. |  | verificare | verificare | verificare
| 7201.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica manca l’antenna esterna SEA-80 S con il relativo cavo di collegamento. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve procurare un’antenna corrispondente con i rispettivi cavi di collegamento. |  | verificare | verificare | verificare
| 7201.04 | Descrizione del difetto: mancano i cavi patch per il collegamento radio presso il posto radio 200 MHz. |  | verificare | verificare | verificare
|  | I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  | verificare | verificare | verificare
| 7201.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non è presente un collegamento radio. |  | verificare | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare uno specialista di installare un collegamento radio nella costruzione di protezione. |  | verificare | verificare | verificare
| 7300 | Radiocomunicazione 2500 MHz / Polycom / Telematica |  | verificare | verificare
| 7301 | Documenti d’esercizio |  | verificare | verificare
| 7301.01 | Descrizione del difetto: non sono disponibili liste di controllo per la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche. |  | verificare | verificare
|  | Per garantire la prontezza d’esercizio degli impianti e delle installazioni di trasmissione e telematiche, deve essere presente una semplice lista di controllo per la loro messa in funzione. |  | verificare | verificare
| 7301.02 | Descrizione del difetto: la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche non viene addestrata con regolarità. |  | verificare | verificare
|  | La messa in funzione delle installazioni telematiche e di trasmissione dev’essere addestrata in occasione della prossima convocazione delle unità di Aiuto alla condotta (Telematica) della protezione civile. Si deve controllare se i collegamenti funzionano. |  | verificare | verificare
| 7301.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’uso dei locali telematica sia impedito alle persone non autorizzate. |  | verificare | verificare
|  | Tramite un piano di chiusura ci si deve assicurare che le persone non autorizzate non possano accedere al centro telematico e di trasmissione. |  | verificare | verificare
| 7302 | Radiocomunicazione 2500 MHz |  | verificare | verificare
| 7302.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato della radiocomunicazione 2500 MHz non è affisso alla parete del posto radio. |  | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile vicino alle postazioni radio. |  | verificare | verificare
| 7302.02 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 S e i relativi cavi di collegamento. |  | verificare | verificare
|  | L’antenna esterna SEA-400 S fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  | verificare | verificare
| 7302.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 T (in borsa di tela) con i relativi cavi di collegamento. |  | verificare | verificare
|  | L’antenna esterna SEA-400 T fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  | verificare | verificare
| 7302.04 | Descrizione del difetto: presso il posto radio 2500 MHz mancano i cavi patch per il collegamento di radiocomunicazione. |  | verificare | verificare
|  | I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  | verificare | verificare
| 7303 | Polycom / GSM |  | verificare | verificare
| 7303.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della copertura radio. |  | verificare | verificare
|  | Questa documentazione deve essere procurata presso lo specialista della pianificazione o della realizzazione di Polycom/GSM. |  | verificare | verificare
| 7303.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio POLYCOM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. |  | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  | verificare | verificare
| 7303.03 | Descrizione del difetto: lo schema di principio GSM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. |  | verificare | verificare
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  | verificare | verificare
| 7303.04 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non c’è ricezione POLYCOM. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare uno specialista di eliminare il difetto. |  | verificare | verificare
| 7303.05 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento in modalità «direct mode». |  | verificare | verificare
|  | Il collegamento in modalità «direct mode» deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  | verificare | verificare
| 7303.06 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento con la centrale operativa della Polizia cantonale. |  | verificare | verificare
|  | Il collegamento deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  | verificare | verificare
| 7304 | Armadio mobile di rete (rack) |  | verificare | verificare
| 7304.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della rete e dei raccordi. |  | verificare | verificare
|  | Questa documentazione deve essere procurata dallo specialista della pianificazione e dell’esecuzione del cablaggio universale di comunicazione (CU). |  | verificare | verificare
| 7304.02 | Descrizione del difetto: manca il rack. |  | verificare | verificare
|  | Il rack deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  | verificare | verificare
|  | Se manca il rack, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 7304.03 | Descrizione del difetto: il rack non si trova all’interno dell’apposita demarcazione. |  | verificare | verificare
|  | Il rack deve essere posizionato nella posizione prevista in modo da poter stabilire correttamente i collegamenti. |  | verificare | verificare
| 7304.04 | Descrizione del difetto: il rack non è messo a terra. |  | verificare | verificare
|  | Il rack deve essere messo a terra conformemente al capitolo 4.8 «Esempio di schema sinottico di messa a terra diretta» della guida dell’UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 7304.05 | Descrizione del difetto: manca l’impianto di commutazione per utenti (ICU). |  | verificare | verificare
|  | L’ICU deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  | verificare | verificare
| 7304.06 | Descrizione del difetto: manca uno switch (distributore di rete). |  | verificare | verificare
|  | Il distributore di rete deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste e i collegamenti previsti devono essere ristabiliti. |  | verificare | verificare
| 7304.07 | Descrizione del difetto: il router è guasto o manca. |  | verificare | verificare
|  | Si deve procurare un nuovo router o incaricare uno specialista di sostituirlo. |  | verificare | verificare
|  | Se il router è guasto o manca, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 7400 | Collegamenti telefonici e dati |  | verificare | verificare
| 7401 | Collegamenti telefonici e Internet |  | verificare | verificare
| 7401.01 | Descrizione del difetto: non tutti i collegamenti telefonici IP sono in funzione. |  | verificare | verificare
|  | Un numero minimo di «collegamenti telefonici IP» attivi dev’essere in funzione conformemente alla guida pratica UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  | verificare | verificare
|  | Se i «collegamenti telefonici IP» non sono in funzione, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 7401.02 | Descrizione del difetto: il collegamento verso l’esterno per il funzionamento di manutenzione manca o è stato messo fuori servizio. |  | verificare | verificare
|  | Secondo il promemoria SUVA (SBA 150), per la protezione delle persone (funzionamento di manutenzione) deve essere in funzione un collegamento di rete fissa o di radiocomunicazione oppure un dispositivo d’allarme via cavo o via radio. Il necessario collegamento verso l’esterno va eseguito da uno specialista. |  | verificare | verificare
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 7401.03 | Descrizione del difetto: nell’ubicazione di condotta attiva manca un collegamento a una rete di dati (Internet) tramite scatola CU. |  | verificare | verificare
|  | Si deve incaricare uno specialista di installare il collegamento. |  | verificare | verificare
| 7401.04 | Descrizione del difetto: i numeri telefonici della costruzione di protezione sono stati erroneamente inseriti nella lista dei numeri di telefono. |  | verificare | verificare
|  | Il proprietario deve chiedere all’operatore telefonico di cancellare l’iscrizione dall’elenco. |  | verificare | verificare
| 7401.05 | Descrizione del difetto: il raccordo TV nell’ubicazione di condotta, se presente, non funziona. |  | verificare | verificare
|  | Se è presente, il raccordo TV deve essere riparato da un professionista. |  | verificare | verificare
| 7500 | Difetti straordinari nel capitolo «Trm e telematica» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare
| 7501 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
| 7502 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
| 7503 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
| 8000 | Installazioni del servizio sanitario |  | verificare | verificare
| 8100 | Installazioni specifiche |  | verificare | verificare
| 8101 | Dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) |  | verificare | verificare
| 8101.01 | Descrizione del difetto: il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria non è stato messo fuori servizio. |  | verificare | verificare
|  | Il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) deve essere messo fuori servizio a regola d’arte (disconnesso dalla corrente, svuotato e con gli allacciamenti attivi bloccati) e contrassegnato come «FUORI SERVIZIO». |  | verificare | verificare
| 8102 | Impianto di sterilizzazione |  | verificare | verificare
| 8102.01 | Descrizione del difetto: l’impianto di sterilizzazione non è stato messo fuori servizio. |  | verificare | verificare
|  | 0 |  | verificare | verificare
|  | Gli sterilizzatori a vapore non sono più conformi alle nuove prescrizioni in vigore, pertanto non possono più essere utilizzati e devono essere contrassegnati nel modo seguente: |  | verificare | verificare
|  | «FUORI SERVIZIO, può essere utilizzato solo su ordine specifico delle autorità!» |  | verificare | verificare
| 8103 | Rivestimento antistatico del pavimento |  | verificare | verificare
| 8103.01 | Descrizione del difetto: il pavimento non è munito di rivestimento antistatico. |  | verificare | verificare
|  | Nei seguenti locali del rifugio è prescritto un rivestimento antistatico del pavimento: |  | verificare | verificare
|  | - sala operatoria, |  | verificare | verificare
|  | - preparazione, |  | verificare | verificare
|  | - ambulatorio, |  | verificare | verificare
|  | - gessi (solo negli osp prot), |  | verificare | verificare
|  | - radiologia (solo negli osp prot), |  | verificare | verificare
|  | - farmacia, |  | verificare | verificare
|  | - laboratorio e |  | verificare | verificare
|  | - sterilizzazione. |  | verificare | verificare
|  | La mancanza del rivestimento antistatico del pavimento in uno o più locali costituisce un difetto. Si deve prendere nota dei relativi locali e accordarsi con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 8103.02 | Descrizione del difetto: il rivestimento antistatico del pavimento è danneggiato. |  | verificare | verificare
|  | Si deve commissionare la riparazione a una ditta specializzata. La procedura da seguire deve essere accordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  | verificare | verificare
| 8200 | Approvvigionamento di gas medicinale (ossigeno O2 e protossido d’azoto N2O) |  | verificare | verificare
| 8201 | Protossido d’azoto (N2O) |  | verificare | verificare
| 8201.01 | Descrizione del difetto: l’impianto del protossido d’azoto (N2O) non è stato smantellato. |  | verificare | verificare
|  | I sistemi di protossido d’azoto esistenti, nonché i rispettivi sistemi di comando elettrici nei centri sanitari protetti e negli ospedali protetti, devono essere messi fuori servizio e smantellati dal proprietario. Se ciò non è avvenuto, questi sistemi devono essere contrassegnati come segue: «Utilizzazione vietata, quest’installazione deve essere adattata!» |  | verificare | verificare
|  | (cfr. circolare dell’UFPP del 31.08.2005) |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8201.02 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di gas medicinale (N2O). |  | verificare | verificare
|  | Se nell’impianto di protezione sono presenti bombole di gas medicinale piene o vuote (protossido d’azoto N2O) con vecchio codice colore, queste devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  | verificare | verificare
| 8202 | Posti sanitari protetti «ATTIVI» e «INATTIVI» |  | verificare | verificare
| 8202.01 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di ossigeno medicinale (O2). |  | verificare | verificare
|  | Nel posto sanitario protetto le bombole di gas medicinale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8202.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è stato messo fuori servizio e contrassegnato di conseguenza. |  | verificare | verificare
|  | L’approvvigionamento di ossigeno medicinale deve essere messo fuori servizio da un’impresa specializzata e contrassegnato con un cartello «FUORI SERVIZIO» (comprese le bombole «bianche»). |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8203 | Ospedali protetti «ATTIVI» e con statuto speciale SSC |  | verificare | verificare
| 8203.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti solo bombole d’ossigeno medicale bianche (O2). |  | verificare | verificare
|  | Le bombole di gas medicale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8203.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è integrato nel sistema di garanzia della qualità dell’ospedale. |  | verificare | verificare
|  | Gli ospedali devono integrare le direttive per l’approvvigionamento d’ossigeno medicinale degli ospedali protetti attivi revisionate dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nel loro sistema di garanzia della qualità. Essi sono responsabili di tutte le misure di manutenzione e ne assumono i costi. L’impiego di queste installazioni è previsto per il caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. A tal fine va tenuto un apposito quaderno di controllo. |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8203.03 | Descrizione del difetto: le bombole di gas medicinale non sono conservate in piedi su un supporto e assicurate contro le cadute. |  | verificare | verificare
|  | Tutte le bombole di gas medicinale devono essere immagazzinate in piedi e assicurate mediante gli appositi fissaggi conformemente alle prescrizioni attualmente in vigore (SUVA, ITM 2000, pag. 11-27). I cappucci di protezione delle valvole devono essere avvitati, ma non troppo stretti. Le bombole non devono appoggiare direttamente sul pavimento a causa del pericolo di corrosione. |  | verificare | verificare
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  | verificare | verificare
| 8300 | Difetti straordinari nel capitolo «Installazioni del servizio sanitario» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  | verificare | verificare
| 8301 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
| 8302 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
| 8303 | Descrizione del difetto: |  | verificare | verificare
|  |  |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| Legenda ACP BL CB CE DTOP EMP GF H/2 ICU ITM LM N2O O2 PA PB PBS POB PP QP SA | Acqua calda pompata Batteria locale Coperchio blindato Cunicolo d’evasione Dispositivo di trattamento dell’aria per sala operatoria Impulso elettromagnetico Filtro antigas ½ altezza dell’edificio Impianto di commutazione per utenti Istruzioni tecniche per la manutenzione Lista di manutenzione Protossido d’azoto Ossigeno Presa d’aria Porta blindata Parete blindata scorrevole Portone blindato Porta a pressione Quadro principale Scarico d’aria |  | verificare | verificare | verificare | verificare
| SI trm UPS US VA VAE VAE/ VSP VSP | Spigolo inferiore Trasmissione Gruppo di continuità Uscita di soccorso Apparecchio di ventilazione Valvola antiesplosione Valvola combinata (antiesplosione e sovrapressione) Valvola di sovrappressione |  | verificare | verificare | verificare | verificare
Selezionare "X" per visualizzare i difetti

## NOTIFICA
Notifica di eliminazione dei difetti
La proprietaria o il proprietario devono comunicare per iscritto l'avvenuta eliminazione dei difetti all’ufficio cantonale entro il 22.12.2022. È previsto un controllo di verifica in loco. L'ufficio cantonale informerà tempestivamente la proprietaria o il proprietario in merito alla data del controllo. Le scadenze fissate per l'eliminazione dei difetti devono essere rispettate.
Data del controllo periodico del rifugio: |  |  | 2026-01-01
Indirizzo: |  |  | Via Esempio
NPA / luogo |  |  | 3333 |  | Comunesempio
Tipo di rifugio: |  |  | Rifugi speciali, in terreno libero
Numero del rifugio: |  |  | 1111111
Coordinate: |  |  | 111111 |  | 666666
Classificazione qualitativa: |  |  | Completo
Anno dell'approvazione del progetto |  |  | 2000
Data del collaudo (secondo le IA 2004, cifra 6.4) |  |  | 2026-01-02
Data dell’ultimo controllo periodico dell’impianto: |  |  | 2026-01-03
Data della messa in prontezza operativa ridotta (POR):
Proprietario: |  |  | Sinore Ponte
Organizzazione di protezione civile: |  |  | OPC Esempio
Conferma: Il/La proprietario/a conferma con la presente che le carenze riscontrate sono state correttamente eliminate. Cognome del/della proprietario/a: …....................................................... Nome del/della proprietario/a: ….................................................... Luogo:.............................................. Data:....................... Firma: ...............................................................
Compilazione della lista di controllo: - Ogni difetto eliminato deve essere confermato mediante firma nell’apposito campo. - Dopo la completa eliminazione dei difetti, deve essere inserita la data in cui è stato eliminato il difetto.
Lista dei controlli di verifica / Notifica 1-3
Data dell’eliminazione del difetto
| Posizione | Descrizione
| 1000 | Presupposti per l’esercizio
| 1100 | Documentazione della costruzione di protezione
| 1101 | Aspetti generali
| 1101.01 | Descrizione del difetto: manca un verbale di collaudo. | L
Di norma, il verbale di collaudo dev’essere riposto nella documentazione della costruzione di protezione. Questo verbale contiene dati e valori che devono essere disponibili per l’esercizio e la manutenzione della costruzione di protezione. Se il verbale di collaudo non è reperibile nell’archivio comunale, ci si deve accordare con l’ente cantonale competente su come procedere.
| 1101.02 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della costruzione di protezione. | L
La mancanza di una documentazione della costruzione di protezione completa e ben strutturata costituisce un difetto.
Per garantire la manutenzione e quindi anche la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile una documentazione completa della costruzione. Ne fanno parte tutti i documenti tecnici, i piani, i contratti, i calcoli, gli schemi, le istruzioni per l’uso, i verbali di collaudo, le liste dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, ecc.
I vari documenti sono elencati nel prossimo capitolo «Piani»; se mancanti, si devono procurare o allestire. A seconda delle direttive cantonali, i documenti revisionati devono essere messi a disposizione in più esemplari (p. es. presso la costruzione di protezione, il Comune, il proprietario, il Cantone).
L’intera documentazione della costruzione di protezione dev’essere archiviata secondo un indice.
Se la documentazione della costruzione di protezione manca, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 1102 | Piani
I seguenti documenti mancanti devono essere resi disponibili e archiviati secondo il numero di esemplari richiesti nella costruzione di protezione.
| 1102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano del mobilio. | L
Planimetria con arredamento disegnato (ad esempio le postazioni per dormire o le toilette a secco con pareti divisorie).
| 1102.02 | Descrizione del difetto: manca un piano di situazione (scala: 1:500 1:1000). | L
| 1102.03 | Descrizione del difetto: manca una planimetria (scala: 1:50). | L
| 1102.04 | Descrizione del difetto: mancano le sezioni longitudinali e trasversali (scala: 1:50). | L
| 1102.05 | Descrizione del difetto: mancano i piani aggiornati delle installazioni per ventilazione / riscaldamento; acqua / acque di scarico, elettricità (pianta in scala 1:50 e schemi). | L
Da controllare di norma nei rifugi in cui sono stati installati questi apparecchi e negli impianti di protezione
I documenti «ventilazione/riscaldamento» comprendono:
- piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) della ventilazione,
- piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) degli impianti di riscaldamento per l’acqua calda pompata,
- schema di funzionamento della ventilazione (principio della ventilazione),
- schema di funzionamento del riscaldamento (principio del riscaldamento),
- calcolo della ventilazione (distribuzione dell’aria immessa e sistema di scarico dell’aria) e
- schede con dati tecnici (apparecchio di ventilazione, ventilatore d’espulsione, riscaldatore d’aria elettrico, strumenti di misurazione, valvole antiesplosione, valvole di sovrappressione, filtro antigas, ecc.).
I documenti «acqua / acque di scarico» comprendono:
- piano/i d’installazione revisionato/i dell’acqua calda e fredda,
- schema revisionato dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua potabile,
- schema di funzionamento revisionato dell’approvvigionamento idrico e della distribuzione dell’acqua potabile,
- schede con dati tecnici (elevatore di pressione, impianto di disinfezione a raggi UV, ecc.),
- piano d’installazione revisionato della canalizzazione,
- schema revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico (schema di principio ed evacuazione delle acque di scarico),
- schema di funzionamento revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico e
- schede con dati tecnici (pompa fecale, pompa fecale a mano, ecc.).
I documenti «elettricità» comprendono:
- planimetria in scala 1:1000 (linea d’alimentazione a corrente forte),
- piano/i d’installazione revisionato/i della corrente forte,
- schema di principio revisionato dell’alimentazione in energia elettrica,
- piano di messa a terra revisionato,
- schemi revisionati del quadro principale e dei quadri secondari,
- registro dell’opera dell’impianto elettrico nella costruzione di protezione e
- istruzioni per l’uso del gruppo elettrogeno d’emergenza (*da verificare nei rifugi in cui è prescritto un approvvigionamento di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti).
La documentazione del gruppo elettrogeno d’emergenza deve contenere i seguenti documenti: istruzioni per l’uso e la manutenzione, livello di riempimento dell’olio, livello dell’acqua di raffreddamento, tabella dei carichi ed esito della prova di funzionamento di 24 h.
| 1102.06 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione. | L
Mancano i piani aggiornati delle installazioni per trm / telematica (pianta in scala 1:50 e schemi).
- piano d’installazione della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni),
- schema di principio della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni),
- schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 2500 MHz,
- schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 200 MHz (vecchio),
- istruzioni per l’uso del modem,
- istruzioni per l’uso del router,
- istruzioni per l’uso dell’impianto di commutazione per utenti (PBX) e
- istruzioni per l’uso dello switch di rete.
I collegamenti devono essere rilevati da una persona specializzata direttamente sul posto e le relative informazioni richieste direttamente al provider di rete. La programmazione dell’impianto di commutazione per utenti (ICU) dev’essere eseguita da una ditta specializzata.
| 1102.07 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione, manca un piano di situazione aggiornato (scala 1:500 o 1:1000) con le ubicazioni delle antenne, compresi i collegamenti. | L
| 1200 | Manutenzione periodica
| 1201 | Manutenzione periodica
| 1201.01 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica della costruzione di protezione non viene eseguita. | I
Secondo le Istruzioni tecniche per la manutenzione delle costruzioni di protezione complete conformi alle ITO, ITRS o ITR (ITM 2000), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita come segue:
- 8 giri d’ispezione,
- 3 interventi di PICCOLA manutenzione e
- 1 intervento di GRANDE manutenzione.
Per garantire la prontezza d’esercizio, tutti i sorveglianti d’impianto incorporati devono conoscere le installazioni tecniche dell’impianto di protezione ed essere impiegati per la manutenzione periodica. Si devono allestire e rispettare i piani d’intervento necessari.
Secondo le Istruzioni per la prontezza operativa ridotta degli impianti della protezione della popolazione (POR 2004), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita nello stesso modo, ma non sono necessari giri d’ispezione.
Secondo le ITM, la manutenzione periodica annuale dei rifugi speciali (rifugi in campo aperto, rifugi in autorimesse sotterranee, rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti) deve essere eseguita come segue:
Rifugi ITRS con corrente d’emergenza e/o acqua, in esercizio:
- giri d’ispezione secondo le necessità,
- 3 interventi di PICCOLA manutenzione e
- 1 intervento di GRANDE manutenzione.
Rifugi ITRS senza corrente d’emergenza e/o acqua, fuori servizio:
- giri d’ispezione secondo le necessità,
- intervento di PICCOLA manutenzione secondo le necessità e
- 1 intervento di GRANDE manutenzione.
| 1202 | Personale tecnico
| 1202.01 | Descrizione del difetto: non è stato designato un responsabile della manutenzione della costruzione di protezione. | I
Il proprietario designa un responsabile per l’esecuzione della manutenzione.
Il responsabile deve avere a sua disposizione un team che esegue i lavori di manutenzione secondo le ITM.
Questo team può essere composto ad esempio da:
- sorveglianti d’impianto della protezione civile,
- impiegati comunali,
- servizio tecnico degli ospedali,
- specialisti,
- ditte specializzate e
- custodi.
Per ragioni di sicurezza, durante la «PICCOLA» e «GRANDE» manutenzione devono sempre essere presenti almeno due persone (vedi anche lista di controllo 67023.i della SUVA: «Persone tenute a lavorare da sole»).
| 1202.02 | Descrizione del difetto: la persona responsabile non conosce la procedura di manutenzione. | I
La manutenzione della costruzione di protezione si basa sulle liste di manutenzione (LM) e sulle ITM 2000.
| 1202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile garantire la manutenzione o la prontezza d’esercizio tecnica della costruzione di protezione con il personale tecnico disponibile. | I
Per garantire la manutenzione e la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile un team di manutenzione. A seconda delle dimensioni e del tipo della costruzione di protezione, questo team è composto ad esempio da:
- 1 responsabile della manutenzione della costruzione di protezione e
- 1-3 specialisti dei settori impianti elettrici / ventilazione / impianti sanitari / meccanica.
Si deve reclutare, formare e impiegare regolarmente personale tecnico.
| 1203 | Attrezzatura e materiale per la manutenzione
| 1203.01 | Descrizione del difetto: il personale tecnico non dispone dell’attrezzatura necessaria per il controllo periodico. | L
Per poter eseguire la manutenzione periodica, il personale tecnico deve disporre dell’attrezzatura e del materiale necessari, che comprendono:
- banco di lavoro e carrello con attrezzi (forniti dall’UFPP) negli impianti di protezione,
- semplice set di attrezzi (acquistato dai proprietari) nei rifugi,
- prodotti di manutenzione e lubrificanti e
- apparecchi e prodotti di pulizia.
Gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale mancanti devono essere procurati o messi a disposizione del personale tecnico
| 1300 | Documentazione
| 1301 | Documenti amministrativi
| 1301.01 | Descrizione del difetto: manca un mansionario per le persone responsabili della manutenzione. | L
Per il coordinamento dei compiti e delle singole funzioni, si devono allestire i rispettivi mansionari (p. es. secondo le ITM 200, parte 1, appendice C). I diritti e i doveri per la manutenzione periodica devono essere regolati nei mansionari del responsabile della manutenzione e dell’eventuale personale tecnico disponibile.
| 1302 | Documenti tecnici
| 1302.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di manutenzione (LM) specifica per la costruzione di protezione. | I
Per eseguire i lavori di manutenzione dev’essere disponibile una LM specifica per questa costruzione di protezione secondo le ITM, capitolo 1.6 ed esempio del capitolo 2.1. La LM dev’essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 1302.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo per il ripristino della prontezza operativa normale (PON). | I
La lista di controllo per la rimessa in prontezza operativa normale («Rimessa in PON») manca e dev’essere allestita.
La rimessa in PON è descritta nella lista di controllo «Messa in POR» secondo le direttive POR, parte 2. È fondamentalmente il procedimento inverso della messa in POR.
| 1302.03 | Descrizione del difetto: manca un registro dell’opera specifico per la costruzione di protezione (quaderno di controllo). | L
Secondo le ITM si deve tenere un registro della costruzione di protezione, in cui annotare visite, occupazioni, manutenzione periodica, guasti, riparazioni, fatti particolari, ecc. Questo registro va messo a disposizione presso l’entrata principale.
Vedi esempio: pagine 2-15 delle ITM 2000 per impianti di protezione completi o pagina 1.105 delle ITM 1980 per impianti di protezione rimodernabili.
| 1302.04 | Descrizione del difetto: manca una lista dei pezzi di ricambio specifica per la costruzione di protezione. | L
Si deve allestire una lista dei pezzi e del materiale di ricambio secondo le ITM, parte 14. Occorre stabilire che tipo di materiale, risp. quali pezzi di ricambio devono essere disponibili in quale quantità nella costruzione di protezione.
Si deve allestire una lista (lampadine, tubi fluorescenti, starter, batterie, cinghie trapezoidali, guarnizioni, materassini filtranti, ecc.) in funzione delle priorità d’acquisizione (da acquisire continuamente, da acquisire solo al momento dell’approntamento). I fornitori dei pezzi di ricambio devono essere stabiliti preventivamente.
Vedi esempio: ITM 2000 pagine 14-21 segg.
| 1302.05 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo secondo le «Istruzioni POR parte 2» («Messa in POR»). | I
L’impianto di protezione è stato messo in prontezza operativa ridotta (POR). Ciò significa che non è subito pronto per l’impiego. Secondo la lista di controllo «Messa in POR, parte 2» devono essere disponibili tutti i documenti che indicano quali misure sono state adottate per la messa in POR dell’impianto di protezione.
| 1302.06 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione completi mancano le «Istruzioni tecniche per la manutenzione 2000 (ITM 2000)». | L
Per garantire una manutenzione a regola d’arte della costruzione di protezione, una copia delle ITM 2000 dev’essere disponibile sul posto.
| 1302.07 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione rimodernabili mancano le «Istruzioni tecniche dell’UFPC per la manutenzione degli impianti della protezione civile (ITM 1980)». | L
Per garantire una manutenzione a regola d’arte dell’impianto di protezione, una copia delle ITM 1980 dev’essere disponibile sul posto.
| 1303 | Liste di controllo per ‘l’approntamento e per i guasti di funzionamento degli impianti di protezione e dei rifugi
| 1303.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di conflitto armato. | L
L’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione decide se la lista di controllo specifica a questa costruzione di protezione (il MET nel caso degli impianti di protezione) dev’essere allestita ora o al più tardi dopo che il Consiglio federale avrà ordinato il potenziamento della protezione della popolazione.
| 1303.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. | L
La lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza elenca i lavori necessari (esercizio, riscaldamento e ventilazione, acqua e acque di scarico, ecc.). Questa lista deve essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 1303.03 | Descrizione del difetto: mancano le liste di controllo per i guasti di funzionamento secondo il manuale per l’esercizio tecnico. | L
Vi rientrano ad esempio (elenco non esaustivo):
- lista di controllo «Guasto al ventilatore d’immissione dell’aria»,
- lista di controllo «Guasto alla rete locale di distribuzione dell’acqua»,
- lista di controllo «Ristagno nella canalizzazione locale»,
- lista di controllo «Guasto alla pompa fecale»,
- lista di controllo «Guasto alla rete elettrica locale» e
- lista di controllo «Guasto al gruppo elettrogeno d’emergenza».
Queste liste devono essere allestite in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 1400 | Difetti straordinari nel capitolo «Presupposti per l'esercizio» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 1401 | Descrizione del difetto:
| 1402 | Descrizione del difetto:
| 1403 | Descrizione del difetto:
| 2000 | Costruzione
| 2100 | Aspetti generali
| 2101 | Installazioni e opere successive estranee alla costruzione di protezione inizialmente approvata
| 2101.01 | Descrizione del difetto: per le modifiche successive non sono disponibili le autorizzazioni dell’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. | L
Per non compromettere la sua funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche alla costruzione di protezione (p. es. aggiunta di pareti divisorie o installazione di scaldacqua) che non siano preventivamente state approvate. Le relative domande concernenti gli impianti di protezione sono da inoltrare all’UFPP (per la via di servizio tramite il Cantone), mentre quelle relative ai rifugi all’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2101.02 | Descrizione del difetto: mancano un piano e le istruzioni affisse in modo permanente in loco relative allo smantellamento delle installazioni e delle opere successive estranee alla costruzione di protezione approvata e al ripristino della sua funzione originaria. | L
Deve essere elaborato un piano che descrive come ripristinare la funzione originaria della costruzione di protezione (tempo, personale e materiale necessari).
Le piccole modifiche che non compromettono la funzione protettiva della costruzione di protezione e che sono reversibili in poco tempo devono essere documentate indicando come ripristinare la situazione originaria. Al momento non occorre adottare ulteriori misure.
| 2101.03 | Descrizione del difetto: per fare posto a installazioni utilizzate in tempo di pace, sono stati smontati sistemi tecnici della costruzione di protezione (chiusure, impianto di riscaldamento, impianto di ventilazione, impianti sanitari, impianto elettrico o singole componenti degli stessi). | G
Per questo motivo ’la costruzione di protezione non è più utilizzabile nella sua funzione prevista e non è pronta all’esercizio. I sistemi tecnici dell’impianto di protezione (chiusure, impianti di riscaldamento, ventilazione, sanitari ed elettrici) devono essere immediatamente rimontati.
Se a causa di modifiche strutturali l’involucro di protezione non è più ermetico, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La funzione protettiva deve essere immediatamente ripristinata.
La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2101.04 | Descrizione del difetto: è evidente la presenza di rivestimenti di pavimenti, pareti e/o solette a rischio d’incendio. Valgono le norme e le direttive antincendio AICAA. | S
Questi rivestimenti rappresentano un rischio d’incendio e un pericolo per le persone. Le prescrizioni antincendio AICAA (norma e direttive) devono essere scrupolosamente rispettate. A tal fine si deve consultare un esperto antincendio. Se non è possibile rispettare le prescrizioni, i rivestimenti devono essere rimossi.
| 2101.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti condotte di vapore, gas, olio combustibile o condotte per altre sostanze pericolose. | I
Le condotte di vapore, gas o olio combustibile, come pure condotte per altre sostanze pericolose sono vietate nelle costruzioni di protezione e devono essere rimosse. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2101.06 | Descrizione del difetto: l’isolamento termico applicato in un secondo tempo sull’involucro della costruzione di protezione non è smontabile. | L
A causa di questo difetto, in caso di occupazione della costruzione di protezione risulterebbe difficile espellere il calore. La costruzione di protezione deve quindi essere esaminata dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione in merito all’espulsione del calore.
| 2101.07 | Descrizione del difetto: le installazioni e le opere successive estranee alla costruzione di protezione non sono smontabili o non sono montate in modo resistente agli urti. | I
In tal caso la sicurezza delle persone non è più garantita. Il difetto deve essere eliminato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
Le installazioni e le opere estranee alla costruzione di protezione devono essere smontabili in modo da poter essere rimosse dalla costruzione di protezione in caso di occupazione, oppure, nel caso di condotte dell’acqua, condotte della ventilazione, canali per cavi, installazioni e opere fisse, fissate in modo resistente agli urti.
| 2101.08 | Descrizione del difetto: prima dell’entrata nell’involucro della costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere le condotte estranee alla costruzione di protezione. | I
Le condotte (acqua fredda, acqua calda, ricircolo dell’acqua calda) che non sono previste per la costruzione di protezione devono essere dotate di una saracinesca prima dell’entrata nella costruzione di protezione. Se mancano le saracinesche si è in presenza di un difetto che deve essere immediatamente eliminato. Si deve quindi incaricare una ditta specializzata di montare le saracinesche appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione/dell’attraversamento dell’involucro di protezione (se ciò non fosse possibile, appena dopo l’entrata nella costruzione di protezione).
| 2102 | Piano sinottico e designazione dei locali
| 2102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano sinottico della costruzione di protezione affisso in modo permanente. | L
Nella costruzione di protezione dev’essere affisso un piano sinottico alla parete (vedi ITO, cap. 2.95.2). Il piano dev’essere fissato su una lastra e affisso nell’impianto.
Nei PC e negli IAP il piano viene affisso a una parete libera nel soggiorno, negli osp prot e nei CSP nella zona triage / accettazione / disinfezione.
| 2102.02 | Descrizione del difetto: Mancano le designazioni dei locali corrispondenti al piano sinottico affisse in modo permanente. | L
I locali devono essere contrassegnati esattamente come indicato nel piano sinottico. Per i dettagli vedi le ITO, cap. 2.95.1.
| 2103 | Estintori (*obbligatori nei rifugi dove è prescritto o è stato installato un gruppo elettrogeno d’emergenza)
| 2103.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti estintori nella costruzione di protezione. | S
Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti in modo da resistere agli urti. Se mancano, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2103.02 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono stati sottoposti a manutenzione e non sono piombati in modo regolamentare. | S
Per gli estintori portatili fa stato la periodicità di manutenzione indicata dal produttore. Secondo una prassi pluriennale sperimentata, l’associazione svizzera dei mezzi di spegnimento (Löschgeräte-Verband Schweiz, LGVS) consiglia di continuare ad affidare la manutenzione degli estintori portatili a una ditta specializzata ogni tre anni.
| 2103.03 | Descrizione del difetto: gli estintori presenti non sono del tipo giusto. | S
Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione).
| 2103.04 | Descrizione del difetto: Sono montati in modo non resistente agli urti alcuni o tutti gli estintori portatili. | S
Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti murali (pure omologati) in modo da resistere agli urti. Vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2103.05 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono montati nel posto giusto. | S
Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). Nell’allegato alle istruzioni è specificato quanti e quali estintori portatili occorrono e dove devono essere montati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2200 | Involucro della costruzione di protezione, accessi, opere esterne, dintorni
| 2201 | Involucro della costruzione di protezione
| 2201.01 | Descrizione del difetto: l’involucro della costruzione di protezione è danneggiato o non ermetico. | G
Se viene ad esempio individuata una crepa con infiltrazioni d’acqua nell’involucro di protezione, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2201.02 | Descrizione del difetto: l’involucro di protezione presenta crepe larghe più di 2 mm senza infiltrazione d’acqua. | L
D’intesa con uno specialista edile vanno applicati dei sigilli in gesso per sorvegliare l’evoluzione delle crepe. Si deve allestire una prova a futura memoria con la loro posizione (il locale nonché la superficie interessata [soffitto/parete/pavimento]) da inserire nella documentazione della costruzione di protezione. In presenza di crepe, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2201.03 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti dell’involucro di protezione sono ermetici ai gas e resistenti alla pressione come prescritto dall’UFPP. | I
Aperture di diametro inferiore ai 60 mm devono essere sigillate a regola d’arte con un sigillante omologato UFPP (BZS). Aperture di diametro superiore ai 60 mm devono essere sigillate con attraversamenti per cavi e tubi a tenuta stagna ai gas e alla pressione omologati o con piastre d’acciaio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2201.04 | Descrizione del difetto: i danni esistenti non sono riparati (le scagliature non sono aggiustate, l’armatura scoperta non è trattata). | L
I ferri d’armatura scoperti devono essere trattati da una ditta specializzata e le scagliature riprofilate.
| 2201.05 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti tra il locale ventilazione e il locale soggiorno sono ermetici ai gas (paratia tagliafuoco). | I
Questi attraversamenti devono essere resi ermetici da una ditta specializzata.
| 2201.06 | Descrizione del difetto: le pareti e/o le solette sono intaccate da muffa. | I
Si deve provvedere affinché l’umidità relativa dell’aria nei locali non superi il 65%. Di regola si incarica una ditta specializzata in risanamenti da muffe. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2202 | Uscite di sicurezza (US) e cunicoli d’evasione (CE)
| 2202.01 | Descrizione del difetto: l’accesso ai pozzi d’uscita per effettuare la manutenzione non è garantito. | I
L’accesso ai pozzi deve essere garantito.
Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. I cunicoli d’evasione (CE) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.60 m.
Il profilo metallico avvitato sui bordi dell’apertura la rimpicciolisce su entrambi i lati di 0.10 m. Deve quindi essere concepito in maniera da poter essere facilmente rimosso in caso di occupazione del rifugio.
L’isolazione esterna rimpicciolisce l’apertura di 0.10 m e deve essere adattata in modo tale che l’apertura raggiunga le dimensioni prescritte.
L’elemento del pozzo luce (altezza min. 1 m) deve essere smontato e sostituito da un elemento più grande, in modo che l’apertura raggiunga almeno le dimensioni prescritte.
Se l’accesso ai pozzi d’uscita non è sufficientemente garantito, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2202.02 | Descrizione del difetto: lo spigolo inferiore dell’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) non si trova ad almeno 35 cm sotto terra. | I
L’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) deve trovarsi almeno 35 cm sotto terra (protezione dalle radiazioni e dalle schegge).
Il pozzo dell’uscita di sicurezza deve essere innalzato e il terreno circostante adattato di conseguenza.
In presenza di un difetto di questo tipo, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2202.03 | Descrizione del difetto: lo spigolo superiore dei pozzi d’uscita non è adattato all’altezza del terreno circostante. | I
Lo spigolo superiore dei pozzi delle uscite di sicurezza e dei cunicoli d’evasione deve raggiungere l’altezza del terreno, in caso contrario deve essere innalzato almeno fino a filo del terreno.
| 2202.04 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S
Le griglie di sicurezza delle uscite d’emergenza, rispettivamente dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione devono essere fissate in modo da non poter essere aperte esternamente da persone non autorizzate (per ragioni di responsabilità civile). Il fissaggio deve poter essere smontato dall’interno.
Il pozzetto delle uscite di sicurezza deve essere chiuso con una griglia facile da smontare, quello dei cunicoli d’evasione con un coperchio forato o una griglia disponibili sul mercato (apertura della luce totale min. 0.60 m2). La copertura dei pozzetti deve soddisfare le esigenze dell’uso in tempo di pace (resistente al calpestio ed ev. al transito di veicoli, sicurezza contro le cadute).
| 2202.05 | Descrizione del difetto: a partire da un’altezza del pozzo di ≥ 1.5 fino a ≤ 4.5 m, nella parte più stretta del pozzo non sono presenti né una scala né staffe di risalita funzionali. | I
A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita (ITRP), che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non possono terminare sul lato conico dell’uscita.
| 2202.06 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di < 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 60 cm x 80 cm. | I
Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m.
| 2202.07 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di ≥ 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 1.3 m x 0.8 m o non dispone di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm. | I
A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro assenza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m).
Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA.
| 2202.08 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I
Se il drenaggio dell’acqua manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per scongiurare questo pericolo, lo scarico dell’acqua nelle uscite di sicurezza e nei cunicoli d’evasione deve essere munito di griglia per assicurarne la funzionalità a lungo termine.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2202.09 | Descrizione del difetto: i pozzi e i CE sono danneggiati. | I
I pozzi e i CE devono essere riparati.
| 2202.1 | Descrizione del difetto: le US / i CE non sono praticabili. | I
In vista della manutenzione o di un’occupazione, le US e i CE devono essere sistemati affinché siano praticabili.
| 2202.11 | Descrizione del difetto: la copertura del terreno dei CE non raggiunge il minimo di 30 cm. | I
Il cunicolo d’evasione deve essere interrato almeno 0.30 m. La copertura e il pozzo di uscita del cunicolo d’evasione devono essere innalzati di conseguenza.
| 2203 | Protezione degli accessi contro le macerie
| 2203.01 | Descrizione del difetto: manca un’uscita di sicurezza (US/CE) fuori dalla zona macerie H/2 (prescritta per rifugi a partire da 14 posti protetti) oppure, nelle aree densamente popolate, mancano più US/CE all’interno della zona macerie. | I
La protezione contro le macerie delle uscite d’emergenza o dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino).
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2203.02 | Descrizione del difetto: manca un accesso protetto contro le macerie. | I
Almeno un accesso deve essere dotato di protezione contro le macerie (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino).
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2204 | Prese e scarichi d’aria (PA/SA)
| 2204.01 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione delle PA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I
L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.).
| 2204.02 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione degli SA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I
L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.).
| 2204.03 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S
Le griglie delle prese e degli scarichi d’aria devono essere assicurate in modo che non possano essere aperte da persone non autorizzate. In caso contrario, il proprietario può incorrere in conseguenze di responsabilità civile.
| 2204.04 | Descrizione del difetto: le PA non sono protette contro le macerie. | I
La protezione delle prese d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino).
Se le PA non sono protette contro le macerie ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2204.05 | Descrizione del difetto: gli SA non sono protetti contro le macerie. | I
La protezione degli scarichi d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino).
Se le SA non sono protette dalle macerie, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2204.06 | Descrizione del difetto: la distanza tra PA e SA non corrisponde alla distanza minima necessaria per la direzione prevalente del vento (di regola da 6 a 10 m). | I
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2204.07 | Descrizione del difetto: nelle PA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S
A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita.
| 2204.08 | Descrizione del difetto: negli SA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S
A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita.
| 2204.09 | Descrizione del difetto: le prese e gli scarichi d’aria con un’altezza > 4.5 m non dispongono di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm o una relativa protezione per la schiena (gabbia di protezione). | S
A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro mancanza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m).
Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA.
| 2204.1 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I
Se il drenaggio dell’acqua della costruzione di protezione manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per garantire il drenaggio dell’acqua dalla costruzione di protezione a lungo termine e scongiurare il pericolo di allagamento, lo scarico dell’acqua all’interno della costruzione deve essere munito di griglia di scarico.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2205 | Sicurezza di ringhiere e parapetti
| 2205.01 | Descrizione del difetto: le ringhiere e i parapetti presenti presso le entrate non proteggono dalle cadute dall’alto. | S
Le ringhiere e i parapetti devono essere conformi alle direttive in materia. In presenza di un difetto si deve coinvolgere l’esperto della sicurezza del Comune.
| 2300 | Chiusure
| 2301 | Porte blindate (PB), coperchi blindati (CB), porte a pressione (PP), portoni blindati (POB)
| 2301.01 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono accessibili. | I
Le barriere architettoniche devono essere eliminate oppure eseguite in modo che si possano smontare per permettere di chiudere le chiusure durante gli interventi di manutenzione e i controlli periodici (prove di sovrappressione).
| 2301.02 | Descrizione del difetto: mancano alcune chiusure. | G
Se mancano delle chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2301.03 | Descrizione del difetto: le chiusure non possono venir aperte o chiuse. | G
Deve essere possibile aprire e chiudere completamente le chiusure in modo da permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei controlli periodici (prove di sovrappressione). Le porte estranee alla protezione civile ad esempio devono essere montate in modo che si possano chiudere completamente le chiusure oppure devono essere smontate prima del controllo.
Se non è possibile aprire e chiudere completamente le chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2301.04 | Descrizione del difetto: le cerniere presentano crepe e/o non si muovono liberamente. | I
Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante.
| 2301.05 | Descrizione del difetto: i perni delle cerniere non sono assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. | I
I perni delle cerniere devono essere assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura.
| 2301.06 | Descrizione del difetto: i nippli di ingrassaggio sui telai delle chiusure mancano o sono pitturati. | I
I nippli di ingrassaggio mancanti sulle PT, i CB, le PP e i POC devono essere sostituiti da una ditta specializzata.
| 2301.07 | Descrizione del difetto: le chiusure presentano ruggine. | L
Le chiusure devono essere trattate a regola d’arte.
| 2301.08 | Descrizione del difetto: alcune leve di chiusura mancano o non sono montate. | I
Acquistare le leve di chiusura mancanti dal fabbricante e montare correttamente quelle montate male.
| 2301.09 | Descrizione del difetto: le leve delle chiusure non sono regolate correttamente (non si chiudono bene). | I
Il gioco della leva deve essere regolato in modo tale da evitare che giri da sola.
Il gioco tra la leva di chiusura esterna e quella interna misurato sul perimetro non deve superare i 2.5 cm. I bulloni devono essere serrati, il meccanismo dev’essere ingrassato e scorrevole.
| 2301.1 | Descrizione del difetto: mancano alcune guarnizioni di gomma sulle chiusure. | I
Le guarnizioni mancanti devono essere inserite o procurate.
| 2301.11 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma sono danneggiate, schiacciate, sporche, pitturate oppure secche e screpolate. | I
Le guarnizioni di gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite.
| 2301.12 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono ermetiche. | G
Si devono controllare i seguenti punti:
- tutte le guarnizioni in gomma sono inserite (controllare la resistenza nella scanalatura),
- le guarnizioni di gomma non sono danneggiate (screpolature, parti rotte),
- le guarnizioni di gomma sono elastiche (non indurite o friabili),
- le guarnizioni di gomma sono pulite (niente vernice sulla gomma) e
- chiudere le chiusure e controllare la loro ermeticità (test della luce).
In presenza di spiragli (p. es. a causa di chiusure sformate) applicare delle lastre di ferro per ripristinare l’ermeticità. Lastre già applicate in precedenza potrebbero non essere state saldate/incollate correttamente. In tal caso vanno sistemate. Le misure volte al ripristino dell’ermeticità devono essere eseguite da una ditta specializzata.
Se malgrado l’adozione di queste misure non è possibile rendere ermetiche le chiusure, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2301.13 | Descrizione del difetto: manca almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. | I
Si devono procurare i dispositivi di autoliberazione mancanti. Sul lato interno della PB più interna di ogni zona d’entrata (ev. anche nelle immediate vicinanze, tuttavia sempre all’interno della costruzione di protezione) dev’essere montato un dispositivo di autoliberazione. In ogni costruzione di protezione deve esserci almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante.
Si devono procurare le parti mancanti. Il dispositivo dev’essere piombato.
Il funzionamento del dispositivo di autoliberazione (tubo quadro, spina, dado e chiave) va verificato.
| 2301.14 | Descrizione del difetto: manca la maniglia amovibile per aprire il coperchio blindato dall’esterno. | I
Le maniglie amovibili mancanti devono essere acquistate presso il fabbricante e riposte nel luogo previsto. Se il ceppo della leva di chiusura del CB è munito di un foro per riporre la maniglia amovibile, questa va inserita direttamente nel ceppo, altrimenti nelle immediate vicinanze del CB.
| 2301.15 | Descrizione del difetto: manca il tappo per chiudere il tubo trm integrato nel CB (se esistente: fabbricato, tipo) o è difficile da togliere. | L
Il tappo va procurato o reso più scorrevole.
| 2301.16 | Descrizione del difetto: nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1° gennaio 1974 mancano degli spinotti di sicurezza. | L
Si devono procurare gli spinotti mancanti.
| 2301.17 | Descrizione del difetto: non è possibile smontare la finestra della cantina nel CB. | I
Gli elementi delle finestre della cantina previsti per il tempo di pace devono essere facili da smontare. Se ciò non fosse è il caso, occorre correggere la situazione.
| 2302 | Chiusure supplementari («porte rosse») / porte di collegamento
| 2302.01 | Descrizione del difetto: entrate o collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB. | G
Le chiusure supplementari (porte blindate o coperchi blindati) che si trovano tra la zona protetta e la zona non protetta (protezione antigas e contro la sovrappressione) e vengono utilizzate solamente per scopi estranei alla protezione civile, sono chiamate «porte rosse» e in caso d’occupazione devono assolutamente rimanere chiuse a chiave.
Se delle entrate o dei collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. In tal caso ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 2302.02 | Descrizione del difetto: chiusure supplementari tra il settore protetto e quello non protetto per l’utilizzo in tempo di pace non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione». | L
Le chiusure supplementari devono essere contrassegnate in modo permanente. Si devono affiggere dei cartelli con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione» sui due lati della chiusura.
| 2302.03 | Descrizione del difetto: porte di collegamento tra costruzioni di protezione non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». | L
Si devono affiggere in modo permanente i cartelli con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa».
| 2302.04 | Descrizione del difetto: le chiusure supplementari non sono dotate di meccanismo di chiusura speciale. | I
Le chiusure supplementari devono essere munite di un meccanismo di chiusura speciale onde evitare che non possano più essere aperte né dall’interno né dall’esterno. Si deve procurare e montare un meccanismo di chiusura funzionale.
| 2303 | Complemento per PB con soglia amovibile
| 2303.01 | Descrizione del difetto: manca la soglia amovibile. | G
Si deve procurare un modello di soglia omologato UFPP (BZS).
Se manca la soglia amovibile, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2303.02 | Descrizione del difetto: la soglia amovibile non è depositata vicino alla PB o montata sulla PB. | L
Una volta smontata, la soglia amovibile deve poter essere fissata sulla porta o depositata nelle sue immediate vicinanze. Si deve predisporre un supporto a tal fine.
| 2303.03 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi per la soglia amovibile. | L
Gli attrezzi devono essere acquistati presso una ditta specializzata e montati nelle vicinanze della porta.
| 2303.04 | Descrizione del difetto: non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso. | G
Se non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2304 | Parete blindata scorrevole (PBS)
| 2304.01 | Descrizione del difetto: manca l’armadio degli attrezzi. | L
Si deve procurare un armadio degli attrezzi dotato del materiale necessario per l’esercizio della parte blindata scorrevole. Vi rientrano:
· Verricello 3 t con leva,
· Fune d’acciaio del verricello 3 t con aspo,
· 2 grilli,
· Dispositivo di sicurezza (spranga metallica per il bloccaggio della parete blindata scorrevole),
· Istruzioni per l’uso (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace),
· Attrezzi (previsti dal fabbricante) e
· Puleggia di rinvio (facoltativa).
| 2304.02 | Descrizione del difetto: l’armadio degli attrezzi non è chiuso a chiave e/o manca la chiave. | L
Si deve procurare una chiave o sostituire la serratura. La chiave deve essere contrassegnata e riposta in un luogo idoneo all’interno del rifugio.
| 2304.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso. | I
Le istruzioni per l’uso mancanti (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace) devono essere procurate e conservate nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.04 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari non sono al completo o mancano. | I
Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.05 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari sono in cattivo stato. | L
Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) in cattivo stato devono essere sostituiti e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.06 | Descrizione del difetto: manca la leva del verricello 3 t. | I
La leva del verricello 3 t deve esser procurata e conservata nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.07 | Descrizione del difetto: manca la fune d’acciaio del verricello 3 t, incluso l’aspo. | I
La fune d’acciaio del verricello 3 t e l’aspo devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il verricello non è conforme alle prescrizioni di sicurezza del fabbricante. | S
Se non è conforme alle prescrizioni di sicurezza, il verricello deve essere controllato dal fabbricante. La frequenza del controllo si basa sulle indicazioni del fabbricante (di regola 8-10 anni). Il controllo del fabbricante è documentato con una marca di prova sull’involucro. Inoltre, il verricello e la fune d’acciaio controllati vengono piombati. Fintanto che la piombatura è intatta, il controllo periodico non è necessario. Quando viene tolta la piombatura, si deve annotare la data della messa in esercizio sull’involucro del verricello. L’intervallo di controllo parte da questa data. Se nessuna data è indicata sull’involucro, fa stato la data della marca di prova.
| 2304.09 | Descrizione del difetto: il verricello non funziona. | I
I verricelli non funzionanti devono essere controllati e riparati o sostituiti dal fabbricante.
| 2304.1 | Descrizione del difetto: non ci sono abbastanza grilli. | I
Nell’armadio metallico previsto a tale scopo si devono conservare due grilli. Si devono procurare i grilli mancanti.
| 2304.11 | Descrizione del difetto: manca il dispositivo di sicurezza (spranga metallica per bloccare la parete blindata scorrevole). | I
I dispositivi di sicurezza mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo.
| 2304.12 | Descrizione del difetto: le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili o le loro viti di fissaggio sono in cattivo stato. | L
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili e le loro viti di fissaggio.
| 2304.13 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma e di metallo non sono state sottoposte a manutenzione. | L
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le guarnizioni.
| 2304.14 | Descrizione del difetto: le guide di scorrimento presentano ruggine. | L
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre le guide di scorrimento a un trattamento antiruggine.
| 2304.15 | Descrizione del difetto: la PBS presenta ruggine. | L
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre la PBS a un trattamento antiruggine.
| 2304.16 | Descrizione del difetto: la scanalatura della PBS è sporca. | L
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve controllare lo stato generale di pulizia.
| 2304.17 | Descrizione del difetto: il drenaggio della scanalatura manca o non funziona. | I
In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve ripristinare il drenaggio.
| 2304.18 | Descrizione del difetto: la manutenzione della PBS non è stata eseguita con la necessaria regolarità. | I
La manutenzione deve essere eseguita regolarmente secondo le ITM.
| 2304.19 | Descrizione del difetto: la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente. | G
La PBS deve essere sistemata da una ditta specializzata.
Se la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 2400 | Equipaggiamento
| 2401 | Letti
| 2401.01 | Descrizione del difetto: in rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 o in impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non sono presenti tutti i letti necessari. | L
Si devono procurare i letti mancanti (con omologazione UFPP/BZS). Nei rifugi i letti devono essere montati o almeno contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fabbricante).
| 2401.02 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti i letti del servizio sanitario necessari (compresi i lift per letti necessari). Questi sono richiesti solo neirifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti costruiti prima del 2012. | L
Si devono procurare i letti (con omologazione UFPP/BZS) del servizio sanitario mancanti (compresi i lift per letti necessari) devono essere procurati. Nei rifugi i letti devono essere montati o contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fornitore).
| 2401.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni di montaggio e/o le viti/gli attrezzi per il montaggio delle pareti divisorie tra i letti, dove previste. | L
Si devono procurare i componenti mancanti presso un fabbricante.
| 2402 | Latrine a secco
| 2402.01 | Descrizione del difetto: nei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – mancano le latrine a secco necessarie. | L
Si devono procurare le latrine a secco mancanti.
| 2402.02 | Descrizione del difetto: nei rifugi a partire da 30 posti protetti realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non è disponibile o non è montato un numero sufficiente di cabine per latrine. | L
Nei rifugi con 31-100 posti protetti devono esserci due cabine per latrine, nei rifugi con 101-200 posti protetti tre cabine per latrine. Queste devono essere montate e si possono utilizzare come deposito per l’equipaggiamento del rifugio.
| 2402.03 | Descrizione del difetto: non è presente un numero sufficiente di lavabi a canale o orinatoi a canale fissi o mobili. | L
Si devono procurare le installazioni mancanti.
| 2403 | Approntamento della costruzione di protezione
| 2403.01 | Descrizione del difetto: il rifugio non può essere sgomberato e approntato per l’occupazione nel giro di 5 giorni / l’impianto di protezione non può essere messo in esercizio da subito senza mezzi ausiliari speciali. | I
Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio.
| 2403.02 | Descrizione del difetto: in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la costruzione di protezione non può essere messa in esercizio in qualsiasi momento (nel caso dei rifugi, questo vale solo per quelli pubblici previsti come alloggi d’emergenza). | I
Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio.
| 2500 | Impianto rivelatore di gas (locale degli attrezzi IAP)
| 2501 | Costruzione senza impianto rivelatore di gas
| 2501.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo indicante il divieto di immagazzinare liquidi infiammabili. | S
Nel locale degli attrezzi è vietato depositare liquidi infiammabili. All’entrata del locale si deve quindi affiggere in modo ben visibile un cartello con la dicitura: «Divieto di depositare liquidi infiammabili in questo locale».
| 2501.02 | Descrizione del difetto: sono stati immagazzinati liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio del carburante pieno. | S
Se nel locale degli attrezzi sono immagazzinati liquidi infiammabili (carburanti, macchine e apparecchi con il serbatoio pieno, altri liquidi infiammabili), questi vanno (quale misura d’urgenza) immediatamente spostati all’esterno della struttura. È inoltre vietato utilizzare apparecchi elettrici (deumidificatori, stufette, ecc.) e prese al di sotto di 1 m di altezza dal pavimento. Se è presente un apparecchio di ventilazione VA 150, i tubi flessibili devono essere collegati tra loro e piombati, affinché l’apporto di aria fresca sia garantito in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas.
Se in futuro dovesse essere necessario immagazzinare liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio pieno per garantire la capacità d’intervento della protezione civile, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
In tal caso si deve inoltrare per la via di servizio all’UFPP un progetto per il montaggio a posteriori di un impianto rivelatore di gas. Le pertinenti istruzioni dell’UFPP devono essere rispettate.
| 2502 | Costruzione con impianto rivelatore di gas
| 2502.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo adeguato al tipo di ventilazione con le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di allarme. | S
Un cartello con le misure da adottare in caso d’allarme dev’essere affisso in modo duraturo e ben visibile presso l’accesso al locale degli attrezzi. Deve riportare indicazioni precise su come procedere in caso d’allarme. Le istruzioni di comportamento devono essere ben leggibili e comprendere informazioni come nome e numero di telefono delle persone responsabili.
| 2502.02 | Descrizione del difetto: il cartello di pericolo con le istruzioni di comportamento non è aggiornato (persone e organizzazioni responsabili). | S
Si devono aggiornare immediatamente i dati come nomi e numeri di telefono dei responsabili.
| 2502.03 | Descrizione del difetto: le persone e le organizzazioni responsabili che vengono allarmate non sono istruite sulle misure di comportamento. | S
Le persone e le organizzazioni responsabili (p. es. i pompieri) devono essere informate a intervalli regolari sulla presenza di un impianto rivelatore di gas. Le liste di controllo da usare in caso d’allarme devono essere disponibili.
| 2502.04 | Descrizione del difetto: non c’è un contratto di manutenzione per l’impianto rivelatore di gas installato. | S
Si deve stipulare un contratto di manutenzione con il fornitore.
| 2502.05 | Descrizione del difetto: manca un quaderno/foglio di controllo. | S
Deve essere disponibile un quaderno o un foglio di controllo dove registrare tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, le aggiunte e gli avvenimenti particolari.
| 2502.06 | Descrizione del difetto: il quaderno di controllo/foglio di controllo non è aggiornato/completo. | S
Tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, i completamenti, gli avvenimenti particolari, ecc. devono essere annotati nel quaderno / foglio di controllo.
| 2502.07 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica dell’impianto rivelatore di gas non è stata eseguita come da contratto. | S
La manutenzione deve essere eseguita al più presto.
| 2503 | Impianto elettrico specifico all’impianto rivelatore di gas
| 2503.01 | Descrizione del difetto: è evidente che non tutti i componenti delle installazioni a corrente forte (interruttori, prese, ecc.) e i consumatori di corrente (deumidificatori, stufette, caricatori, ecc.) sono montati a più di 1 m da terra (protezione dalle esplosioni SUVA). | S
Le installazioni elettriche devono essere modificate in modo che lo spigolo inferiore (interruttori, prese, deumidificatori, stufette, ecc.) si trovi a più di 1 m da terra. ’L’eventuale protezione EMP esistente non deve essere compromessa.
| 2503.02 | Descrizione del difetto: non è garantito che con un apparecchio di ventilazione 150 (VA 150) venga impedito il funzionamento di ricircolo dell’aria. | S
Affinché il gruppo di ventilazione possa essere utilizzato per eliminare i vapori infiammabili senza che questi prendano fuoco a causa di un eventuale riscaldatore d’aria elettrico, il VA 150 non deve poter funzionare con aria di ricircolo.
I tubi flessibili devono essere collegati tra loro (tramite attacco rapido o un raccordo) e piombati affinché l’apporto di aria fresca sia garantita in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas.
| 2503.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’apparecchio di ventilazione VA150 possa essere avviato solamente dal quadro secondario (QS). | S
Per evitare di dover accedere al locale degli attrezzi per espellere i vapori infiammabili in caso di attivazione dell’impianto rivelatore di gas, l’apparecchio di ventilazione deve poter essere avviato dall’esterno. Gli impianti elettrici devono essere adattati di conseguenza da uno specialista; l’interruttore sul VA dev’essere bypassato.
| 2600 | Difetti straordinari nel capitolo «Costruzione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 2601 | Descrizione del difetto:
| 2602 | Descrizione del difetto:
| 2603 | Descrizione del difetto:
| 3000 | Ventilazione
| 3100 | Documenti d’esercizio
| 3101 | Schema d’esercizio
| 3101.01 | Descrizione del difetto: lo schema d’esercizio «Ventilazione» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un punto idoneo. | L
Lo schema d’esercizio deve essere realizzato e affisso in modo permanente presso l’impianto di ventilazione (VA)
| 3101.02 | Descrizione del difetto: in rifugi dove è installato o prescritto un impianto di ventilazione centrale o negli impianti di protezione, lo schema d’esercizio «Ventilazione» non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L
Lo schema d’esercizio deve essere completato, corretto o ridisegnato.
| 3101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema/alle istruzioni non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L
- funzionamento di manutenzione,
- funzionamento con aria di ricircolo,
- funzionamento senza filtri antigas,
- funzionamento con filtri antigas e
- funzionamento d’emergenza.
Da controllare nei rifugi dove è prescritto o montato un impianto di ventilazione (VA) centrale (rifugi a partire da 800 posti protetti).
Lo schema d’esercizio «Ventilazione» deve mostrare come impostare i vari tipi di funzionamento. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3102 | Marcatura dei componenti in caso di VA centrali
| 3102.01 | Descrizione del difetto: la numerazione e le posizioni delle ITM e dello schema d’esercizio non corrispondono alle marcature sui componenti. | L
Le marcature devono essere corrette o completate.
| 3102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L
Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto per essere inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, le componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato.
| 3200 | Chiuse
| 3201 | Cartelli indicatori e tempi di ricambio dell’aria
| 3201.01 | Descrizione del difetto: nelle chiuse non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I
Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, una ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3201.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L
Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3202 | Chiusa separata verso la sala macchine
| 3202.01 | Descrizione del difetto: nella chiusa della sala macchine non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I
Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3202.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L
Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3202.03 | Descrizione del difetto: manca un pezzo di tubo amovibile nel canale di scarico dell’aria. | I
Si deve disporre il montaggio di questo tubo. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3202.04 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per il montaggio del pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria. | L
Le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per montare/smontare il pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria devono essere depositati in modo permanente nella chiusa.
| 3300 | Componenti dell’impianto di ventilazione
| 3301 | Valvole (valvole di sovrappressione VSP / valvole antiesplosione VAE / valvole combinate VSP/VAE)
| 3301.01 | Descrizione del difetto: l’accesso alle valvole per l’esecuzione del controllo non è garantito. | I
Non è quindi stato possibile effettuare il controllo delle valvole. Il personale tecnico deve garantire l’accesso.
| 3301.02 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono disponibili e montate. | G
Le valvole mancanti devono essere montate da una ditta specializzata.
Se non tutte le valvole sono disponibili e montate, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3301.03 | Descrizione del difetto: le valvole non dispongono del contrassegno UFPP (BZS) (etichetta adesiva / targhetta) o di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I
Le valvole non più ammesse sono elencate in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti.
Le valvole devono essere sostituite. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3301.04 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono pulite e sottoposte a regolare manutenzione. | L
Le aperture delle valvole devono essere controllate e si deve eseguire la manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, sporcizia, residui di vernice, ecc.).
| 3301.05 | Descrizione del difetto: le griglie di protezione delle valvole sono arrugginite o mancano. | L
Le griglie arrugginite o mancanti devono essere sostituite o procurate e montate.
| 3301.06 | Descrizione del difetto: nelle valvole che danno direttamente all’esterno mancano le piastre paraschegge. | I
Le piastre paraschegge mancanti devono essere procurate e montate. Si devono utilizzare piastre paraschegge omologate UFPP (BZS).
| 3301.07 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole VAE, VAE/PF, VSP, VSP/VAE sono funzionanti (le VSP, VSP/VAE non si aprono in caso di sovrappressione). | I
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 3302 | Filtri antigas (GF)
| 3302.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono presenti tutti i GF necessari. | G
I GF mancanti devono essere procurati (solo GF con omologazione UFPP) e installati. I GF (fino a GF300) devono essere coperti con una guaina protettiva.
Se mancano dei GF, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3302.02 | Descrizione del difetto: i GF non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I
I GF devono essere sostituiti. I GF non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 3302.03 | Descrizione del difetto: i piombi dei GF sono danneggiati o mancano. | G
In presenza di piombi danneggiati o rimossi, si deve supporre che i filtri antigas siano stati aperti. D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve quindi incaricare il fabbricante o una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di controllare i filtri (aumento del peso per assorbimento di umidità) e sostituirli se i valori prescritti vengono superati.
Se i piombi dei GF sono danneggiati, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio.
| 3302.04 | Descrizione del difetto: i GF sono molto arrugginiti o addirittura perforati dalla ruggine. | G
I punti arrugginiti vanno trattati a regola d’arte. In presenza di perforazioni causati dalla ruggine o di altri danni importanti ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
Se i GF sono molto arrugginiti o presentano addirittura perforazioni da ruggine, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio.
| 3302.05 | Descrizione del difetto: i GF non sono imbullonati al pavimento. | I
Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto.
| 3302.06 | Descrizione del difetto: la direzione del flusso dell’aria del GF non corrisponde alla direzione del flusso dell’aria del sistema. | I
Si deve capovolgere il GF. Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata.
| 3302.07 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili che collegano i GF (solo i GF 600) al sistema di distribuzione sono in cattivo stato (screpolati o friabili). | I
I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti.
| 3302.08 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti GF di riserva. | L
I GF di riserva presenti devono essere smaltiti correttamente oppure, se provvisti di omologazione UFPP (BZS), utilizzati in un’altra costruzione di protezione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303 | Piccoli impianti di ventilazione (VA 40/75/150/300)
| 3303.01 | Descrizione del difetto: l’accesso al VA non è garantito, non è pertanto possibile eseguire il controllo. | I
L’accesso al VA deve sempre essere garantito affinché si possa eseguire il controllo. Si deve inoltre garantire l’azionamento tramite manovella.
| 3303.02 | Descrizione del difetto: non tutti i VA sono presenti nella costruzione di protezione. | G
I VA mancanti devono essere procurati e installati.Se mancano dei VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I
I VA non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti.
I VA che non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.04 | Descrizione del difetto: mancano una tacca blu (aria fresca) e una tacca rossa (aria filtrata) sul debimetro. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le misurazioni necessarie e di contrassegnare il debimetro.
| 3303.05 | Descrizione del difetto: la clappa a farfalla non si muove liberamente o è allentata. | I
Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata.
| 3303.06 | Descrizione del difetto: manca la manovella per il funzionamento d’emergenza. | I
La manovella deve essere procurata presso il fabbricante.
| 3303.07 | Descrizione del difetto: nei VA con interruttore remoto e accensione automatica e senza collare di protezione fisso (perno per l’azionamento manuale rientrante), manca il cappuccio di protezione dell’albero. | S
Il cappuccio deve essere procurato e montato.
| 3303.08 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili sono danneggiati o non sottoposti a manutenzione (screpolati o friabili). | I
I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti.
| 3303.09 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili non sono montati correttamente. | I
Questo difetto può compromettere l’esercizio con aria filtrata. I tubi flessibili devono essere invertiti.
| 3303.1 | Descrizione del difetto: il raccordo dei tubi flessibili è danneggiato o manca. | I
Il raccordo deve essere sistemato o sostituito (da procurare presso il fabbricante del VA).
| 3303.11 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è danneggiato o manca. | L
Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere sostituito o procurato e montato nella posizione corretta secondo le istruzioni di montaggio (sospeso in posizione verticale).
| 3303.12 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è bagnato o sporco. | L
Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere svuotato e pulito a fondo oppure sostituito con uno nuovo.
| 3303.13 | Descrizione del difetto: manca la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria. | L
La griglia antitopi va procurata e montata.
| 3303.14 | Descrizione del difetto: la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria è sporca, arrugginita o non può essere smontata. | L
Si deve smontare, pulire e rimontare la griglia.
| 3303.15 | Descrizione del difetto: nella presa d’aria del VA manca una VAE. | G
La VAE mancante deve essere procurata (solo VAE con omologazione UFPP (BZS) e pressione di prova conforme alla costruzione di protezione).
Se manca una VAE nella presa del VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.16 | Descrizione del difetto: il prefiltro è sporco o manca. | I
Il prefiltro deve essere pulito, sostituito o procurato e montato.
| 3303.17 | Descrizione del difetto: alcune condotte (di aspirazione o distribuzione dell’aria) sono danneggiate o mancano. | I
Le condotte danneggiate devono essere riparate o sostituite, quelle mancanti procurate e montate.
| 3303.18 | Descrizione del difetto: un VA non funziona. | G
Il VA fuori uso deve essere riparato da una ditta specializzata (detentrice dell’omologazione) o sostituito se non è più possibile ripararlo.
Se un VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.19 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione dell’apparecchio non corrisponde alla marcatura. | I
Questo deve essere corretto da un professionista.
| 3303.2 | Descrizione del difetto: il motore è rumoroso. | I
L’apparecchio deve essere controllato dal fabbricante o da una ditta specializzata (ossia dal titolare dell’omologazione).
| 3303.21 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G
Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.22 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa. | G
In presenza di un difetto, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario.
Se durante il funzionamento con filtro e il funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3303.23 | Descrizione del difetto: nel funzionamento senza filtro viene superata la sovrappressione massima di 250 Pa. | L
D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario.
| 3303.24 | Descrizione del difetto: l’illuminazione d’emergenza sul VA non funziona o manca. | L
Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante o da una ditta specializzata.
| 3303.25 | Descrizione del difetto: il VA non è allacciato ’alla rete elettrica tramite cavo, spina e presa o tramite allacciamento diretto (in caso di protezione dagli impulsi elettromagnetici [protezione EMP]). | S
Si deve incaricare una ditta specializzata di smontare la spina e allacciare il VA direttamente alla distribuzione EMP.
| 3303.26 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non funziona. | L
Il riscaldatore d’aria elettrico deve essere riparato da un professionista o sostituito dal fornitore (titolare dell’omologazione).
| 3303.27 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non è collegato all’apparecchio di ventilazione tramite interblocco (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati dopo il 2012). | S
Il riscaldatore d’aria elettrico può essere messo in funzione solo assieme al VA. Per questo motivo, il VA e il riscaldatore d’aria elettrico devono essere collegati direttamente alla rete elettrica. Il riscaldatore d’aria elettrico dev’essere dotato di interblocco attraverso il teleruttore dell’apparecchio di ventilazione VA.
| 3304 | Apparecchio di ventilazione centrale (VA 1200-9000)
| 3304.01 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I
I VA non più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3304.02 | Descrizione del difetto: il VA non funziona. | G
Si deve incaricare una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di riparalo o di sostituirlo se non è più possibile ripararlo.
Se il VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3304.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un dispositivo di azionamento a mano. | I
Questo difetto (p. es. la mancanza di un fissaggio della manovella) deve essere eliminato in collaborazione con una ditta specializzata.
| 3304.04 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del motore non è corretto. | I
Si deve incaricare un professionista di correggere il difetto.
| 3304.05 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento. | G
Si devono procurare le cinghie trapezoidali.
Se mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3304.06 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali di riserva per tutti i tipi di funzionamento. | I
Le cinghie di riserva mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata.
| 3304.07 | Descrizione del difetto: il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo manca o non è pulito. | L
Il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere pulito o sostituito.
| 3304.08 | Descrizione del difetto: manca il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo. | L
Il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere procurato.
| 3304.09 | Descrizione del difetto: le VSP non si aprono (durante il funzionamento in sovrappressione). | I
D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario.
| 3304.1 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non viene raggiunta la sovrappressione minima di 50 Pa. | G
Si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario.
Se non è possibile raggiungere la sovrappressione minima nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3304.11 | Descrizione del difetto: la sovrappressione massima di 250 Pa ammessa nel funzionamento senza filtri viene superata. | L
D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario.
| 3304.12 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G
Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3304.13 | Descrizione del difetto: manca un dispositivo di protezione antigelo dell’elemento riscaldante elettrico (se esistente). | I
Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione del VA viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo.
Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un comando del dispositivo di protezione antigelo secondo le ITO 1977, pag. 3.4-10.
A tal fine si deve elaborare un progetto di rimodernamento in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione da inoltrare per approvazione all’UFPP per la via di servizio.
| 3304.14 | Descrizione del difetto: il comando della protezione antigelo non funziona. | I
Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. Si deve incaricare una ditta specializzata di riparare il comando del dispositivo di protezione antigelo.
| 3304.15 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (secondo elemento riscaldante elettrico) non funziona. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo.
| 3304.16 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (calore residuo del motore diesel del gruppo elettrogeno d’emergenza) non funziona. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo.
| 3304.17 | Descrizione del difetto: il riscaldamento per l’utilizzo del riscaldamento normale in tempo di pace con acqua calda pompata (ACP) non funziona. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 3304.18 | Descrizione del difetto: appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere la condotta di alimentazione del riscaldamento ACP. | I
Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un dispositivo di chiusura.
| 3304.19 | Descrizione del difetto: è presente un dispositivo di raffreddamento non previsto per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | L
In tutte le costruzioni di protezione, gli impianti di refrigerazione (macchine e torri di raffreddamento, compresi i corrispondenti sistemi di comando elettrici), devono essere smontati, sempre che non vengano utilizzati per i gruppi elettrogeni d’emergenza. Se ’non viene più utilizzato come sistema di riscaldamento, il sistema esistente di distribuzione dell’acqua fredda con apparecchi ad induzione può essere messo fuori servizio e anch’esso smontato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 3305 | Condotte dell’aria / Clappe ermetiche ai gas / Dischi ciechi / Collegamenti flessibili
| 3305.01 | Descrizione del difetto: le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono incomplete o danneggiate. | I
Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere completate o riparate da una ditta specializzata.
| 3305.02 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono fissate in modo resistente agli urti. | I
Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere fissate secondo le «IT resistenza agli urti» da una ditta specializzata.
| 3305.03 | Descrizione del difetto: non sono indicate le posizioni di base delle clappe di regolazione per le condotte di immissione e di espulsione dell’aria. | L
La posizione delle clappe (APERTA / CHIUSA) nelle condotte dell’aria immessa, risp. dell’aria evacuata dev’essere visibile. Si consiglia di segnare le posizioni di base con un pennarello indelebile o un altro metodo idoneo.
| 3305.04 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi (dispositivi stagni) mancano o non funzionano. | G
Le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi devono essere procurati o sopposti a manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, residui di vernice, ecc.).
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 3305.05 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi (dispositivi stagni) non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | L
Le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione n.
| 3305.06 | Descrizione del difetto: i raccordi flessibili dei tubi o dei canali sono screpolati o friabili. | L
I raccordi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti.
| 3306 | Prefiltri (cestelli e materassini filtranti)
| 3306.01 | Descrizione del difetto: mancano i prefiltri (cestelli per filtri rotondi, supporto per filtro piatto). | I
I prefiltri mancanti devono essere procurati, compresi i materassini filtranti e un set di materassini filtranti di riserva (solo prodotti con omologazione UFPP (BZS) valida).
| 3306.02 | Descrizione del difetto: il prefiltro non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I
I prefiltri che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3306.03 | Descrizione del difetto: i materassini dei prefiltri (nei filtri rotondi o piatti) mancano o non sono puliti. | L
I materassini dei prefiltri sporchi devono essere puliti (sbattuti o puliti con l’aspirapolvere) oppure sostituiti. Per proteggersi dalla polvere, è consigliabile indossare una mascherina mentre si esegue la pulizia.
Raccomandazione: i prefiltri rotondi devono essere smontati, imballati in sacchetti di plastica e immagazzinati. Al posto dei prefiltri, per il funzionamento di manutenzione si devono inserire sacchetti filtranti (vedi IMT pag. 5-22-24).
| 3306.04 | Descrizione del difetto: mancano i materassini di riserva per i prefiltri rotondi o piatti. | L
Si devono procurare i materassini di riserva necessari.
| 3306.05 | Descrizione del difetto: i sacchetti filtranti disponibili per il funzionamento di manutenzione non sono puliti. | S
I sacchetti filtranti sporchi devono essere puliti o sostituiti.
| 3307 | Apparecchi di misurazione (portata d’aria e sovrappressione)
| 3307.01 | Descrizione del difetto: manca il debimetro per il funzionamento con e/o senza filtri. | I
Si deve incaricare una ditta specializzata di montare i debimetri mancanti e di eseguire le necessarie misurazioni.
| 3307.02 | Descrizione del difetto: il debimetro non funziona. | I
Il debimetro deve essere sostituito da una ditta specializzata con un prodotto normalmente ottenibile in commercio.
| 3307.03 | Descrizione del difetto: sul debimetro mancano le tacche rossa e blu per il funzionamento con e senza filtri. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le necessarie misurazioni e di contrassegnare il debimetro (tacca rossa e tacca blu).
| 3307.04 | Descrizione del difetto: manca un debimetro per il funzionamento con ricircolo dell’aria. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il debimetro.
| 3307.05 | Descrizione del difetto: manca un manometro per misurare la sovrappressione all’interno dei locali. | I
Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il manometro mancante e di eseguire le necessarie misurazioni.
| 3307.06 | Descrizione del difetto: le condotte necessarie per la misurazione (tramite manometro) della pressione esterna (condotte che conducono verso l’esterno) e della pressione interna (condotte che conducono al soggiorno) non sono montate correttamente. | I
Le condotte per la misurazione della pressione esterna devono condurre alla presa d’aria (con una distanza sufficiente dalla condotta d’aspirazione della ventilazione/gruppo elettrogeno) o direttamente all’esterno. Se il manometro continua a indicare una sovrappressione errata o nessuna sovrappressione, si deve controllare se sul lato posteriore c’è un altro punto di raccordo che deve essere chiuso ermeticamente.
| 3307.07 | Descrizione del difetto: a ventilazione spenta non tutti gli apparecchi di misurazione indicano “0”. | I
Quando la ventilazione è spenta e le porte sono aperte, gli apparecchi di misurazione devono indicare "0" (se non è il caso vanno regolati). Le valvole di chiusura (se presenti) non utilizzate devono essere chiuse. Si deve prestare maggiore attenzione alla manutenzione degli apparecchi di misurazione.
| 3307.08 | Descrizione del difetto: gli apparecchi di misurazione non sono orizzontali o manca liquido di misurazione. | I
Gli apparecchi di misurazione devono essere montati in posizione orizzontale. Se necessario rabboccare i manometri a tubo inclinato con l’apposito liquido. Si raccomanda di inserire le seguenti posizioni nella LM:
- c’è il liquido nei manometri a tubo inclinato?
- gli apparecchi di misurazione sono montati in posizione orizzontale?
- gli apparecchi di misurazione sono regolati su "0"?
| 3308 | Ventilatore d’espulsione
| 3308.01 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione integrati nella costruzione non funzionano. | I
Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata.
| 3308.02 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione non sono collegati agli apparecchi di ventilazione tramite un interblocco elettrico previsto per questo tipo di costruzione di protezione (esercizio solo con VA in funzione). | I
I motori del ventilatore d’espulsione non sono interbloccati elettricamente con quello dell’apparecchio di ventilazione (vedi ITO, pag. 3.4-11). Il ventilatore d’espulsione viene comandato manualmente (sul QS1). Esso deve essere interbloccato attraverso il teleruttore dell’impianto di ventilazione per evitare, in caso di disinserimento di quest’ultimo, ogni rischio di sottopressione ’nella costruzione di protezione. L’installazione corretta di questo interblocco ’va affidata a una ditta specializzata.
| 3308.03 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del ventilatore d’espulsione non è corretto. | L
Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata.
| 3308.04 | Descrizione del difetto: mancano cinghie trapezoidali di riserva. | L
Le cinghie trapezoidali mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata.
| 3400 | Clima
| 3401 | Umidità dell’aria
Per evitare danni dovuti all’umidità nelle costruzioni di protezione, a pag. 3.22.1 delle ITO si statuisce che l’umidità relativa dell’aria dev’essere tenuta costantemente al di sotto del 65%. Si devono quindi montare degli igrometri o degli apparecchi di misurazione elettronici (registratori di dati) e tenere delle tabelle per registrare l’umidità relativa e la temperatura su tutto l’arco dell’anno (giusta le ITM 2000, pag. 3-10).
| 3401.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono stati montati abbastanza igrometri. | I
Di conseguenza è impossibile valutare in modo affidabile l’umidità dell’aria. Si devono procurare degli igrometri adeguati (incl. tabelle), ad esempio stazioni di misurazione. Questi sono ottenibili anche presso i fabbricanti di deumidificatori.
| 3401.02 | Descrizione del difetto: le tabelle con i risultati delle misurazioni dell’umidità dell’aria non sono aggiornate e tenute su tutto l’arco dell’anno. | I
Non è quindi possibile valutare in modo affidabile le condizioni climatiche su tutto l’arco dell’anno. Queste devono essere rilevate ad esempio nell’ambito del giro di controllo mensile ed aggiornate regolarmente nelle tabelle.
| 3401.03 | Descrizione del difetto: non è possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%. | I
Per evitare di oltrepassare il valore limite del 65% (ITO 1977, cap. 3.22.1; ITM 2000, cap. 3.9), si devono adottare le misure del caso (impostare la ventilazione su funzionamento di manutenzione ventilazione o funzionamento con aria di ricircolo, ridurre l’apporto di aria fresca, mettere in funzione dei deumidificatori, riscaldare, ecc.).
Si deve inoltre controllare che non ci sia acqua stagnante nella presa d’aria (PA) o nel cunicolo d’evasione (CE).
Se nonostante una ventilazione corretta e la chiusura dei coperchi blindati non fosse possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%, si deve procurare un numero sufficiente di deumidificatori.
| 3401.04 | Descrizione del difetto: gli igrometri non vengono sottoposti a manutenzione e tarati regolarmente. | I
Gli igrometri devono essere rigenerati e tarati almeno due volte all’anno. Si deve inserire una relativa posizione nella LM.
| 3401.05 | Descrizione del difetto: mancano i documenti che indicano come regolare la ventilazione e posizionare le porte per garantire un funzionamento di manutenzione regolamentare ed efficiente. | I
Quando non viene utilizzata, la costruzione di protezione deve essere messa in funzionamento di manutenzione. Per questo è importante che le impostazioni dei componenti più importanti (interruttori, clappe, porte, temporizzatori, deumidificatori, ecc.) siano chiaramente definite e documentate. Si deve indicare in modo chiaro e facilmente comprensibile presso l’uscita come impostare questi componenti prima di lasciare la costruzione di protezione.
Si deve allestire la lista di controllo per la manutenzione e affiggerla in modo permanente sul QS1 nel locale ventilazione. Vedi esempio a pag. 2-8 ITM.
Su ogni porta dev’essere affissa una targa con la scritta (verde) «Porta APERTA durante il funzionamento di manutenzione», (gialla) «Porta CHIUSA durante il funzionamento di manutenzione» o (rossa) «Porta CHIUSA A CHIAVE durante il funzionamento di manutenzione» (vedi ITM 2000, pag. 3-14).
| 3401.06 | Descrizione del difetto: non sono presenti deumidificatori funzionanti. | L
Il numero di deumidificatori nelle costruzioni di protezione è regolamentato nelle Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione del 15 dicembre 2014. L’Ufficio federale della protezione della popolazione finanzia il numero minimo richiesto di deumidificatori nelle costruzioni di protezione. Se nonostante l’adozione di queste misure l’umidità relativa dell’aria non scende sotto il 65%, secondo queste istruzioni si devono richiedere deumidificatori supplementari. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 3500 | Difetti straordinari nel capitolo «Ventilazione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 3501 | Descrizione del difetto:
| 3502 | Descrizione del difetto:
| 3503 | Descrizione del difetto:
| 4000 | Approvvigionamento idrico
| 4100 | Documenti d’esercizio
| 4101 | Schema di funzionamento (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012)
| 4101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L
Lo schema deve essere allestito e affisso in modo ben visibile e permanente nei pressi della batteria di distribuzione.
| 4101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio «Approvvigionamento idrico» disponibile non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L
Lo schema di principio deve corrispondere all’impianto presente e quindi essere completato, corretto o riallestito di conseguenza.
| 4101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi d’esercizio: | L
- alimentazione dalla rete idrica locale in tempo di pace,
- alimentazione dalla rete idrica locale in caso d’evento (riempimento del serbatoio con acqua dalla rete),
- alimentazione dal serbatoio e
- alimentazione d’emergenza.
La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 4102 | Marcatura dei componenti
| 4102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L
Le marcature devono essere corrette o completate.
| 4102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L
Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, i componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato.
| 4200 | Controllo del funzionamento dell’approvvigionamento idrico
| 4201 | Condotte, valvole ed elementi di chiusura
| 4201.01 | Descrizione del difetto: manca la possibilità di chiudere le condotte di alimentazione (acqua calda e fredda) appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. | I
Si deve incaricare una ditta specializzata di completare le condotte di alimentazione con elementi di chiusura appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione.
| 4201.02 | Descrizione del difetto: gli elementi di chiusura della condotta idrica di rete e delle condotte di distribuzione non funzionano. | I
Tutti gli elementi di chiusura dell’alimentazione idrica dalla rete e delle condotte di distribuzione devono essere sottoposti a una manutenzione generale o sostituite.
| 4201.03 | Descrizione del difetto: gli impianti sanitari non sono fissati in modo resistente agli urti. | L
Gli impianti sanitari devono essere fissati secondo le ITR 1997. Alle condotte si devono apportare dei fissaggi antiurto almeno ogni 3.5 m.
Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione.
| 4201.04 | Descrizione del difetto: non sono più disponibili tutti gli impianti sanitari necessari per questa costruzione di protezione. | I
In presenza di questo difetto, la costruzione di protezione non può essere utilizzata per lo scopo per cui era stata concepita e autorizzata.
La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 4201.05 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare e spurgare le condotte dell’acqua. | S
Se l’acqua proveniente dalle condotte non soddisfa i requisiti posti all’acqua potabile, si devono apporre dei cartelli con l’avvertenza «Acqua non potabile». In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 4201.06 | Descrizione del difetto: i rubinetti e i sanitari non sono ermetici. | L
In presenza di questo difetto si creano depositi di calcare e incrostazioni. Si deve incaricare un professionista di eseguire la manutenzione dei rubinetti e sanitari.
| 4201.07 | Descrizione del difetto: i sanitari sono danneggiati o difettosi. | L
I sanitari danneggiati o difettosi devono essere riparati o sostituiti.
| 4201.08 | Descrizione del difetto: i sanitari sono sporchi e presentano incrostazioni (calcare, ecc.). | L
Gli impianti sanitari sporchi o incrostati devono essere sottoposti a una manutenzione generale. I residui calcarei e le incrostazioni devono essere rimossi con detergenti idonei.
| 4201.09 | Descrizione del difetto: non sono presenti lavandini, vuotatoi e lavabi a canale conformi. | L
Questi devono essere sistemati secondo le direttive dell’UFPP (ITO 1977, ITR 1997).
Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione.
| 4201.1 | Descrizione del difetto: la valvola di sicurezza nella condotta di alimentazione del boiler non funziona. | S
Si deve incaricare un professionista di controllare la valvola di sicurezza e di ripararla o sostituirla se necessario. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato
| 4202 | Erogazione dell’acqua d’emergenza (* in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012)
| 4202.01 | Descrizione del difetto: l’erogazione d’acqua d’emergenza tramite azionamento della pompa a mano non funziona. | I
Si deve incaricare un professionista di ripararla o sostituirla.
| 4202.02 | Descrizione del difetto: non è presente una condotta dedicata per il prelievo di acqua d’emergenza. | L
Sussiste pertanto il rischio che vengano aspirati dei sedimenti dal serbatoio dell’acqua. Si deve installare una condotta separata per l’erogazione dell’acqua d’emergenza, posizionata a +15 centimetri dal pavimento del serbatoio dell’acqua. Si deve inoltre installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano, nel punto più basso possibile.
In presenza di un difetto, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 4202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta per l’erogazione d’acqua d’emergenza che conduce dal serbatoio alla pompa a mano. | S
Nel funzionamento di manutenzione, la condotta deve essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano. Un rubinetto di scarico va installato anche in ogni “sifone” (avvallamento) delle tubazioni. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 4203 | Elevatore di pressione
| 4203.01 | Descrizione del difetto: è presente un elevatore di pressione non più ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L
Gli elevatori di pressione non più funzionanti e i rispettivi comandi elettrici devono essere rimossi.
La pompa ad azionamento manuale per il prelievo d’acqua d’emergenza (presso il serbatoio d’acqua o in cucina) va mantenuta se esiste già o procurata se manca.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 4203.02 | Descrizione del difetto: l’elevatore di pressione non funziona. | L
Il risanamento non è urgente. L’elevatore di pressione deve essere messo fuori servizio a regola d’arte e contrassegnato con una targa «Fuori servizio»
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 4203.03 | Descrizione del difetto: la condotta di manutenzione non è meccanicamente separata tra la batteria di distribuzione (distribuzione di rete) e l’elevatore di pressione. | S
I due sistemi devono essere separati da rubinetti di chiusura secondo le ITO 1977. Se nel funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno, per motivi di sicurezza questo difetto deve essere eliminato il più presto possibile da una ditta specializzata. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 4203.04 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di prelievo che conduce dal serbatoio dell’acqua all’elevatore di pressione. | S
Si devono installare i rubinetti di svuotamento necessari. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 4203.05 | Descrizione del difetto: manca la curva di commutazione per il funzionamento dalla rete e il funzionamento dal serbatoio. | I
Con la curva di commutazione si predefinisce meccanicamente se l’approvvigionamento d’acqua deve avvenire dalla rete idrica locale o dal serbatoio dell’acqua attraverso l’elevatore di pressione.
Questo difetto dovrebbe essere eliminato il più presto possibile per evitare che l’acqua del serbatoio finisca nell’acqua della rete.
| 4204 | Impianto di disinfezione a raggi UV
| 4204.01 | Descrizione del difetto: è presente un impianto di disinfezione a raggi UV non ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L
L’impianto di disinfezione a raggi UV e i relativi comandi elettrici devono essere messi fuori servizio e smontati.
| 4204.02 | Descrizione del difetto: l’impianto di disinfezione a raggi UV non è stato messo fuori servizio. | L
L’impianto di disinfezione a raggi UV deve essere messo fuori servizio (togliere il fusibile, applicare una targa «Fuori servizio»).
| 4204.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente l’impianto di disinfezione a raggi UV. | S
Nel funzionamento di manutenzione, l’impianto di disinfezione dovrebbe essere vuoto e asciutto (privo di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). In presenza di questo difetto si devono installare dei rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 4300 | Serbatoio dell’acqua (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012)
| 4301 | Controllo esterno
| 4301.01 | Descrizione del difetto: manca un indicatore del livello dell’acqua nel serbatoio. | L
Si deve commissionare l’installazione di un indicatore del livello dell’acqua.
| 4301.02 | Descrizione del difetto: manca una scala di misura sull’indicatore del livello dell’acqua. | L
Sull’indicatore del livello dell’acqua deve essere applicata una scala di misurazione (per 14 giorni) con indicazione dei litri e del livello di riempimento.
| 4301.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua. | S
Nel funzionamento di manutenzione, la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua dovrebbe essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve incaricare una ditta specializzata di installare i rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 4301.04 | Descrizione del difetto: la condotta di riempimento d’emergenza non conduce al serbatoio dell’acqua tramite una saracinesca e un tubo amovibile con raccordo Storz 55 (incl. attrezzi). | I
A causa di questo difetto, non è possibile spurgare la condotta di riempimento d’emergenza prima di riempire il serbatoio dell’acqua. Si deve installare una saracinesca e un tubo amovibile con un «raccordo Storz 55» (ITM pag. 9-20; ITM pos. 91-11) appena prima dell’entrata nel serbatoio dell’acqua, sulla condotta di riempimento d’emergenza.
| 4302 | Controllo interno
| 4302.01 | Descrizione del difetto: nell’ambito del controllo periodico non è stato possibile controllare l’interno del serbatoio dell’acqua. | L
Si deve svuotare il serbatoio dell’acqua.
| 4302.02 | Descrizione del difetto: l’anello del passo d’uomo e il coperchio presentano ruggine. | L
L’anello del passo d’uomo e il coperchio devono essere puliti dalla ruggine o sostituiti.
| 4302.03 | Descrizione del difetto: la rubinetteria presenta ruggine. | L
La rubinetteria deve essere pulita dalla ruggine o sostituita.
| 4302.04 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua è rivestito con una pellicola. | S
Per motivi di igiene, la pellicola deve essere rimossa. In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 4302.05 | Descrizione del difetto: il pavimento e le pareti del serbatoio dell’acqua presentano ruggine o ferri d’armatura scoperti. | L
Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare questi difetti.
| 4302.06 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente il serbatoio dell’acqua (pendenza insufficiente). | L
In presenza di questo difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere, a seconda della situazione riscontrata sul posto.
| 4302.07 | Descrizione del difetto: la condotta di prelievo non è montata alla giusta altezza. | L
La condotta di prelievo deve essere spostata a un’altezza di metà del tubo +15 centimetri dallo spigolo superiore del pavimento del serbatoio. Il punto di aspirazione deve essere munito di cuffia d’aspirazione.
| 4302.08 | Descrizione del difetto: il troppo pieno non è montato alla giusta altezza. | L
L’altezza del troppo pieno deve essere adeguata al volume previsto/al livello del serbatoio.
| 4302.09 | Descrizione del difetto: il troppo pieno è dotato di un sifone. | L
Questo difetto comporta un pericolo di contaminazione batteriologica dell’acqua potabile. Il sifone deve essere rimosso e sostituito da un troppo pieno diretto. Per motivi di sicurezza, questo difetto dev’essere eliminato in tempi brevi se durante il funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno.
| 4302.1 | Descrizione del difetto: manca una scaletta d’accesso per serbatoi incassati. | L
Si deve procurare una scaletta d’accesso agganciabile al passo d’uomo. Questa va posta sulla parete all’esterno del serbatoio dell’acqua.
| 4303 | Ermeticità (serbatoio riempito secondo il piano cantonale per situazioni di catastrofe/d’emergenza)
| 4303.01 | Descrizione del difetto: manca la documentazione del controllo dell’ermeticità. | L
Il controllo dell’ermeticità va eseguito e documentato.
| 4303.02 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua non è ermetico. | L
Occorre possibilmente individuare i punti delle perdite e svuotare il serbatoio dell’acqua. Le riparazioni vanno definite a seconda della situazione e commissionate a ditte specializzate.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 4400 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento idrico» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 4401 | Descrizione del difetto:
| 4402 | Descrizione del difetto:
| 4403 | Descrizione del difetto:
| 5000 | Evacuazione delle acque di scarico
| 5100 | Documenti d’esercizio (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012)
| 5101 | Schema di funzionamento
| 5101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L
Questo schema dev’essere allestito e montato in modo duraturo e ben visibile presso la pompa fecale.
| 5101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non corrisponde all’installazione presente nella costruzione di protezione. | L
Lo schema deve corrispondere alle installazioni presenti ed essere completato, corretto o rielaborato di conseguenza.
| 5101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi di funzionamento: | L
- funzionamento normale,
- funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione locale e
- funzionamento in caso di guasto alla pompa fecale (con canalizzazione situata più in alto).
La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 5102 | Marcatura dei componenti
| 5102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L
Le marcature sui componenti devono essere corrette o completate.
| 5102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L
Le marcature (p. es. adesivi, targhette in alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente.
| 5200 | Controllo dell’evacuazione delle acque di scarico
| 5201 | Saracinesche e coperture dei pozzi
| 5201.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni necessarie per evacuare le acque di scarico in questo tipo di costruzione di protezione sono presenti. | I
La costruzione di protezione non soddisfa più i requisiti dell’utilizzo per il quale era stato originariamente previsto.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 5201.02 | Descrizione del difetto: le saracinesche della canalizzazione non funzionano. | I
Le saracinesche devono essere sottoposte a una manutenzione generale o sostituite.
| 5201.03 | Descrizione del difetto: la manutenzione delle coperture dei pozzi non è stata eseguita. | L
Le coperture devono essere sottoposte a una manutenzione generale. Le guarnizioni in gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. Si devono procurare e montare le guarnizioni mancanti.
| 5201.04 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi o le chiavi per aprire e chiudere le coperture dei pozzi, i pozzetti di scarico, le saracinesche e le griglie. | L
Gli attrezzi speciali e le chiavi mancanti devono essere procurati e depositati nella costruzione di protezione (locale manutenzione tecnica, locale ventilazione).
| 5202 | Pozzetti di scarico
| 5202.01 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte di drenaggio che portano dal settore non protetto all’interno della costruzione di protezione sono munite di pozzetto di scarico o saracinesca che si possono chiudere a chiave. | I
Al momento dell’approntamento della costruzione di protezione dev’essere possibile chiudere i pozzetti (p. es. con lastre d’acciaio). Il piano della canalizzazione e lo schema di funzionamento «Acque di scarico» devono essere aggiornati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 5202.02 | Descrizione del difetto: i pozzetti di scarico a pavimento sono sporchi, arrugginiti o non funzionanti. | I
I pozzetti di scarico arrugginiti o corrosi vanno puliti, eventualmente tramite sabbiatura, e trattati con vernice al catrame (ITM 2000 - pos 126). Si devono sostituire le guarnizioni difettose e procurare quelle mancanti.
| 5202.03 | Descrizione del difetto: nella sala macchine è presente un pozzetto di scarico a pavimento - da verificare nei rifugi in cui è prescritto o installato un gruppo elettrogeno d’emergenza (rifugi a partire da 800 posti). | I
Secondo le istruzioni tecniche attualmente in vigore, nella sala macchine non devono esserci pozzetti di scarico a pavimento per la presenza di carburanti e lubrificanti che potrebbero fuoriuscire. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 5203 | Smaltimento delle acque di scarico (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012)
| 5203.01 | Descrizione del difetto: non è possibile passare al «Funzionamento d’emergenza mediante pompa a mano» senza entrare nella fossa fecale. | S
Questo difetto costituisce un pericolo. Il proprietario può quindi andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve quindi essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 5203.02 | Descrizione del difetto: non è possibile evacuare le acque di scarico con la pompa a mano attraverso l’allacciamento esterno (raccordo Storz 75 o 100 mm), i pezzi di raccordo e i tubi flessibili previsti a questo scopo. | I
Gli accessori necessari (tubo flessibile, tubo a gomito, ecc.) devono essere procurati, contrassegnati e depositati all’interno della costruzione di protezione affinché sia possibile evacuare le acque di scarico dalla fossa fecale all’esterno. Il funzionamento dell’installazione deve essere controllato in occasione della prossima manutenzione.
| 5203.03 | Descrizione del difetto: manca la leva d’azionamento per la pompa fecale a mano. | I
La leva deve essere procurata presso il fabbricante e appesa alla parete in modo permanente accanto alla pompa fecale manuale.
| 5203.04 | Descrizione del difetto: nella pompa fecale ad azionamento manuale con valvole di ritenuta a sfera, le valvole non sono fissate in posizione sollevata. Le sfere e i coperchi con le guarnizioni non sono smontati e conservati in un sacchetto debitamente contrassegnato presso la pompa a mano. | L
Le valvole devono essere sollevate e fissate tramite un ausilio adeguato.
Per impedire che rimangano bloccate e arrugginiscano, le sfere e i coperchi con le guarnizioni della pompa fecale ad azionamento manuale devono essere smontate, conservate e depositate in un sacchetto vicino alla pompa.
| 5203.05 | Descrizione del difetto: la pompa fecale ad azionamento manuale non funziona. | I
La pompa deve essere riparata o sostituita e quindi conservata.
| 5203.06 | Descrizione del difetto: le condotte e i pozzi delle acque di scarico non sono puliti. | L
Almeno una volta ogni 10 anni si deve incaricare una ditta specializzata di pulire le condotte delle canalizzazioni e i pozzi.
| 5203.07 | Descrizione del difetto: la pompa fecale elettrica in caso di canalizzazione esterna situata più in alto non funziona. | I
La pompa deve essere riparata da un professionista o sostituita. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 5203.08 | Descrizione del difetto: la fossa fecale in caso di canalizzazione esterna situata più in basso non è pulita e asciutta. | L
Nel funzionamento di manutenzione, la fossa fecale dovrebbe essere pulita e asciutta. Va quindi svuotata con una pompa. In seguito si deve capire da dove l’acqua si è infiltrata nella fossa. Ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere in seguito.
| 5203.09 | Descrizione del difetto: mancano gli strumenti per smontare la pompa fecale elettrica. | L
Si deve montare un dispositivo di sollevamento a soffitto. Inoltre dovrebbe essere disponibile un paranco semplice o un sistema analogo.
| 5203.1 | Descrizione del difetto: l’esecuzione delle misure organizzative e tecniche necessarie in caso di allarme «fossa fecale piena» non è garantita. | S
Si devono adottare le seguenti misure:
- montare una sirena in un posto ben visibile all’esterno della costruzione di protezione e aggiungere eventualmente
una luce lampeggiante o girevole all’interno della costruzione e un cartello con le istruzioni da seguire e
- altre misure appropriate (ev. allarme remoto).
Attenzione: se la costruzione di protezione è munita di protezione EMP, l’installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante della pompa fecale (omologata UFPP).
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 5300 | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale.
| 5301 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio:
| 5302 | Descrizione del difetto:
| 5303 | Descrizione del difetto:
| 6000 | Approvvigionamento di elettricità
| 6100 | Impianto elettrico in generale
| 6101 | Impianto elettrico in generale
| 6101.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni elettriche necessarie per questa costruzione di protezione sono presenti oppure sono state apportate modifiche non autorizzate. | L
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
0
| 6101.02 | Descrizione del difetto: l’impianto elettrico presenta dei danni evidenti. Si applicano le norme elettriche in vigore NINn et DePC. | S
Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6101.03 | Descrizione del difetto: con la disposizione dei letti prevista non è possibile utilizzare gli interruttori della luce. | L
Gli interruttori della luce devono essere posizionati in modo da poter essere utilizzati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6101.04 | Descrizione del difetto: le lampade sono posizionate direttamente sopra i letti. | L
Le lampade devono essere posizionate lungo i corridoi. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6101.05 | Descrizione del difetto: le lampade non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) e non sono montate in modo resistente agli urti (solitamente nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1995). | L
Le lampade devono essere sostituite con lampade omologate, montate secondo le istruzioni del fabbricante e le direttive dell’UFPP.
| 6101.06 | Descrizione del difetto: l’illuminazione non è completamente funzionante. | L
L’illuminazione deve essere sistemata o sostituita.
| 6101.07 | Descrizione del difetto: sono presenti installazioni supplementari approvate non aggiunte nella documentazione della costruzione di protezione. | L
Si devono aggiornare i piani e gli schemi.
| 6101.08 | Descrizione del difetto: in presenza di rilevatori di movimento, manca un interruttore rotativo per commutare il tipo di funzionamento (Manuale-0-Automatico). | I
In caso di occupazione del rifugio, l’illuminazione deve poter essere commutata dal funzionamento con rilevatore di movimento al funzionamento manuale permanente.
Si deve montare un interruttore rotativo «Manuale-0-Automatico» presso l’entrata del rifugio, a un’altezza di ca. 1.80 m. Se ciò non fosse possibile, si deve montare un interruttore rotativo sulla portina del quadro elettrico.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 6101.09 | Descrizione del difetto: gli impianti luce e le prese non sono protetti dagli spruzzi d’acqua («IP54») nei locali di predisinfezione, nelle chiuse e nei locali umidi. | S
Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 6102 | Temporizzatore per la manutenzione
| 6102.01 | Descrizione del difetto: manca un temporizzatore elettromeccanico necessario per garantire il funzionamento di manutenzione ordinario. | L
Per garantire il «funzionamento di manutenzione ordinario» secondo le ITM, la ventilazione deve essere messa in funzione quotidianamente per ca. 30 – 60 min. tramite un temporizzatore. Si deve quindi montare un temporizzatore adeguato. Sono particolarmente idonei i temporizzatori elettromeccanici, semplici e con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella lista di manutenzione.
| 6102.02 | Descrizione del difetto: il temporizzatore disponibile è difficile da usare o non idoneo. | L
Il temporizzatore elettronico deve essere sostituito con un temporizzatore elettromeccanico semplice con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella tabella per esercizio di manutenzione sul QS 1.
| 6102.03 | Descrizione del difetto: l’impostazione del temporizzatore non coincide con il funzionamento di manutenzione definito. | L
I tempi di commutazione devono essere impostati conformemente alle ITM, pagine 3-8, e riportati nella tabella per il funzionamento di manutenzione (vedi esempio nelle ITM 2000, pagine 2-8). Il controllo del temporizzatore durante ogni manutenzione «PICCOLA» e «GRANDE» deve essere registrato nella LM.
| 6103 | Scatola esterna con morsetti di raccordo
| 6103.01 | Descrizione del difetto: manca la scatola esterna con morsetti di raccordo. | I
La scatola deve essere installata da una ditta specializzata se è presente una protezione EMP. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6103.02 | Descrizione del difetto: la scatola esterna con morsetti di raccordo non è piombata o non è munita di protezione contro i contatti accidentali. | S
La scatola dei morsetti esterna deve essere piombata o munita di protezione contro i contatti accidentali.
Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 6103.03 | Descrizione del difetto: manca un adesivo con l’avvertenza «Utilizzare solo in caso d’emergenza». | S
L’adesivo può essere procurato dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6103.04 | Descrizione del difetto: manca lo schema elettrico. | S
Lo schema elettrico deve essere procurato o realizzato e conservato nella scatola dei morsetti.
In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6200 | Protezione EMP, schemi e amministrazione
| 6201 | Installazioni EMP
| 6201.01 | Descrizione del difetto: la costruzione di protezione dispone di una protezione EMP evidentemente modificata nell’ambito di una normale installazione. | I
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 6201.02 | Descrizione del difetto: i raccordi a vite EMP sono allentati. | I
A causa di questo difetto, la protezione EMP non è più garantita.
Per garantire una protezione EMP ottimale, si devono controllare tutti i raccordi e avvitarli strettamente dove necessario.
| 6201.03 | Descrizione del difetto: le installazioni realizzate a posteriori non sono state eseguite sulla base di un progetto esaminato e approvato dall’UFPP. | I
La protezione EMP non è quindi più garantita. Si deve allestire un progetto e inoltrarlo per approvazione all’UFPP per la via di servizio tramite il Cantone. L’installazione realizzata a posteriori deve essere corretta in base alle prescrizioni vigenti per questo tipo di installazione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6201.04 | Descrizione del difetto: le parti metalliche montate fisse con una superficie > 1 m2 non sono collegate all’equipotenziale. | I
Le coperture in metallo con una superficie superiore a 1 m2 devono essere collegate all’equipotenziale secondo la direttiva ESTI «Impianti elettrici in costruzioni della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)». Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto.
| 6201.05 | Descrizione del difetto: alcuni componenti non sono evidentemente raccordati correttamente alla protezione EMP. | I
La protezione EMP non è quindi più garantita. I componenti devono essere raccordati correttamente secondo le prescrizioni vigenti per questo tipo di installazioni. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6202 | Schema sinottico corrente forte
| 6202.01 | Descrizione del difetto: lo schema sinottico corrente forte non è affisso in modo permanente in un punto ben visibile dal quadro principale (QP). | L
Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale.
| 6202.02 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L
- funzionamento normale (dalla rete locale),
- alimentazione dal gruppo elettrogeno d’emergenza,
- alimentazione d’emergenza e
- erogazione di energia.
Lo schema sinottico «Corrente forte» deve mostrare come regolare i vari modi di funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica (vedi elenco). La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6203 | Documenti
| 6203.01 | Descrizione del difetto: nei quadri elettrici (quadro principale e quadri secondari) mancano gli schemi con i modi d’esercizio. | L
Questi schemi devono essere procurati (ev. dal proprietario / Comune, OPC, Cantone) o allestiti da un progettista specializzato e inseriti negli appositi scomparti all’interno dei quadri elettrici e nella documentazione della costruzione di protezione.
| 6203.02 | Descrizione del difetto: gli schemi nei quadri elettrici non sono aggiornati. | L
Gli schemi devono essere aggiornati da un progettista specializzato. La documentazione della costruzione di protezione deve essere adeguata di conseguenza.
| 6203.03 | Descrizione del difetto: nel quadro principale manca un registro della costruzione di protezione (registro dell’opera). | I
Secondo la direttiva ESTI n. 508 «Impianti elettrici in costruzioni protette della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)», nelle costruzioni di protezione deve esserci un registro dell’opera da tenere sempre aggiornato. Questo registro può essere richiesto all’ESTI o all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
| 6203.04 | Descrizione del difetto: i dati di base e i controlli non figurano nel registro dell’opera. | I
Nel registro dell’opera si devono registrare e aggiornare continuamente tutti i controlli, le modifiche, le aggiunte, le grandi riparazioni, le irregolarità, ecc.
| 6203.05 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove sono immagazzinati i fusibili di riserva. | I
Se i fusibili di riserva non vengono conservati nel quadro elettrico, si deve affiggere un cartello che indichi dove si trovano.
| 6203.06 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove si trova il fusibile dell’alimentazione principale. | S
Nel quadro elettrico deve essere indicata l’ubicazione del fusibile dell’alimentazione principale per l’esercizio della costruzione di protezione.
In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6203.07 | Descrizione del difetto: manca un rapporto sul controllo periodico delle installazioni (min. ogni 10 anni) stilato da una ditta di impianti elettrici accreditata. | S
Le installazioni elettriche nelle costruzioni di protezione devono essere eseguite secondo la direttiva ESTI nr. 508 (WeZS), capitolo 2.6.
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6204 | Marcatura dei componenti
| 6204.01 | Descrizione del difetto: le numerazioni e le posizioni delle ITM e dello schema di funzionamento non corrispondono alle marcature sui componenti. | L
Le marcature sui componenti devono corrispondere alle posizioni delle ITM e dello schema corrente forte. In caso contrario devono essere corrette o completate.
| 6204.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono montate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L
| 6300 | Approvvigionamento di corrente d’emergenza (*da verificare nei rifugi per i quali è prescritta un’alimentazione di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti)
| 6301 | Documenti d’esercizio e materiale
| 6301.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione completa per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | I
La documentazione finale deve essere allestita secondo le IA 2004, cap. 6.6: «Documentazione».
| 6301.02 | Descrizione del difetto: manca un quaderno di controllo tenuto in modo completo. | I
Si deve tenere un quaderno di controllo in cui si registrano tutte le prove del gruppo elettrogeno d’emergenza (tabella d’esercizio). Un esempio si trova nella ITM, pagine 2-9.
| 6301.03 | Descrizione del difetto: le istruzioni per l’uso non sono affisse in modo permanente in un punto ben visibile dal gruppo elettrogeno. | L
Affinché il personale tecnico possa mettere in esercizio correttamente il gruppo elettrogeno d’emergenza, le istruzioni per l’uso devono essere affisse in modo ben visibile nelle sue vicinanze.
| 6301.04 | Descrizione del difetto: le prove di funzionamento secondo la LM non vengono effettuate e documentate regolarmente. | I
Le prove di funzionamento devono essere eseguite periodicamente (almeno ogni 3 mesi) con un carico di almeno l’80% della potenza nominale e per almeno 2 ore consecutive (ITM 2000, cap. 7.4).
Con la POR 1 le prove di funzionamento devono essere eseguite almeno una volta all’anno, con la POR 2 ogni 5 anni, ogni volta con un carico di almeno l’80% della potenza nominale per almeno 6 ore (vedi direttive POR 2004, pag. 1-8).
| 6301.05 | Descrizione del difetto: il test di resistenza sulle 24h non viene eseguito ogni 10 anni. | I
Secondo le ITM 2000, pag. 7-17, ogni 10 anni il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere sottoposto a un test di resistenza durante 24 ore. Il test va ripetuto non appena le condizioni sono date. Vedi anche il promemoria tecnico «PMT 04-6 – Test di resistenza 24 h ogni 10 anni del gruppo elettrogeno d’emergenza».
| 6301.06 | Descrizione del difetto: non sono disponibili almeno tre protezioni dell’udito. | S
Per la protezione dai danni all’udito, nella sala macchine devono essere disponibili almeno 3 protezioni auricolari.
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6301.07 | Descrizione del difetto: i pezzi di ricambio prescritti dal fabbricante (p. es. guarnizioni, cinghie trapezoidali, filtri e tubi) non sono disponibili. | I
Si deve chiarire con il fornitore del gruppo elettrogeno d’emergenza o una ditta specializzata quali pezzi di ricambio devono essere presenti nella costruzione di protezione e quindi procurati.
| 6301.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il controllo e la manutenzione della cisterna di olio combustibile non sono stati eseguiti secondo le direttive cantonali. | I
In base alle prescrizioni cantonali per le cisterne di gasolio, il proprietario deve accertare se è necessario eseguire un controllo e una manutenzione della cisterna.
| 6302 | Gruppo elettrogeno d’emergenza
| 6302.01 | Descrizione del difetto: è presente un gruppo elettrogeno difettoso non previsto per questo tipo di costruzione di protezione. | L
Il gruppo elettrogeno d’emergenza difettoso e i relativi sistemi di comando elettrici devono essere smontati nell’ambito di un progetto di smantellamento. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6302.02 | Descrizione del difetto: il gruppo elettrogeno d’emergenza non funziona. | I
D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare il gruppo elettrogeno d’emergenza e di ripararlo se necessario.
| 6302.03 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite di olio motore. | I
Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare le perdite di olio motore.
| 6302.04 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite nelle zone dell’alimentazione di carburante e della cisterna dell’olio combustibile. | I
Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare queste perdite.
| 6302.05 | Descrizione del difetto: durante le prove di funzionamento non è possibile raggiungere almeno l’80% della potenza nominale come da documentazione. | L
Con apparecchi supplementari (p. es. stufette elettriche), il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere caricato con almeno l’80 % della potenza nominale. Se a questo scopo sono necessarie delle installazioni supplementari o delle modifiche, occorre elaborare un relativo progetto in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6302.06 | Descrizione del difetto: sugli amperometri del QP e della morsettiera per la corrente d’emergenza non è indicato il carico massimo possibile (potenza nominale) del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L
Sul quadro elettrico principale va apposta una targhetta indicante l’intensità di corrente massima (in ampere) che il gruppo elettrogeno d’emergenza caricato al 100% può fornire (marcatura o targhetta indicatrice).
| 6302.07 | Descrizione del difetto: sugli indicatori non si può leggere con precisione il carico massimo possibile del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L
Gli indicatori devono essere sostituiti in base ai limiti di potenza della costruzione di protezione.
| 6303 | Illuminazione d’emergenza
| 6303.01 | Descrizione del difetto: non ci sono sufficienti lampade portatili d’emergenza conformi al tipo di costruzione di protezione. | S
Si devono procurare le lampade portatili d’emergenza mancanti conformemente alle direttive dell’UFPP in vigore.
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 6303.02 | Descrizione del difetto: le lampade portatili d’emergenza presenti non funzionano. | S
Tutte le lampade portatili d’emergenza presenti nella costruzione di protezione devono essere sostituite (sicurezza delle persone, via di fuga).
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 6400 | Cucina
| 6401 | Apparecchi da cucina
| 6401.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti gli apparecchi di cottura previsti per questa costruzione di protezione. | I
Secondo le esigenze minime stabilite nelle ITR 1997, appendice 3, per il caso di un’occupazione della costruzione di protezione sono previsti i seguenti apparecchi di cottura omologati UFPP (BZS):
- pentola a pressione da 80L (occupazione ≤140 persone, 1 pezzo, occupazione >140 persone, 2 pezzi) e
- un fornello elettrico a 2 piastre.
| 6401.02 | Descrizione del difetto: una o più pentole a pressione installate o previste per questo tipo di impianto di protezione non funzionano. | I
Queste pentole devono essere sostituite con prodotti omologati UFPP (BZS). La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6401.03 | Descrizione del difetto: il fornello non funziona (in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012). | I
Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. Per evitare danni, i fornelli devono essere messi in funzione periodicamente.
| 6401.04 | Descrizione del difetto: il boiler in cucina non funziona. | I
Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 6401.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti apparecchi non montati in modo resistente agli urti. | L
Questi apparecchi devono essere sostituiti con modelli omologati oppure adattati con misure adeguate ai requisiti di protezione contro gli urti e di protezione EMP per apparecchi privi di omologazione. Segnatamente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Fissaggio a prova d’urto e
- Raccordo diretto tramite cavo EMP o punto di sezionamento EMP con scatola di raccordo.
| 6500 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento di elettricità» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 6501 | Descrizione del difetto:
| 6502 | Descrizione del difetto:
| 6503 | Descrizione del difetto:
| 7000 | Trasmissioni (trm) e telematica
| 7100 | Trm interna
| 7101 | Telefonia a batteria locale (BL) - da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti)
Da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti)
| 7101.01 | Descrizione del difetto: non tutti gli scaricatori di sovratensione degli impianti radio e telefonici sono stati sostituiti con il tipo UCT 245 I. | L
I vecchi scaricatori di sovratensione devono essere sostituiti con nuovi modelli del tipo UCT 245 I.
Di regola, devono essere sostituiti nei seguenti punti:
- quadro dei fusibili,
- scatola di raccordo BL esterna, p. es. SR 31/32,
- scatola di raccordo (SR 1) nella costruzione di protezione senza centrale telefonica, (impianto di protezione con installazioni di trasmissione)
- quadro di connessione d’antenna,
- presa per impianti di radiocomunicazione e
- scaricatori di sovratensione di riserva.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 7101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio della telefonia BL aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica.
Lo schema di principio della telefonia BL deve mostrare come sono installati i collegamenti via cavo.
| 7101.03 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento della telefonia BL aggiornato (collegamento punto-punto) non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica.
Lo schema di funzionamento della telefonia BL deve mostrare come sono impostati i singoli collegamenti via cavo.
| 7101.04 | Descrizione del difetto: lo schema dei collegamenti aggiornato della telefonia della chiusa non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica.
Lo schema dei collegamenti della telefonia da chiusa deve mostrare come sono raccordati i diversi collegamenti.
Con la soppressione della centrale telefonica BL, i collegamenti e il funzionamento devono essere riportati in uno schema separato.
| 7101.05 | Descrizione del difetto: sono state apportate modifiche (modifica dei collegamenti saldati, modifica del cablaggio) al quadro principale dell’impianto telefonico. | L
Per questo motivo il quadro è solo parzialmente pronto all’esercizio. Lo stato originale, che deve corrispondere ai documenti tecnici, va ripristinato da uno specialista.
| 7101.06 | Descrizione del difetto: mancano i telefoni della chiusa. | L
I telefoni devono essere procurati da uno specialista e montati secondo la circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88».
| 7101.07 | Descrizione del difetto: I telefoni della chiusa non sono montati e contrassegnati correttamente. | L
Secondo il manuale tecnico della stazione murale WS-88/1 e WS-88/2, oppure secondo le istruzioni di montaggio, il telefono da chiusa ST-88 va montato nei seguenti punti:
- stazione murale WS-88/1 nella chiusa,
- stazione murale WS-88/2, di principio da collocare nella parte coperta dell’accesso, sotto la tettoia (prima della tenda o della porta blindata verso la zona sporca, in nessun caso nella zona pulita della predisinfezione, risp. del vano d’attesa) e
- apparecchio da tavolo nel centro telematico/ufficio della costruzione di protezione.
Se la costruzione di protezione ha più accessi che telefoni da chiusa (ST-88) assegnati, questi devono essere montati negli accessi più importanti (vedi circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88»).
I collegamenti necessari devono essere eseguiti nel quadro di raccordo, contrassegnati e aggiunti nello schema di funzionamento dei telefoni.
Marcature:
- presa nella chiusa (occupazione dell’allacciamento, risp. numero dell’allacciamento dei fili secondo lo schema di principio / schema di funzionamento),
- presa per il telefono da chiusa nel centro telematica e
- allacciamenti dei collegamenti sul quadro di raccordo BL.
| 7101.08 | Descrizione del difetto: i telefoni della chiusa non funzionano. | L
I telefoni devono essere riparati da uno specialista.
| 7200 | Radiocomunicazione 200 MHz
| 7201 | Documenti, materiale, collegamenti - da verificare nei rifugi dove è prescritta la radiocomunicazione 200 MHz (rifugi a partire da 400 posti protetti) o dove è presente.
| 7201.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio o del posto radio. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel centro telematica/ufficio del rifugio oppure vicino alle postazioni radio.
| 7201.02 | Descrizione del difetto: non è presente un supporto d’antenna nella zona d’entrata o della rampa, presso l’uscita di soccorso o sul tetto. | L
Per l’antenna esterna «SEA 80 S» si deve montare un supporto d’antenna nei seguenti punti:
- entrata,
- rampa,
- uscita di soccorso (presa e scarico ventilazione) e
- tetto.
| 7201.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica manca l’antenna esterna SEA-80 S con il relativo cavo di collegamento. | L
Si deve procurare un’antenna corrispondente con i rispettivi cavi di collegamento.
| 7201.04 | Descrizione del difetto: mancano i cavi patch per il collegamento radio presso il posto radio 200 MHz. | L
I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto.
| 7201.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non è presente un collegamento radio. | L
Si deve incaricare uno specialista di installare un collegamento radio nella costruzione di protezione.
| 7300 | Radiocomunicazione 2500 MHz / Polycom / Telematica
| 7301 | Documenti d’esercizio
| 7301.01 | Descrizione del difetto: non sono disponibili liste di controllo per la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche. | I
Per garantire la prontezza d’esercizio degli impianti e delle installazioni di trasmissione e telematiche, deve essere presente una semplice lista di controllo per la loro messa in funzione.
| 7301.02 | Descrizione del difetto: la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche non viene addestrata con regolarità. | I
La messa in funzione delle installazioni telematiche e di trasmissione dev’essere addestrata in occasione della prossima convocazione delle unità di Aiuto alla condotta (Telematica) della protezione civile. Si deve controllare se i collegamenti funzionano.
| 7301.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’uso dei locali telematica sia impedito alle persone non autorizzate. | I
Tramite un piano di chiusura ci si deve assicurare che le persone non autorizzate non possano accedere al centro telematico e di trasmissione.
| 7302 | Radiocomunicazione 2500 MHz
| 7302.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato della radiocomunicazione 2500 MHz non è affisso alla parete del posto radio. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile vicino alle postazioni radio.
| 7302.02 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 S e i relativi cavi di collegamento. | I
L’antenna esterna SEA-400 S fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica.
| 7302.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 T (in borsa di tela) con i relativi cavi di collegamento. | I
L’antenna esterna SEA-400 T fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica.
| 7302.04 | Descrizione del difetto: presso il posto radio 2500 MHz mancano i cavi patch per il collegamento di radiocomunicazione. | I
I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto.
| 7303 | Polycom / GSM
| 7303.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della copertura radio. | L
Questa documentazione deve essere procurata presso lo specialista della pianificazione o della realizzazione di Polycom/GSM.
| 7303.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio POLYCOM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore.
| 7303.03 | Descrizione del difetto: lo schema di principio GSM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L
Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore.
| 7303.04 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non c’è ricezione POLYCOM. | I
Si deve incaricare uno specialista di eliminare il difetto.
| 7303.05 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento in modalità «direct mode». | I
Il collegamento in modalità «direct mode» deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista.
| 7303.06 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento con la centrale operativa della Polizia cantonale. | I
Il collegamento deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista.
| 7304 | Armadio mobile di rete (rack)
| 7304.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della rete e dei raccordi. | I
Questa documentazione deve essere procurata dallo specialista della pianificazione e dell’esecuzione del cablaggio universale di comunicazione (CU).
| 7304.02 | Descrizione del difetto: manca il rack. | G
Il rack deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste.
Se manca il rack, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 7304.03 | Descrizione del difetto: il rack non si trova all’interno dell’apposita demarcazione. | L
Il rack deve essere posizionato nella posizione prevista in modo da poter stabilire correttamente i collegamenti.
| 7304.04 | Descrizione del difetto: il rack non è messo a terra. | S
Il rack deve essere messo a terra conformemente al capitolo 4.8 «Esempio di schema sinottico di messa a terra diretta» della guida dell’UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici».
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 7304.05 | Descrizione del difetto: manca l’impianto di commutazione per utenti (ICU). | I
L’ICU deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste.
| 7304.06 | Descrizione del difetto: manca uno switch (distributore di rete). | I
Il distributore di rete deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste e i collegamenti previsti devono essere ristabiliti.
| 7304.07 | Descrizione del difetto: il router è guasto o manca. | G
Si deve procurare un nuovo router o incaricare uno specialista di sostituirlo.
Se il router è guasto o manca, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 7400 | Collegamenti telefonici e dati
| 7401 | Collegamenti telefonici e Internet
| 7401.01 | Descrizione del difetto: non tutti i collegamenti telefonici IP sono in funzione. | G
Un numero minimo di «collegamenti telefonici IP» attivi dev’essere in funzione conformemente alla guida pratica UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici».
Se i «collegamenti telefonici IP» non sono in funzione, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 7401.02 | Descrizione del difetto: il collegamento verso l’esterno per il funzionamento di manutenzione manca o è stato messo fuori servizio. | S
Secondo il promemoria SUVA (SBA 150), per la protezione delle persone (funzionamento di manutenzione) deve essere in funzione un collegamento di rete fissa o di radiocomunicazione oppure un dispositivo d’allarme via cavo o via radio. Il necessario collegamento verso l’esterno va eseguito da uno specialista.
In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 7401.03 | Descrizione del difetto: nell’ubicazione di condotta attiva manca un collegamento a una rete di dati (Internet) tramite scatola CU. | I
Si deve incaricare uno specialista di installare il collegamento.
| 7401.04 | Descrizione del difetto: i numeri telefonici della costruzione di protezione sono stati erroneamente inseriti nella lista dei numeri di telefono. | L
Il proprietario deve chiedere all’operatore telefonico di cancellare l’iscrizione dall’elenco.
| 7401.05 | Descrizione del difetto: il raccordo TV nell’ubicazione di condotta, se presente, non funziona. | L
Se è presente, il raccordo TV deve essere riparato da un professionista.
| 7500 | Difetti straordinari nel capitolo «Trm e telematica» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 7501 | Descrizione del difetto:
| 7502 | Descrizione del difetto:
| 7503 | Descrizione del difetto:
| 8000 | Installazioni del servizio sanitario
| 8100 | Installazioni specifiche
| 8101 | Dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP)
| 8101.01 | Descrizione del difetto: il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria non è stato messo fuori servizio. | I
Il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) deve essere messo fuori servizio a regola d’arte (disconnesso dalla corrente, svuotato e con gli allacciamenti attivi bloccati) e contrassegnato come «FUORI SERVIZIO».
| 8102 | Impianto di sterilizzazione
| 8102.01 | Descrizione del difetto: l’impianto di sterilizzazione non è stato messo fuori servizio. | I
0
Gli sterilizzatori a vapore non sono più conformi alle nuove prescrizioni in vigore, pertanto non possono più essere utilizzati e devono essere contrassegnati nel modo seguente:
«FUORI SERVIZIO, può essere utilizzato solo su ordine specifico delle autorità!»
| 8103 | Rivestimento antistatico del pavimento
| 8103.01 | Descrizione del difetto: il pavimento non è munito di rivestimento antistatico. | L
Nei seguenti locali del rifugio è prescritto un rivestimento antistatico del pavimento:
- sala operatoria,
- preparazione,
- ambulatorio,
- gessi (solo negli osp prot),
- radiologia (solo negli osp prot),
- farmacia,
- laboratorio e
- sterilizzazione.
La mancanza del rivestimento antistatico del pavimento in uno o più locali costituisce un difetto. Si deve prendere nota dei relativi locali e accordarsi con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 8103.02 | Descrizione del difetto: il rivestimento antistatico del pavimento è danneggiato. | L
Si deve commissionare la riparazione a una ditta specializzata. La procedura da seguire deve essere accordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione.
| 8200 | Approvvigionamento di gas medicinale (ossigeno O2 e protossido d’azoto N2O)
| 8201 | Protossido d’azoto (N2O)
| 8201.01 | Descrizione del difetto: l’impianto del protossido d’azoto (N2O) non è stato smantellato. | S
I sistemi di protossido d’azoto esistenti, nonché i rispettivi sistemi di comando elettrici nei centri sanitari protetti e negli ospedali protetti, devono essere messi fuori servizio e smantellati dal proprietario. Se ciò non è avvenuto, questi sistemi devono essere contrassegnati come segue: «Utilizzazione vietata, quest’installazione deve essere adattata!»
(cfr. circolare dell’UFPP del 31.08.2005)
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8201.02 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di gas medicinale (N2O). | S
Se nell’impianto di protezione sono presenti bombole di gas medicinale piene o vuote (protossido d’azoto N2O) con vecchio codice colore, queste devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario.
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere.
| 8202 | Posti sanitari protetti «ATTIVI» e «INATTIVI»
| 8202.01 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di ossigeno medicinale (O2). | S
Nel posto sanitario protetto le bombole di gas medicinale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario.
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8202.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è stato messo fuori servizio e contrassegnato di conseguenza. | S
L’approvvigionamento di ossigeno medicinale deve essere messo fuori servizio da un’impresa specializzata e contrassegnato con un cartello «FUORI SERVIZIO» (comprese le bombole «bianche»).
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8203 | Ospedali protetti «ATTIVI» e con statuto speciale SSC
| 8203.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti solo bombole d’ossigeno medicale bianche (O2). | S
Le bombole di gas medicale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario.
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8203.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è integrato nel sistema di garanzia della qualità dell’ospedale. | S
Gli ospedali devono integrare le direttive per l’approvvigionamento d’ossigeno medicinale degli ospedali protetti attivi revisionate dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nel loro sistema di garanzia della qualità. Essi sono responsabili di tutte le misure di manutenzione e ne assumono i costi. L’impiego di queste installazioni è previsto per il caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. A tal fine va tenuto un apposito quaderno di controllo.
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8203.03 | Descrizione del difetto: le bombole di gas medicinale non sono conservate in piedi su un supporto e assicurate contro le cadute. | S
Tutte le bombole di gas medicinale devono essere immagazzinate in piedi e assicurate mediante gli appositi fissaggi conformemente alle prescrizioni attualmente in vigore (SUVA, ITM 2000, pag. 11-27). I cappucci di protezione delle valvole devono essere avvitati, ma non troppo stretti. Le bombole non devono appoggiare direttamente sul pavimento a causa del pericolo di corrosione.
In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato.
| 8300 | Difetti straordinari nel capitolo «Installazioni del servizio sanitario» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5)
| 8301 | Descrizione del difetto:
| 8302 | Descrizione del difetto:
| 8303 | Descrizione del difetto:

## 04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 01
Repubblica e Cantone Ticino |  |  |  | Einfügen Wappen
Dipartimento delle Istituzioni
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona
.
Rapporto del controllo di verifica 01 Eliminazione dei difetti risultanti dal controllo periodico dei rifugi
1. Controllo di verifica del: | 2020-12-12
2. Controllo di verifica del:
3. Controllo di verifica del:
Proprietario / OPC | Sinore Ponte |  | OPC Esempio
Tipo di rifugio | Rifugi speciali, in terreno libero
Numero del rifugio | 1111111
Indirizzo | Via Esempio
NPA luogo | 3333 | Comunesempio
Coordinate | 111111 | 666666
Classificazione qualitativa | completo
Anno dell'approvazione del progetto |  |  | 2000
Data del collaudo (secondo le IA 2004, Ziffer 6.4) |  |  | 2026-01-02
Data dell’ultimo controllo periodico dell’impianto |  |  | 2026-01-03
Data della messa in prontezza operativa ridotta (POR)
Partecipanti al primo controllo di verifica del 12.12.2020
Organismo di controllo / Proprietario | Cognome, nome |  | Funzione
Teilnehmer zweiten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Organisation | Name |  | Funktion
Gemeinde (Eigentümer/in) | Name |  | Funktion
Kanton | Name |  | Funktion
BABS
Teilnehmer dritten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Organisation | Name |  | Funktion
Gemeinde (Eigentümer/in) | Name |  | Funktion
Kanton | Name |  | Funktion
BABS
Risultato del primo controllo di verifica dopo il CPR del 12.12.2020
Settore di controllo | Difetti lievi | Difetti importanti | Difetti gravi | Difetti rilevanti per la sicurezza
1000 Presupposti per l'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0
2000 Costruzione | 0 | 0 | 0 | 0
3000 Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0
4000 Approvvigionamento idrico | 0 | 0 | 0 | 0
5000 Evacuazione delle acque di scarico | 0 | 0 | 0 | 0
6000 Approvvigionamento di elettricità | 0 | 0 | 0 | 0
7000 Trasmissioni e telematica | 0 | 0 | 0 | 0
8000 Installazioni del servizio sanitario | 0 | 0 | 0 | 0
Totale difetti per livello di gravità | 0 | 0 | 0 | 0
Decisione del cantone in merito ai termini entro cui eliminare i difetti.
Difetti lievi | Data | Osservazione
Difetti importanti | Data | Osservazione
Difetti gravi | Data | Osservazione
Difetti rilevanti per la sicurezza | Data | Osservazione
Selezionare «SÌ» nel caso di difetti che richiedono un ulteriore controllo di verifica, «NO» in caso di difetti che non richiedono un controllo di verifica oppure «Concluso» se non sono stati riscontrati difetti. |  |  |  | NO
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro il 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
Osservazioni particolari dell'ufficio cantonale:
Osservazione
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni Sezione del militare e della protezione della popolazione
Luogo: Comunesempio | Data: 12.12.2020 |  | Firma: | ….............
Ergebnis der zweiten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... …. Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | JA
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 00.01.1900 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Ergebnis der dritten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... …. Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | JA
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 00.01.1900 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Indietro

## 04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 02
Repubblica e Cantone Ticino |  |  |  | Wappen einfügen
Dipartimento delle Istituzioni
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona
.
Rapporto del controllo di verifica 02 Eliminazione dei difetti risultanti dal controllo periodico dei rifugi
1. Controllo di verifica del: | 2020-12-12
2. Controllo di verifica del: | 2021-12-12
3. Controllo di verifica del:
Proprietario / OPC | Sinore Ponte |  | OPC Esempio
Tipo di rifugio | Rifugi speciali, in terreno libero
Numero del rifugio | 1111111
Indirizzo | Via Esempio
NPA luogo | 3333 | Comunesempio
Coordinate | 111111 | 666666
Classificazione qualitativa | Completo
Anno dell'approvazione del progetto |  |  | 2000
Data del collaudo (secondo le IA 2004, Ziffer 6.4) |  |  | 2026-01-02
Data dell’ultimo controllo periodico dell’impianto |  |  | 2026-01-03
Data della messa in prontezza operativa ridotta (POR)
Teilnehmer ersten Nachkontrolle vom 12.12.2020
ZSO Nord-West | Hofstetter Daniel |  | Chef Infrastruktur
| Fuchs Patrik |  | Chef Infrastruktur
Gemeinde Schüpfheim | Tanner Thomas |  | Abteilungsleiter Bau & Infrastruktur
Gemeinderat
Kanton Luzern | Hodel Emanuel |  | Abteilungsleiter Bau & Infrastruktur
| Wyss Roger |  | Fachbearbeiter Schutzanlagen & Alarm.
BABS
Partecipanti al primo controllo di verifica del 12.12.2021
Organismo di controllo / Proprietario | Cognome, nome |  | Funzione
Teilnehmer dritten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Organisation | Name |  | Funktion
Gemeinde (Eigentümer/in) | Name |  | Funktion
Kanton | Name |  | Funktion
BABS
Ergebnis der ersten Nachkontrolle nach PAK vom 12.12.2020
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... … Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | NEIN
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro il 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 12.12.2020 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Risultato del secondo controllo di verifica del 12.12.2021
Settore di controllo | Difetti lievi | Difetti importanti | Difetti gravi | Difetti rilevanti per la sicurezza
1000 Presupposti per l'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0
2000 Costruzione | 0 | 0 | 0 | 0
3000 Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0
4000 Approvvigionamento idrico | 0 | 0 | 0 | 0
5000 Evacuazione delle acque di scarico | 0 | 0 | 0 | 0
6000 Approvvigionamento di elettricità | 0 | 0 | 0 | 0
7000 Trasmissioni e telematica | 0 | 0 | 0 | 0
8000 Installazioni del servizio sanitario | 0 | 0 | 0 | 0
Totale difetti per livello di gravità | 0 | 0 | 0 | 0
Decisione del cantone in merito ai termini entro cui eliminare i difetti.
Difetti lievi | Data | Osservazione
Difetti importanti | Data | Osservazione
Difetti gravi | Data | Osservazione
Difetti rilevanti per la sicurezza | Data | Osservazione
Selezionare «SÌ» nel caso di difetti che richiedono un ulteriore controllo di verifica, «NO» in caso di difetti che non richiedono un controllo di verifica oppure «Concluso» se non sono stati riscontrati difetti. |  |  |  | …............
Osservazioni particolari dell'ufficio cantonale:
Osservazione
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni Sezione del militare e della protezione della popolazione
Luogo: Comunesempio | Data: 12.12.2021 |  | Firma: | ….............
Ergebnis der dritten Nachkontrolle vom 00.01.1900
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... …. Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | JA
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 00.01.1900 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Indietro

## 04 TITOLO CONTROLLO VERIFICA 03
Repubblica e Cantone Ticino |  |  |  | Wapapen einfügen
Dipartimento delle Istituzioni
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona
.
Rapporto del controllo di verifica 03 Eliminazione dei difetti risultanti dal controllo periodico dei rifugi
1. Controllo di verifica del: | 2020-12-12
2. Controllo di verifica del: | 2021-12-12
3. Controllo di verifica del: | 2022-12-12
Proprietario / OPC | Sinore Ponte |  | OPC Esempio
Tipo di rifugio | Rifugi speciali, in terreno libero
Numero del rifugio | 1111111
Indirizzo | Via Esempio
NPA luogo | 3333 | Comunesempio
Coordinate | 111111 | 666666
Classificazione qualitativa | Completo
Anno dell'approvazione del progetto |  |  | 2000
Data del collaudo (secondo le IA 2004, Ziffer 6.4) |  |  | 2026-01-02
Data dell’ultimo controllo periodico dell’impianto |  |  | 2026-01-03
Data della messa in prontezza operativa ridotta (POR)
Teilnehmer ersten Nachkontrolle vom 12.12.2020
ZSO Nord-West | Hofstetter Daniel |  | Chef Infrastruktur
| Fuchs Patrik |  | Chef Infrastruktur
Gemeinde Schüpfheim | Tanner Thomas |  | Abteilungsleiter Bau & Infrastruktur
Gemeinderat
Kanton Luzern | Hodel Emanuel |  | Abteilungsleiter Bau & Infrastruktur
| Wyss Roger |  | Fachbearbeiter Schutzanlagen & Alarm.
BABS
Teilnehmer zweiten Nachkontrolle vom 12.12.2021
Organisation | Name |  | Funktion
Gemeinde (Eigentümer/in) | Name |  | Funktion
Kanton | Name |  | Funktion
BABS
Partecipanti al terzo controllo di verifica del 12.12.2022
Organismo di controllo / Proprietario | Cognome, nome |  | Funzione
Ergebnis der ersten Nachkontrolle nach PAK vom 12.12.2020
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... … Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | NEIN
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro il 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 12.12.2020 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Ergebnis der zweiten Nachkontrolle vom 12.12.2021
Kontolllbereich | Leichte Mängel | Wesentliche Mängel | Kritische Mängel | Sicherheits-mängel
1000 Betriebliche.............. … .Voraussetzungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2000 Baulicher Teil | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3000 Belüftung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4000 Wasserversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5000 Abwasserbeseitigung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6000 Elektrische…...... …. Energieversorgung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7000 Uem und Telematik | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8000 Sanitätsdienstliche .........Einrichtungen | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Mängel pro Gewichtung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entscheid des Kantons hinsichtlich Fristen für die Mängelbehebung:
Leichte Mängel
Wesentliche Mängel
Kritische Mängel
Sicherheits-mängel
Nachkontrolle bei Mängeln "JA" oder "NEIN", oder bei Mängelfrei "abgeschlossen". |  |  |  | JA
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo.
Spezielle Bemerkungen des kantonalen Amtes:
…..
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle Istituzioni
Ort: Comunesempio | Datum: 12.12.2021 |  | Unterschrift: | ….............
Die Ergenisse der Nachkontrollen sind dem BABS im Zeitraum eines Monats zukommen zu lassen.
Risultato del terzo controllo di verifica del 12.12.2022
Settore di controllo | Difetti lievi | Difetti importanti | Difetti gravi | Difetti rilevanti per la sicurezza
1000 Presupposti per l'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0
2000 Costruzione | 0 | 0 | 0 | 0
3000 Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0
4000 Approvvigionamento idrico | 0 | 0 | 0 | 0
5000 Evacuazione delle acque di scarico | 0 | 0 | 0 | 0
6000 Approvvigionamento di elettricità | 0 | 0 | 0 | 0
7000 Trasmissioni e telematica | 0 | 0 | 0 | 0
8000 Installazioni del servizio sanitario | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Difetti per livello di gravità | 0 | 0 | 0 | 0
Decisione del cantone in merito ai termini entro cui eliminare i difetti.
Difetti lievi | Data | Osservazione
Difetti importanti | Data | Osservazione
Difetti gravi | Data | Osservazione
Difetti rilevanti per la sicurezza | Data | Osservazione
Selezionare «SÌ» nel caso di difetti che richiedono un ulteriore controllo di verifica, «NO» in caso di difetti che non richiedono un controllo di verifica oppure «Concluso» se non sono stati riscontrati difetti. |  |  |  | …............
Osservazioni particolari dell'ufficio cantonale:
Osservazione
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle Istituzioni Sezione del militare e della protezione della popolazione
Luogo: Comunesempio | Data: 12.12.2022 |  | Firma: | ….............
Indietro

## 05 LISTA CONTROLLO VERIFICA
Lista di controllo dei controlli di verifica / Notifica di avvenuta correzione dei difetti 1-3
Date Controlli di verifica / notifica dell'avvenuta correzione dei difetti
| Pos. | Descrizione |  | 2020-12-12 | 2021-12-12 | 2022-12-12 | Sortieren
| 1000 | Presupposti per l’esercizio |  |  |  |  | 5
| 1100 | Documentazione della costruzione di protezione |  |  |  |  | 6
| 1101 | Aspetti generali |  |  |  |  | 7
| 1101.01 | Descrizione del difetto: manca un verbale di collaudo. | L | verificare |  |  | 8
|  | Di norma, il verbale di collaudo dev’essere riposto nella documentazione della costruzione di protezione. Questo verbale contiene dati e valori che devono essere disponibili per l’esercizio e la manutenzione della costruzione di protezione. Se il verbale di collaudo non è reperibile nell’archivio comunale, ci si deve accordare con l’ente cantonale competente su come procedere. |  |  |  |  | 9
| 1101.02 | Mängelbeschrieb: Es fehlt eine Schutzbauten- Dokumentation. | L | verificare |  |  | 10
|  | La mancanza di una documentazione della costruzione di protezione completa e ben strutturata costituisce un difetto. |  |  |  |  | 11
|  | Per garantire la manutenzione e quindi anche la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile una documentazione completa della costruzione. Ne fanno parte tutti i documenti tecnici, i piani, i contratti, i calcoli, gli schemi, le istruzioni per l’uso, i verbali di collaudo, le liste dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, ecc. |  |  |  |  | 12
|  | I vari documenti sono elencati nel prossimo capitolo «Piani»; se mancanti, si devono procurare o allestire. A seconda delle direttive cantonali, i documenti revisionati devono essere messi a disposizione in più esemplari (p. es. presso la costruzione di protezione, il Comune, il proprietario, il Cantone). |  |  |  |  | 13
|  | L’intera documentazione della costruzione di protezione dev’essere archiviata secondo un indice. |  |  |  |  | 14
|  | Se la documentazione della costruzione di protezione manca, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 15
| 1102 | Piani |  |  |  |  | 16
|  | I seguenti documenti mancanti devono essere resi disponibili e archiviati secondo il numero di esemplari richiesti nella costruzione di protezione. |  |  |  |  | 17
| 1102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano del mobilio. | L | verificare |  |  | 18
|  | Planimetria con arredamento disegnato (ad esempio le postazioni per dormire o le toilette a secco con pareti divisorie). |  |  |  |  | 19
| 1102.02 | Descrizione del difetto: manca un piano di situazione (scala: 1:500 1:1000). | L | verificare |  |  | 20
| 1102.03 | Descrizione del difetto: manca una planimetria (scala: 1:50). | L | verificare |  |  | 21
| 1102.04 | Descrizione del difetto: mancano le sezioni longitudinali e trasversali (scala: 1:50). | L | verificare |  |  | 22
| 1102.05 | Descrizione del difetto: mancano i piani aggiornati delle installazioni per ventilazione / riscaldamento; acqua / acque di scarico, elettricità (pianta in scala 1:50 e schemi). | L | verificare |  |  | 23
|  | Da controllare di norma nei rifugi in cui sono stati installati questi apparecchi e negli impianti di protezione |  |  |  |  | 24
|  | I documenti «ventilazione/riscaldamento» comprendono: |  |  |  |  | 25
|  | - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) della ventilazione, |  |  |  |  | 26
|  | - piani d’installazione revisionati (piante, sezioni) degli impianti di riscaldamento per l’acqua calda pompata, |  |  |  |  | 27
|  | - schema di funzionamento della ventilazione (principio della ventilazione), |  |  |  |  | 28
|  | - schema di funzionamento del riscaldamento (principio del riscaldamento), |  |  |  |  | 29
|  | - calcolo della ventilazione (distribuzione dell’aria immessa e sistema di scarico dell’aria) e |  |  |  |  | 30
|  | - schede con dati tecnici (apparecchio di ventilazione, ventilatore d’espulsione, riscaldatore d’aria elettrico, strumenti di misurazione, valvole antiesplosione, valvole di sovrappressione, filtro antigas, ecc.). |  |  |  |  | 31
|  | I documenti «acqua / acque di scarico» comprendono: |  |  |  |  | 32
|  | - piano/i d’installazione revisionato/i dell’acqua calda e fredda, |  |  |  |  | 33
|  | - schema revisionato dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’acqua potabile, |  |  |  |  | 34
|  | - schema di funzionamento revisionato dell’approvvigionamento idrico e della distribuzione dell’acqua potabile, |  |  |  |  | 35
|  | - schede con dati tecnici (elevatore di pressione, impianto di disinfezione a raggi UV, ecc.), |  |  |  |  | 36
|  | - piano d’installazione revisionato della canalizzazione, |  |  |  |  | 37
|  | - schema revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico (schema di principio ed evacuazione delle acque di scarico), |  |  |  |  | 38
|  | - schema di funzionamento revisionato dell’evacuazione delle acque di scarico e |  |  |  |  | 39
|  | - schede con dati tecnici (pompa fecale, pompa fecale a mano, ecc.). |  |  |  |  | 40
|  | I documenti «elettricità» comprendono: |  |  |  |  | 41
|  | - planimetria in scala 1:1000 (linea d’alimentazione a corrente forte), |  |  |  |  | 42
|  | - piano/i d’installazione revisionato/i della corrente forte, |  |  |  |  | 43
|  | - schema di principio revisionato dell’alimentazione in energia elettrica, |  |  |  |  | 44
|  | - piano di messa a terra revisionato, |  |  |  |  | 45
|  | - schemi revisionati del quadro principale e dei quadri secondari, |  |  |  |  | 46
|  | - registro dell’opera dell’impianto elettrico nella costruzione di protezione e |  |  |  |  | 47
|  | - istruzioni per l’uso del gruppo elettrogeno d’emergenza (*da verificare nei rifugi in cui è prescritto un approvvigionamento di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti). |  |  |  |  | 48
|  | La documentazione del gruppo elettrogeno d’emergenza deve contenere i seguenti documenti: istruzioni per l’uso e la manutenzione, livello di riempimento dell’olio, livello dell’acqua di raffreddamento, tabella dei carichi ed esito della prova di funzionamento di 24 h. |  |  |  |  | 49
| 1102.06 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione. | L | verificare |  |  | 50
|  | Mancano i piani aggiornati delle installazioni per trm / telematica (pianta in scala 1:50 e schemi). |  |  |  |  | 51
|  | - piano d’installazione della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  |  |  |  | 52
|  | - schema di principio della telematica aggiornato (collegamenti / installazioni), |  |  |  |  | 53
|  | - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 2500 MHz, |  |  |  |  | 54
|  | - schema di principio dell’impianto di radiocomunicazione 200 MHz (vecchio), |  |  |  |  | 55
|  | - istruzioni per l’uso del modem, |  |  |  |  | 56
|  | - istruzioni per l’uso del router, |  |  |  |  | 57
|  | - istruzioni per l’uso dell’impianto di commutazione per utenti (PBX) e |  |  |  |  | 58
|  | - istruzioni per l’uso dello switch di rete. |  |  |  |  | 59
|  | I collegamenti devono essere rilevati da una persona specializzata direttamente sul posto e le relative informazioni richieste direttamente al provider di rete. La programmazione dell’impianto di commutazione per utenti (ICU) dev’essere eseguita da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 60
| 1102.07 | Descrizione del difetto: nei rifugi dove sono prescritti o installati sistemi di trasmissione (trm) o telematici, così come negli impianti di protezione, manca un piano di situazione aggiornato (scala 1:500 o 1:1000) con le ubicazioni delle antenne, compresi i collegamenti. | L | verificare |  |  | 61
| 1200 | Manutenzione periodica |  |  |  |  | 62
| 1201 | Manutenzione periodica |  |  |  |  | 63
| 1201.01 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica della costruzione di protezione non viene eseguita. | I | verificare |  |  | 64
|  | Secondo le Istruzioni tecniche per la manutenzione delle costruzioni di protezione complete conformi alle ITO, ITRS o ITR (ITM 2000), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita come segue: |  |  |  |  | 65
|  | - 8 giri d’ispezione, |  |  |  |  | 66
|  | - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  |  |  |  | 67
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  |  |  | 68
|  | Per garantire la prontezza d’esercizio, tutti i sorveglianti d’impianto incorporati devono conoscere le installazioni tecniche dell’impianto di protezione ed essere impiegati per la manutenzione periodica. Si devono allestire e rispettare i piani d’intervento necessari. |  |  |  |  | 69
|  | Secondo le Istruzioni per la prontezza operativa ridotta degli impianti della protezione della popolazione (POR 2004), la manutenzione periodica annuale degli impianti di protezione deve essere eseguita nello stesso modo, ma non sono necessari giri d’ispezione. |  |  |  |  | 70
|  | Secondo le ITM, la manutenzione periodica annuale dei rifugi speciali (rifugi in campo aperto, rifugi in autorimesse sotterranee, rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti) deve essere eseguita come segue: |  |  |  |  | 71
|  | Rifugi ITRS con corrente d’emergenza e/o acqua, in esercizio: |  |  |  |  | 72
|  | - giri d’ispezione secondo le necessità, |  |  |  |  | 73
|  | - 3 interventi di PICCOLA manutenzione e |  |  |  |  | 74
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  |  |  | 75
|  | Rifugi ITRS senza corrente d’emergenza e/o acqua, fuori servizio: |  |  |  |  | 76
|  | - giri d’ispezione secondo le necessità, |  |  |  |  | 77
|  | - intervento di PICCOLA manutenzione secondo le necessità e |  |  |  |  | 78
|  | - 1 intervento di GRANDE manutenzione. |  |  |  |  | 79
| 1202 | Personale tecnico |  |  |  |  | 80
| 1202.01 | Descrizione del difetto: non è stato designato un responsabile della manutenzione della costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 81
|  | Il proprietario designa un responsabile per l’esecuzione della manutenzione. |  |  |  |  | 82
|  | Il responsabile deve avere a sua disposizione un team che esegue i lavori di manutenzione secondo le ITM. |  |  |  |  | 83
|  | Questo team può essere composto ad esempio da: |  |  |  |  | 84
|  | - sorveglianti d’impianto della protezione civile, |  |  |  |  | 85
|  | - impiegati comunali, |  |  |  |  | 86
|  | - servizio tecnico degli ospedali, |  |  |  |  | 87
|  | - specialisti, |  |  |  |  | 88
|  | - ditte specializzate e |  |  |  |  | 89
|  | - custodi. |  |  |  |  | 90
|  | Per ragioni di sicurezza, durante la «PICCOLA» e «GRANDE» manutenzione devono sempre essere presenti almeno due persone (vedi anche lista di controllo 67023.i della SUVA: «Persone tenute a lavorare da sole»). |  |  |  |  | 91
| 1202.02 | Descrizione del difetto: la persona responsabile non conosce la procedura di manutenzione. | I | verificare |  |  | 92
|  | La manutenzione della costruzione di protezione si basa sulle liste di manutenzione (LM) e sulle ITM 2000. |  |  |  |  | 93
| 1202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile garantire la manutenzione o la prontezza d’esercizio tecnica della costruzione di protezione con il personale tecnico disponibile. | I | verificare |  |  | 94
|  | Per garantire la manutenzione e la prontezza d’esercizio della costruzione di protezione, dev’essere disponibile un team di manutenzione. A seconda delle dimensioni e del tipo della costruzione di protezione, questo team è composto ad esempio da: |  |  |  |  | 95
|  | - 1 responsabile della manutenzione della costruzione di protezione e |  |  |  |  | 96
|  | - 1-3 specialisti dei settori impianti elettrici / ventilazione / impianti sanitari / meccanica. |  |  |  |  | 97
|  | Si deve reclutare, formare e impiegare regolarmente personale tecnico. |  |  |  |  | 98
| 1203 | Attrezzatura e materiale per la manutenzione |  |  |  |  | 99
| 1203.01 | Descrizione del difetto: il personale tecnico non dispone dell’attrezzatura necessaria per il controllo periodico. | L | verificare |  |  | 100
|  | Per poter eseguire la manutenzione periodica, il personale tecnico deve disporre dell’attrezzatura e del materiale necessari, che comprendono: |  |  |  |  | 101
|  | - banco di lavoro e carrello con attrezzi (forniti dall’UFPP) negli impianti di protezione, |  |  |  |  | 102
|  | - semplice set di attrezzi (acquistato dai proprietari) nei rifugi, |  |  |  |  | 103
|  | - prodotti di manutenzione e lubrificanti e |  |  |  |  | 104
|  | - apparecchi e prodotti di pulizia. |  |  |  |  | 105
|  | Gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale mancanti devono essere procurati o messi a disposizione del personale tecnico |  |  |  |  | 106
| 1300 | Documentazione |  |  |  |  | 107
| 1301 | Documenti amministrativi |  |  |  |  | 108
| 1301.01 | Descrizione del difetto: manca un mansionario per le persone responsabili della manutenzione. | L | verificare |  |  | 109
|  | Per il coordinamento dei compiti e delle singole funzioni, si devono allestire i rispettivi mansionari (p. es. secondo le ITM 200, parte 1, appendice C). I diritti e i doveri per la manutenzione periodica devono essere regolati nei mansionari del responsabile della manutenzione e dell’eventuale personale tecnico disponibile. |  |  |  |  | 110
| 1302 | Documenti tecnici |  |  |  |  | 111
| 1302.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di manutenzione (LM) specifica per la costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 112
|  | Per eseguire i lavori di manutenzione dev’essere disponibile una LM specifica per questa costruzione di protezione secondo le ITM, capitolo 1.6 ed esempio del capitolo 2.1. La LM dev’essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 113
| 1302.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo per il ripristino della prontezza operativa normale (PON). | I | verificare |  |  | 114
|  | La lista di controllo per la rimessa in prontezza operativa normale («Rimessa in PON») manca e dev’essere allestita. |  |  |  |  | 115
|  | La rimessa in PON è descritta nella lista di controllo «Messa in POR» secondo le direttive POR, parte 2. È fondamentalmente il procedimento inverso della messa in POR. |  |  |  |  | 116
| 1302.03 | Descrizione del difetto: manca un registro dell’opera specifico per la costruzione di protezione (quaderno di controllo). | L | verificare |  |  | 117
|  | Secondo le ITM si deve tenere un registro della costruzione di protezione, in cui annotare visite, occupazioni, manutenzione periodica, guasti, riparazioni, fatti particolari, ecc. Questo registro va messo a disposizione presso l’entrata principale. |  |  |  |  | 118
|  | Vedi esempio: pagine 2-15 delle ITM 2000 per impianti di protezione completi o pagina 1.105 delle ITM 1980 per impianti di protezione rimodernabili. |  |  |  |  | 119
| 1302.04 | Descrizione del difetto: manca una lista dei pezzi di ricambio specifica per la costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 120
|  | Si deve allestire una lista dei pezzi e del materiale di ricambio secondo le ITM, parte 14. Occorre stabilire che tipo di materiale, risp. quali pezzi di ricambio devono essere disponibili in quale quantità nella costruzione di protezione. |  |  |  |  | 121
|  | Si deve allestire una lista (lampadine, tubi fluorescenti, starter, batterie, cinghie trapezoidali, guarnizioni, materassini filtranti, ecc.) in funzione delle priorità d’acquisizione (da acquisire continuamente, da acquisire solo al momento dell’approntamento). I fornitori dei pezzi di ricambio devono essere stabiliti preventivamente. |  |  |  |  | 122
|  | Vedi esempio: ITM 2000 pagine 14-21 segg. |  |  |  |  | 123
| 1302.05 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo secondo le «Istruzioni POR parte 2» («Messa in POR»). | I | verificare |  |  | 124
|  | L’impianto di protezione è stato messo in prontezza operativa ridotta (POR). Ciò significa che non è subito pronto per l’impiego. Secondo la lista di controllo «Messa in POR, parte 2» devono essere disponibili tutti i documenti che indicano quali misure sono state adottate per la messa in POR dell’impianto di protezione. |  |  |  |  | 125
| 1302.06 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione completi mancano le «Istruzioni tecniche per la manutenzione 2000 (ITM 2000)». | L | verificare |  |  | 126
|  | Per garantire una manutenzione a regola d’arte della costruzione di protezione, una copia delle ITM 2000 dev’essere disponibile sul posto. |  |  |  |  | 127
| 1302.07 | Descrizione del difetto: per gli impianti di protezione rimodernabili mancano le «Istruzioni tecniche dell’UFPC per la manutenzione degli impianti della protezione civile (ITM 1980)». | L | verificare |  |  | 128
|  | Per garantire una manutenzione a regola d’arte dell’impianto di protezione, una copia delle ITM 1980 dev’essere disponibile sul posto. |  |  |  |  | 129
| 1303 | Liste di controllo per ‘l’approntamento e per i guasti di funzionamento degli impianti di protezione e dei rifugi |  |  |  |  | 130
| 1303.01 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di conflitto armato. | L | verificare |  |  | 131
|  | L’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione decide se la lista di controllo specifica a questa costruzione di protezione (il MET nel caso degli impianti di protezione) dev’essere allestita ora o al più tardi dopo che il Consiglio federale avrà ordinato il potenziamento della protezione della popolazione. |  |  |  |  | 132
| 1303.02 | Descrizione del difetto: manca una lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. | L | verificare |  |  | 133
|  | La lista di controllo specifica alla costruzione di protezione per l’approntamento e la messa in esercizio in caso di catastrofe o situazione d’emergenza elenca i lavori necessari (esercizio, riscaldamento e ventilazione, acqua e acque di scarico, ecc.). Questa lista deve essere allestita in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 134
| 1303.03 | Descrizione del difetto: mancano le liste di controllo per i guasti di funzionamento secondo il manuale per l’esercizio tecnico. | L | verificare |  |  | 135
|  | Vi rientrano ad esempio (elenco non esaustivo): |  |  |  |  | 136
|  | - lista di controllo «Guasto al ventilatore d’immissione dell’aria», |  |  |  |  | 137
|  | - lista di controllo «Guasto alla rete locale di distribuzione dell’acqua», |  |  |  |  | 138
|  | - lista di controllo «Ristagno nella canalizzazione locale», |  |  |  |  | 139
|  | - lista di controllo «Guasto alla pompa fecale», |  |  |  |  | 140
|  | - lista di controllo «Guasto alla rete elettrica locale» e |  |  |  |  | 141
|  | - lista di controllo «Guasto al gruppo elettrogeno d’emergenza». |  |  |  |  | 142
|  | Queste liste devono essere allestite in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 143
| 1400 | Difetti straordinari nel capitolo «Presupposti per l'esercizio» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 144
| 1401 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 145
| 1402 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 146
| 1403 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 147
| 2000 | Costruzione |  |  |  |  | 148
| 2100 | Aspetti generali |  |  |  |  | 149
| 2101 | Installazioni e opere successive estranee alla costruzione di protezione inizialmente approvata |  |  |  |  | 150
| 2101.01 | Descrizione del difetto: per le modifiche successive non sono disponibili le autorizzazioni dell’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. | L | verificare |  |  | 151
|  | Per non compromettere la sua funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche alla costruzione di protezione (p. es. aggiunta di pareti divisorie o installazione di scaldacqua) che non siano preventivamente state approvate. Le relative domande concernenti gli impianti di protezione sono da inoltrare all’UFPP (per la via di servizio tramite il Cantone), mentre quelle relative ai rifugi all’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 152
| 2101.02 | Descrizione del difetto: mancano un piano e le istruzioni affisse in modo permanente in loco relative allo smantellamento delle installazioni e delle opere successive estranee alla costruzione di protezione approvata e al ripristino della sua funzione originaria. | L | verificare |  |  | 153
|  | Deve essere elaborato un piano che descrive come ripristinare la funzione originaria della costruzione di protezione (tempo, personale e materiale necessari). |  |  |  |  | 154
|  | Le piccole modifiche che non compromettono la funzione protettiva della costruzione di protezione e che sono reversibili in poco tempo devono essere documentate indicando come ripristinare la situazione originaria. Al momento non occorre adottare ulteriori misure. |  |  |  |  | 155
| 2101.03 | Descrizione del difetto: per fare posto a installazioni utilizzate in tempo di pace, sono stati smontati sistemi tecnici della costruzione di protezione (chiusure, impianto di riscaldamento, impianto di ventilazione, impianti sanitari, impianto elettrico o singole componenti degli stessi). | G | verificare |  |  | 156
|  | Per questo motivo ’la costruzione di protezione non è più utilizzabile nella sua funzione prevista e non è pronta all’esercizio. I sistemi tecnici dell’impianto di protezione (chiusure, impianti di riscaldamento, ventilazione, sanitari ed elettrici) devono essere immediatamente rimontati. |  |  |  |  | 157
|  | Se a causa di modifiche strutturali l’involucro di protezione non è più ermetico, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La funzione protettiva deve essere immediatamente ripristinata. |  |  |  |  | 158
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 159
| 2101.04 | Descrizione del difetto: è evidente la presenza di rivestimenti di pavimenti, pareti e/o solette a rischio d’incendio. Valgono le norme e le direttive antincendio AICAA. | S | verificare |  |  | 160
|  | Questi rivestimenti rappresentano un rischio d’incendio e un pericolo per le persone. Le prescrizioni antincendio AICAA (norma e direttive) devono essere scrupolosamente rispettate. A tal fine si deve consultare un esperto antincendio. Se non è possibile rispettare le prescrizioni, i rivestimenti devono essere rimossi. |  |  |  |  | 161
| 2101.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti condotte di vapore, gas, olio combustibile o condotte per altre sostanze pericolose. | I | verificare |  |  | 162
|  | Le condotte di vapore, gas o olio combustibile, come pure condotte per altre sostanze pericolose sono vietate nelle costruzioni di protezione e devono essere rimosse. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 163
| 2101.06 | Descrizione del difetto: l’isolamento termico applicato in un secondo tempo sull’involucro della costruzione di protezione non è smontabile. | L | verificare |  |  | 164
|  | A causa di questo difetto, in caso di occupazione della costruzione di protezione risulterebbe difficile espellere il calore. La costruzione di protezione deve quindi essere esaminata dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione in merito all’espulsione del calore. |  |  |  |  | 165
| 2101.07 | Descrizione del difetto: le installazioni e le opere successive estranee alla costruzione di protezione non sono smontabili o non sono montate in modo resistente agli urti. | I | verificare |  |  | 166
|  | In tal caso la sicurezza delle persone non è più garantita. Il difetto deve essere eliminato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 167
|  | Le installazioni e le opere estranee alla costruzione di protezione devono essere smontabili in modo da poter essere rimosse dalla costruzione di protezione in caso di occupazione, oppure, nel caso di condotte dell’acqua, condotte della ventilazione, canali per cavi, installazioni e opere fisse, fissate in modo resistente agli urti. |  |  |  |  | 168
| 2101.08 | Descrizione del difetto: prima dell’entrata nell’involucro della costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere le condotte estranee alla costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 169
|  | Le condotte (acqua fredda, acqua calda, ricircolo dell’acqua calda) che non sono previste per la costruzione di protezione devono essere dotate di una saracinesca prima dell’entrata nella costruzione di protezione. Se mancano le saracinesche si è in presenza di un difetto che deve essere immediatamente eliminato. Si deve quindi incaricare una ditta specializzata di montare le saracinesche appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione/dell’attraversamento dell’involucro di protezione (se ciò non fosse possibile, appena dopo l’entrata nella costruzione di protezione). |  |  |  |  | 170
| 2102 | Piano sinottico e designazione dei locali |  |  |  |  | 171
| 2102.01 | Descrizione del difetto: manca un piano sinottico della costruzione di protezione affisso in modo permanente. | L | verificare |  |  | 172
|  | Nella costruzione di protezione dev’essere affisso un piano sinottico alla parete (vedi ITO, cap. 2.95.2). Il piano dev’essere fissato su una lastra e affisso nell’impianto. |  |  |  |  | 173
|  | Nei PC e negli IAP il piano viene affisso a una parete libera nel soggiorno, negli osp prot e nei CSP nella zona triage / accettazione / disinfezione. |  |  |  |  | 174
| 2102.02 | Descrizione del difetto: Mancano le designazioni dei locali corrispondenti al piano sinottico affisse in modo permanente. | L | verificare |  |  | 175
|  | I locali devono essere contrassegnati esattamente come indicato nel piano sinottico. Per i dettagli vedi le ITO, cap. 2.95.1. |  |  |  |  | 176
| 2103 | Estintori (*obbligatori nei rifugi dove è prescritto o è stato installato un gruppo elettrogeno d’emergenza) |  |  |  |  | 177
| 2103.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti estintori nella costruzione di protezione. | S | verificare |  |  | 178
|  | Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti in modo da resistere agli urti. Se mancano, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 179
| 2103.02 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono stati sottoposti a manutenzione e non sono piombati in modo regolamentare. | S | verificare |  |  | 180
|  | Per gli estintori portatili fa stato la periodicità di manutenzione indicata dal produttore. Secondo una prassi pluriennale sperimentata, l’associazione svizzera dei mezzi di spegnimento (Löschgeräte-Verband Schweiz, LGVS) consiglia di continuare ad affidare la manutenzione degli estintori portatili a una ditta specializzata ogni tre anni. |  |  |  |  | 181
| 2103.03 | Descrizione del difetto: gli estintori presenti non sono del tipo giusto. | S | verificare |  |  | 182
|  | Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). |  |  |  |  | 183
| 2103.04 | Descrizione del difetto: Sono montati in modo non resistente agli urti alcuni o tutti gli estintori portatili. | S | verificare |  |  | 184
|  | Gli estintori portatili necessari devono essere procurati (conformemente alla lista d’omologazione UFPP) e montati con i rispettivi supporti murali (pure omologati) in modo da resistere agli urti. Vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 185
| 2103.05 | Descrizione del difetto: gli estintori non sono montati nel posto giusto. | S | verificare |  |  | 186
|  | Occorre montare, in modo che resistano agli urti, tipi di estintori portatili prescritti con i rispettivi supporti murali omologati (vedi le Istruzioni dell’UFPP concernenti l’equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione). Nell’allegato alle istruzioni è specificato quanti e quali estintori portatili occorrono e dove devono essere montati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 187
| 2200 | Involucro della costruzione di protezione, accessi, opere esterne, dintorni |  |  |  |  | 188
| 2201 | Involucro della costruzione di protezione |  |  |  |  | 189
| 2201.01 | Descrizione del difetto: l’involucro della costruzione di protezione è danneggiato o non ermetico. | G | verificare |  |  | 190
|  | Se viene ad esempio individuata una crepa con infiltrazioni d’acqua nell’involucro di protezione, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 191
| 2201.02 | Descrizione del difetto: l’involucro di protezione presenta crepe larghe più di 2 mm senza infiltrazione d’acqua. | L | verificare |  |  | 192
|  | D’intesa con uno specialista edile vanno applicati dei sigilli in gesso per sorvegliare l’evoluzione delle crepe. Si deve allestire una prova a futura memoria con la loro posizione (il locale nonché la superficie interessata [soffitto/parete/pavimento]) da inserire nella documentazione della costruzione di protezione. In presenza di crepe, ci si deve accordare con l’ente cantonale delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 193
| 2201.03 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti dell’involucro di protezione sono ermetici ai gas e resistenti alla pressione come prescritto dall’UFPP. | I | verificare |  |  | 194
|  | Aperture di diametro inferiore ai 60 mm devono essere sigillate a regola d’arte con un sigillante omologato UFPP (BZS). Aperture di diametro superiore ai 60 mm devono essere sigillate con attraversamenti per cavi e tubi a tenuta stagna ai gas e alla pressione omologati o con piastre d’acciaio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 195
| 2201.04 | Descrizione del difetto: i danni esistenti non sono riparati (le scagliature non sono aggiustate, l’armatura scoperta non è trattata). | L | verificare |  |  | 196
|  | I ferri d’armatura scoperti devono essere trattati da una ditta specializzata e le scagliature riprofilate. |  |  |  |  | 197
| 2201.05 | Descrizione del difetto: non tutti gli attraversamenti tra il locale ventilazione e il locale soggiorno sono ermetici ai gas (paratia tagliafuoco). | I | verificare |  |  | 198
|  | Questi attraversamenti devono essere resi ermetici da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 199
| 2201.06 | Descrizione del difetto: le pareti e/o le solette sono intaccate da muffa. | I | verificare |  |  | 200
|  | Si deve provvedere affinché l’umidità relativa dell’aria nei locali non superi il 65%. Di regola si incarica una ditta specializzata in risanamenti da muffe. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 201
| 2202 | Uscite di sicurezza (US) e cunicoli d’evasione (CE) |  |  |  |  | 202
| 2202.01 | Descrizione del difetto: l’accesso ai pozzi d’uscita per effettuare la manutenzione non è garantito. | I | verificare |  |  | 203
|  | L’accesso ai pozzi deve essere garantito. |  |  |  |  | 204
|  | Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. I cunicoli d’evasione (CE) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.60 m. |  |  |  |  | 205
|  | Il profilo metallico avvitato sui bordi dell’apertura la rimpicciolisce su entrambi i lati di 0.10 m. Deve quindi essere concepito in maniera da poter essere facilmente rimosso in caso di occupazione del rifugio. |  |  |  |  | 206
|  | L’isolazione esterna rimpicciolisce l’apertura di 0.10 m e deve essere adattata in modo tale che l’apertura raggiunga le dimensioni prescritte. |  |  |  |  | 207
|  | L’elemento del pozzo luce (altezza min. 1 m) deve essere smontato e sostituito da un elemento più grande, in modo che l’apertura raggiunga almeno le dimensioni prescritte. |  |  |  |  | 208
|  | Se l’accesso ai pozzi d’uscita non è sufficientemente garantito, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 209
| 2202.02 | Descrizione del difetto: lo spigolo inferiore dell’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) non si trova ad almeno 35 cm sotto terra. | I | verificare |  |  | 210
|  | L’architrave dell’apertura del coperchio blindato (CB) deve trovarsi almeno 35 cm sotto terra (protezione dalle radiazioni e dalle schegge). |  |  |  |  | 211
|  | Il pozzo dell’uscita di sicurezza deve essere innalzato e il terreno circostante adattato di conseguenza. |  |  |  |  | 212
|  | In presenza di un difetto di questo tipo, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 213
| 2202.03 | Descrizione del difetto: lo spigolo superiore dei pozzi d’uscita non è adattato all’altezza del terreno circostante. | I | verificare |  |  | 214
|  | Lo spigolo superiore dei pozzi delle uscite di sicurezza e dei cunicoli d’evasione deve raggiungere l’altezza del terreno, in caso contrario deve essere innalzato almeno fino a filo del terreno. |  |  |  |  | 215
| 2202.04 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S | verificare |  |  | 216
|  | Le griglie di sicurezza delle uscite d’emergenza, rispettivamente dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione devono essere fissate in modo da non poter essere aperte esternamente da persone non autorizzate (per ragioni di responsabilità civile). Il fissaggio deve poter essere smontato dall’interno. |  |  |  |  | 217
|  | Il pozzetto delle uscite di sicurezza deve essere chiuso con una griglia facile da smontare, quello dei cunicoli d’evasione con un coperchio forato o una griglia disponibili sul mercato (apertura della luce totale min. 0.60 m2). La copertura dei pozzetti deve soddisfare le esigenze dell’uso in tempo di pace (resistente al calpestio ed ev. al transito di veicoli, sicurezza contro le cadute). |  |  |  |  | 218
| 2202.05 | Descrizione del difetto: a partire da un’altezza del pozzo di ≥ 1.5 fino a ≤ 4.5 m, nella parte più stretta del pozzo non sono presenti né una scala né staffe di risalita funzionali. | I | verificare |  |  | 219
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita (ITRP), che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non possono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  |  |  | 220
| 2202.06 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di < 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 60 cm x 80 cm. | I | verificare |  |  | 221
|  | Le uscite di sicurezza (US) devono avere un’apertura di almeno 0.60 m x 0.80 m. |  |  |  |  | 222
| 2202.07 | Descrizione del difetto: il pozzo dell’uscita di sicurezza con un’altezza di ≥ 4.5 m non corrisponde alle dimensioni minime di 1.3 m x 0.8 m o non dispone di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm. | I | verificare |  |  | 223
|  | A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro assenza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  |  |  |  | 224
|  | Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  |  |  |  | 225
| 2202.08 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I | verificare |  |  | 226
|  | Se il drenaggio dell’acqua manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per scongiurare questo pericolo, lo scarico dell’acqua nelle uscite di sicurezza e nei cunicoli d’evasione deve essere munito di griglia per assicurarne la funzionalità a lungo termine. |  |  |  |  | 227
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 228
| 2202.09 | Descrizione del difetto: i pozzi e i CE sono danneggiati. | I | verificare |  |  | 229
|  | I pozzi e i CE devono essere riparati. |  |  |  |  | 230
| 2202.1 | Descrizione del difetto: le US / i CE non sono praticabili. | I | verificare |  |  | 231
|  | In vista della manutenzione o di un’occupazione, le US e i CE devono essere sistemati affinché siano praticabili. |  |  |  |  | 232
| 2202.11 | Descrizione del difetto: la copertura del terreno dei CE non raggiunge il minimo di 30 cm. | I | verificare |  |  | 233
|  | Il cunicolo d’evasione deve essere interrato almeno 0.30 m. La copertura e il pozzo di uscita del cunicolo d’evasione devono essere innalzati di conseguenza. |  |  |  |  | 234
| 2203 | Protezione degli accessi contro le macerie |  |  |  |  | 235
| 2203.01 | Descrizione del difetto: manca un’uscita di sicurezza (US/CE) fuori dalla zona macerie H/2 (prescritta per rifugi a partire da 14 posti protetti) oppure, nelle aree densamente popolate, mancano più US/CE all’interno della zona macerie. | I | verificare |  |  | 236
|  | La protezione contro le macerie delle uscite d’emergenza o dei pozzi d’uscita dei cunicoli d’evasione deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  |  |  | 237
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 238
| 2203.02 | Descrizione del difetto: manca un accesso protetto contro le macerie. | I | verificare |  |  | 239
|  | Almeno un accesso deve essere dotato di protezione contro le macerie (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  |  |  | 240
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 241
| 2204 | Prese e scarichi d’aria (PA/SA) |  |  |  |  | 242
| 2204.01 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione delle PA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I | verificare |  |  | 243
|  | L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  |  |  |  | 244
| 2204.02 | Descrizione del difetto: l’accesso per la manutenzione degli SA non è garantito oppure la sezione dell’apertura è ostruita. | I | verificare |  |  | 245
|  | L’accesso va tenuto libero (l’apertura del pozzo non può essere chiusa, coperta da vegetazione, ecc.). |  |  |  |  | 246
| 2204.03 | Descrizione del difetto: le coperture dei pozzi (coperchi, griglie) non sono assicurate. | S | verificare |  |  | 247
|  | Le griglie delle prese e degli scarichi d’aria devono essere assicurate in modo che non possano essere aperte da persone non autorizzate. In caso contrario, il proprietario può incorrere in conseguenze di responsabilità civile. |  |  |  |  | 248
| 2204.04 | Descrizione del difetto: le PA non sono protette contro le macerie. | I | verificare |  |  | 249
|  | La protezione delle prese d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  |  |  | 250
|  | Se le PA non sono protette contro le macerie ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 251
| 2204.05 | Descrizione del difetto: gli SA non sono protetti contro le macerie. | I | verificare |  |  | 252
|  | La protezione degli scarichi d’aria contro le macerie deve essere garantita (protezione contro le macerie = distanza minima corrispondente a ½ altezza della gronda della facciata dell’edificio sovrastante o vicino). |  |  |  |  | 253
|  | Se le SA non sono protette dalle macerie, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 254
| 2204.06 | Descrizione del difetto: la distanza tra PA e SA non corrisponde alla distanza minima necessaria per la direzione prevalente del vento (di regola da 6 a 10 m). | I | verificare |  |  | 255
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 256
| 2204.07 | Descrizione del difetto: nelle PA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S | verificare |  |  | 257
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  |  |  | 258
| 2204.08 | Descrizione del difetto: negli SA mancano le scalette di risalita e/o gli ausili per l’accesso. | S | verificare |  |  | 259
|  | A partire da 1.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di staffe o di scale di risalita, che devono essere montate alla parete del pozzo stesso. Non devono terminare sul lato conico dell’uscita. |  |  |  |  | 260
| 2204.09 | Descrizione del difetto: le prese e gli scarichi d’aria con un’altezza > 4.5 m non dispongono di un pianerottolo di sicurezza con un passaggio di > 60 cm x 80 cm o una relativa protezione per la schiena (gabbia di protezione). | S | verificare |  |  | 261
|  | A partire da 4.50 m d’altezza, il pozzo dev’essere munito di pianerottoli intermedi alternati lateralmente. In loro mancanza, sono prescritte scalette di risalita con gabbia di protezione (gabbia raccomandata da un’altezza di 3.00 m). |  |  |  |  | 262
|  | Occorre installare dei dispositivi d’accesso adeguati e montati fissi in tutta la costruzione, rispettando le pertinenti prescrizioni SUVA. |  |  |  |  | 263
| 2204.1 | Descrizione del difetto: il drenaggio dell’acqua manca o non funziona. | I | verificare |  |  | 264
|  | Se il drenaggio dell’acqua della costruzione di protezione manca o non funziona, sussiste il pericolo di allagamento. Per garantire il drenaggio dell’acqua dalla costruzione di protezione a lungo termine e scongiurare il pericolo di allagamento, lo scarico dell’acqua all’interno della costruzione deve essere munito di griglia di scarico. |  |  |  |  | 265
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 266
| 2205 | Sicurezza di ringhiere e parapetti |  |  |  |  | 267
| 2205.01 | Descrizione del difetto: le ringhiere e i parapetti presenti presso le entrate non proteggono dalle cadute dall’alto. | S | verificare |  |  | 268
|  | Le ringhiere e i parapetti devono essere conformi alle direttive in materia. In presenza di un difetto si deve coinvolgere l’esperto della sicurezza del Comune. |  |  |  |  | 269
| 2300 | Chiusure |  |  |  |  | 270
| 2301 | Porte blindate (PB), coperchi blindati (CB), porte a pressione (PP), portoni blindati (POB) |  |  |  |  | 271
| 2301.01 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono accessibili. | I | verificare |  |  | 272
|  | Le barriere architettoniche devono essere eliminate oppure eseguite in modo che si possano smontare per permettere di chiudere le chiusure durante gli interventi di manutenzione e i controlli periodici (prove di sovrappressione). |  |  |  |  | 273
| 2301.02 | Descrizione del difetto: mancano alcune chiusure. | G | verificare |  |  | 274
|  | Se mancano delle chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 275
| 2301.03 | Descrizione del difetto: le chiusure non possono venir aperte o chiuse. | G | verificare |  |  | 276
|  | Deve essere possibile aprire e chiudere completamente le chiusure in modo da permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei controlli periodici (prove di sovrappressione). Le porte estranee alla protezione civile ad esempio devono essere montate in modo che si possano chiudere completamente le chiusure oppure devono essere smontate prima del controllo. |  |  |  |  | 277
|  | Se non è possibile aprire e chiudere completamente le chiusure, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 278
| 2301.04 | Descrizione del difetto: le cerniere presentano crepe e/o non si muovono liberamente. | I | verificare |  |  | 279
|  | Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante. |  |  |  |  | 280
| 2301.05 | Descrizione del difetto: i perni delle cerniere non sono assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. | I | verificare |  |  | 281
|  | I perni delle cerniere devono essere assicurati in alto e in basso con uno spinotto o un cordolo di saldatura. |  |  |  |  | 282
| 2301.06 | Descrizione del difetto: i nippli di ingrassaggio sui telai delle chiusure mancano o sono pitturati. | I | verificare |  |  | 283
|  | I nippli di ingrassaggio mancanti sulle PT, i CB, le PP e i POC devono essere sostituiti da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 284
| 2301.07 | Descrizione del difetto: le chiusure presentano ruggine. | L | verificare |  |  | 285
|  | Le chiusure devono essere trattate a regola d’arte. |  |  |  |  | 286
| 2301.08 | Descrizione del difetto: alcune leve di chiusura mancano o non sono montate. | I | verificare |  |  | 287
|  | Acquistare le leve di chiusura mancanti dal fabbricante e montare correttamente quelle montate male. |  |  |  |  | 288
| 2301.09 | Descrizione del difetto: le leve delle chiusure non sono regolate correttamente (non si chiudono bene). | I | verificare |  |  | 289
|  | Il gioco della leva deve essere regolato in modo tale da evitare che giri da sola. |  |  |  |  | 290
|  | Il gioco tra la leva di chiusura esterna e quella interna misurato sul perimetro non deve superare i 2.5 cm. I bulloni devono essere serrati, il meccanismo dev’essere ingrassato e scorrevole. |  |  |  |  | 291
| 2301.1 | Descrizione del difetto: mancano alcune guarnizioni di gomma sulle chiusure. | I | verificare |  |  | 292
|  | Le guarnizioni mancanti devono essere inserite o procurate. |  |  |  |  | 293
| 2301.11 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma sono danneggiate, schiacciate, sporche, pitturate oppure secche e screpolate. | I | verificare |  |  | 294
|  | Le guarnizioni di gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. |  |  |  |  | 295
| 2301.12 | Descrizione del difetto: le chiusure non sono ermetiche. | G | verificare |  |  | 296
|  | Si devono controllare i seguenti punti: |  |  |  |  | 297
|  | - tutte le guarnizioni in gomma sono inserite (controllare la resistenza nella scanalatura), |  |  |  |  | 298
|  | - le guarnizioni di gomma non sono danneggiate (screpolature, parti rotte), |  |  |  |  | 299
|  | - le guarnizioni di gomma sono elastiche (non indurite o friabili), |  |  |  |  | 300
|  | - le guarnizioni di gomma sono pulite (niente vernice sulla gomma) e |  |  |  |  | 301
|  | - chiudere le chiusure e controllare la loro ermeticità (test della luce). |  |  |  |  | 302
|  | In presenza di spiragli (p. es. a causa di chiusure sformate) applicare delle lastre di ferro per ripristinare l’ermeticità. Lastre già applicate in precedenza potrebbero non essere state saldate/incollate correttamente. In tal caso vanno sistemate. Le misure volte al ripristino dell’ermeticità devono essere eseguite da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 303
|  | Se malgrado l’adozione di queste misure non è possibile rendere ermetiche le chiusure, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 304
| 2301.13 | Descrizione del difetto: manca almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. | I | verificare |  |  | 305
|  | Si devono procurare i dispositivi di autoliberazione mancanti. Sul lato interno della PB più interna di ogni zona d’entrata (ev. anche nelle immediate vicinanze, tuttavia sempre all’interno della costruzione di protezione) dev’essere montato un dispositivo di autoliberazione. In ogni costruzione di protezione deve esserci almeno un dispositivo di autoliberazione completo e funzionante. |  |  |  |  | 306
|  | Si devono procurare le parti mancanti. Il dispositivo dev’essere piombato. |  |  |  |  | 307
|  | Il funzionamento del dispositivo di autoliberazione (tubo quadro, spina, dado e chiave) va verificato. |  |  |  |  | 308
| 2301.14 | Descrizione del difetto: manca la maniglia amovibile per aprire il coperchio blindato dall’esterno. | I | verificare |  |  | 309
|  | Le maniglie amovibili mancanti devono essere acquistate presso il fabbricante e riposte nel luogo previsto. Se il ceppo della leva di chiusura del CB è munito di un foro per riporre la maniglia amovibile, questa va inserita direttamente nel ceppo, altrimenti nelle immediate vicinanze del CB. |  |  |  |  | 310
| 2301.15 | Descrizione del difetto: manca il tappo per chiudere il tubo trm integrato nel CB (se esistente: fabbricato, tipo) o è difficile da togliere. | L | verificare |  |  | 311
|  | Il tappo va procurato o reso più scorrevole. |  |  |  |  | 312
| 2301.16 | Descrizione del difetto: nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1° gennaio 1974 mancano degli spinotti di sicurezza. | L | verificare |  |  | 313
|  | Si devono procurare gli spinotti mancanti. |  |  |  |  | 314
| 2301.17 | Descrizione del difetto: non è possibile smontare la finestra della cantina nel CB. | I | verificare |  |  | 315
|  | Gli elementi delle finestre della cantina previsti per il tempo di pace devono essere facili da smontare. Se ciò non fosse è il caso, occorre correggere la situazione. |  |  |  |  | 316
| 2302 | Chiusure supplementari («porte rosse») / porte di collegamento |  |  |  |  | 317
| 2302.01 | Descrizione del difetto: entrate o collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB. | G | verificare |  |  | 318
|  | Le chiusure supplementari (porte blindate o coperchi blindati) che si trovano tra la zona protetta e la zona non protetta (protezione antigas e contro la sovrappressione) e vengono utilizzate solamente per scopi estranei alla protezione civile, sono chiamate «porte rosse» e in caso d’occupazione devono assolutamente rimanere chiuse a chiave. |  |  |  |  | 319
|  | Se delle entrate o dei collegamenti supplementari tra due costruzioni di protezione utilizzati in tempo di pace non si possono chiudere con una PB o un CB, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. In tal caso ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 320
| 2302.02 | Descrizione del difetto: chiusure supplementari tra il settore protetto e quello non protetto per l’utilizzo in tempo di pace non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione». | L | verificare |  |  | 321
|  | Le chiusure supplementari devono essere contrassegnate in modo permanente. Si devono affiggere dei cartelli con la scritta «Porta rossa, chiusa in caso di occupazione» sui due lati della chiusura. |  |  |  |  | 322
| 2302.03 | Descrizione del difetto: porte di collegamento tra costruzioni di protezione non sono contrassegnate in modo permanente con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». | L | verificare |  |  | 323
|  | Si devono affiggere in modo permanente i cartelli con la scritta «In caso di occupazione questa porta deve essere chiusa». |  |  |  |  | 324
| 2302.04 | Descrizione del difetto: le chiusure supplementari non sono dotate di meccanismo di chiusura speciale. | I | verificare |  |  | 325
|  | Le chiusure supplementari devono essere munite di un meccanismo di chiusura speciale onde evitare che non possano più essere aperte né dall’interno né dall’esterno. Si deve procurare e montare un meccanismo di chiusura funzionale. |  |  |  |  | 326
| 2303 | Complemento per PB con soglia amovibile |  |  |  |  | 327
| 2303.01 | Descrizione del difetto: manca la soglia amovibile. | G | verificare |  |  | 328
|  | Si deve procurare un modello di soglia omologato UFPP (BZS). |  |  |  |  | 329
|  | Se manca la soglia amovibile, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 330
| 2303.02 | Descrizione del difetto: la soglia amovibile non è depositata vicino alla PB o montata sulla PB. | L | verificare |  |  | 331
|  | Una volta smontata, la soglia amovibile deve poter essere fissata sulla porta o depositata nelle sue immediate vicinanze. Si deve predisporre un supporto a tal fine. |  |  |  |  | 332
| 2303.03 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi per la soglia amovibile. | L | verificare |  |  | 333
|  | Gli attrezzi devono essere acquistati presso una ditta specializzata e montati nelle vicinanze della porta. |  |  |  |  | 334
| 2303.04 | Descrizione del difetto: non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso. | G | verificare |  |  | 335
|  | Se non è possibile montare la soglia amovibile in modo fisso, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 336
| 2304 | Parete blindata scorrevole (PBS) |  |  |  |  | 337
| 2304.01 | Descrizione del difetto: manca l’armadio degli attrezzi. | L | verificare |  |  | 338
|  | Si deve procurare un armadio degli attrezzi dotato del materiale necessario per l’esercizio della parte blindata scorrevole. Vi rientrano: |  |  |  |  | 339
|  | · Verricello 3 t con leva, |  |  |  |  | 340
|  | · Fune d’acciaio del verricello 3 t con aspo, |  |  |  |  | 341
|  | · 2 grilli, |  |  |  |  | 342
|  | · Dispositivo di sicurezza (spranga metallica per il bloccaggio della parete blindata scorrevole), |  |  |  |  | 343
|  | · Istruzioni per l’uso (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace), |  |  |  |  | 344
|  | · Attrezzi (previsti dal fabbricante) e |  |  |  |  | 345
|  | · Puleggia di rinvio (facoltativa). |  |  |  |  | 346
| 2304.02 | Descrizione del difetto: l’armadio degli attrezzi non è chiuso a chiave e/o manca la chiave. | L | verificare |  |  | 347
|  | Si deve procurare una chiave o sostituire la serratura. La chiave deve essere contrassegnata e riposta in un luogo idoneo all’interno del rifugio. |  |  |  |  | 348
| 2304.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso. | I | verificare |  |  | 349
|  | Le istruzioni per l’uso mancanti (parete blindata scorrevole, attrezzi, ev. smontaggio del portone usato in tempo di pace) devono essere procurate e conservate nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 350
| 2304.04 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari non sono al completo o mancano. | I | verificare |  |  | 351
|  | Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 352
| 2304.05 | Descrizione del difetto: gli attrezzi necessari sono in cattivo stato. | L | verificare |  |  | 353
|  | Gli attrezzi (previsti dal fabbricante) in cattivo stato devono essere sostituiti e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 354
| 2304.06 | Descrizione del difetto: manca la leva del verricello 3 t. | I | verificare |  |  | 355
|  | La leva del verricello 3 t deve esser procurata e conservata nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 356
| 2304.07 | Descrizione del difetto: manca la fune d’acciaio del verricello 3 t, incluso l’aspo. | I | verificare |  |  | 357
|  | La fune d’acciaio del verricello 3 t e l’aspo devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 358
| 2304.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il verricello non è conforme alle prescrizioni di sicurezza del fabbricante. | S | verificare |  |  | 359
|  | Se non è conforme alle prescrizioni di sicurezza, il verricello deve essere controllato dal fabbricante. La frequenza del controllo si basa sulle indicazioni del fabbricante (di regola 8-10 anni). Il controllo del fabbricante è documentato con una marca di prova sull’involucro. Inoltre, il verricello e la fune d’acciaio controllati vengono piombati. Fintanto che la piombatura è intatta, il controllo periodico non è necessario. Quando viene tolta la piombatura, si deve annotare la data della messa in esercizio sull’involucro del verricello. L’intervallo di controllo parte da questa data. Se nessuna data è indicata sull’involucro, fa stato la data della marca di prova. |  |  |  |  | 360
| 2304.09 | Descrizione del difetto: il verricello non funziona. | I | verificare |  |  | 361
|  | I verricelli non funzionanti devono essere controllati e riparati o sostituiti dal fabbricante. |  |  |  |  | 362
| 2304.1 | Descrizione del difetto: non ci sono abbastanza grilli. | I | verificare |  |  | 363
|  | Nell’armadio metallico previsto a tale scopo si devono conservare due grilli. Si devono procurare i grilli mancanti. |  |  |  |  | 364
| 2304.11 | Descrizione del difetto: manca il dispositivo di sicurezza (spranga metallica per bloccare la parete blindata scorrevole). | I | verificare |  |  | 365
|  | I dispositivi di sicurezza mancanti devono essere procurati e conservati nell’armadio metallico previsto a tale scopo. |  |  |  |  | 366
| 2304.12 | Descrizione del difetto: le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili o le loro viti di fissaggio sono in cattivo stato. | L | verificare |  |  | 367
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le coperture delle guarnizioni, le lamiere carrabili e le loro viti di fissaggio. |  |  |  |  | 368
| 2304.13 | Descrizione del difetto: le guarnizioni di gomma e di metallo non sono state sottoposte a manutenzione. | L | verificare |  |  | 369
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si devono controllare le guarnizioni. |  |  |  |  | 370
| 2304.14 | Descrizione del difetto: le guide di scorrimento presentano ruggine. | L | verificare |  |  | 371
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre le guide di scorrimento a un trattamento antiruggine. |  |  |  |  | 372
| 2304.15 | Descrizione del difetto: la PBS presenta ruggine. | L | verificare |  |  | 373
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve accertare se sottoporre la PBS a un trattamento antiruggine. |  |  |  |  | 374
| 2304.16 | Descrizione del difetto: la scanalatura della PBS è sporca. | L | verificare |  |  | 375
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve controllare lo stato generale di pulizia. |  |  |  |  | 376
| 2304.17 | Descrizione del difetto: il drenaggio della scanalatura manca o non funziona. | I | verificare |  |  | 377
|  | In presenza di un difetto, la parete blindata scorrevole deve essere sottoposta a un controllo e a una manutenzione generale secondo le ITM e le indicazioni del fabbricante. Si deve ripristinare il drenaggio. |  |  |  |  | 378
| 2304.18 | Descrizione del difetto: la manutenzione della PBS non è stata eseguita con la necessaria regolarità. | I | verificare |  |  | 379
|  | La manutenzione deve essere eseguita regolarmente secondo le ITM. |  |  |  |  | 380
| 2304.19 | Descrizione del difetto: la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente. | G | verificare |  |  | 381
|  | La PBS deve essere sistemata da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 382
|  | Se la PBS non si chiude completamente o non chiude ermeticamente, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 383
| 2400 | Equipaggiamento |  |  |  |  | 384
| 2401 | Letti |  |  |  |  | 385
| 2401.01 | Descrizione del difetto: in rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 o in impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non sono presenti tutti i letti necessari. | L | verificare |  |  | 386
|  | Si devono procurare i letti mancanti (con omologazione UFPP/BZS). Nei rifugi i letti devono essere montati o almeno contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fabbricante). |  |  |  |  | 387
| 2401.02 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti i letti del servizio sanitario necessari (compresi i lift per letti necessari). Questi sono richiesti solo neirifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti costruiti prima del 2012. | L | verificare |  |  | 388
|  | Si devono procurare i letti (con omologazione UFPP/BZS) del servizio sanitario mancanti (compresi i lift per letti necessari) devono essere procurati. Nei rifugi i letti devono essere montati o contrassegnati e immagazzinati. Negli impianti di protezione di regola i letti devono essere montati (secondo le istruzioni del fornitore). |  |  |  |  | 389
| 2401.03 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni di montaggio e/o le viti/gli attrezzi per il montaggio delle pareti divisorie tra i letti, dove previste. | L | verificare |  |  | 390
|  | Si devono procurare i componenti mancanti presso un fabbricante. |  |  |  |  | 391
| 2402 | Latrine a secco |  |  |  |  | 392
| 2402.01 | Descrizione del difetto: nei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – mancano le latrine a secco necessarie. | L | verificare |  |  | 393
|  | Si devono procurare le latrine a secco mancanti. |  |  |  |  | 394
| 2402.02 | Descrizione del difetto: nei rifugi a partire da 30 posti protetti realizzati dopo il 1° gennaio 1987 e negli impianti di protezione – indipendentemente dalla data di costruzione – non è disponibile o non è montato un numero sufficiente di cabine per latrine. | L | verificare |  |  | 395
|  | Nei rifugi con 31-100 posti protetti devono esserci due cabine per latrine, nei rifugi con 101-200 posti protetti tre cabine per latrine. Queste devono essere montate e si possono utilizzare come deposito per l’equipaggiamento del rifugio. |  |  |  |  | 396
| 2402.03 | Descrizione del difetto: non è presente un numero sufficiente di lavabi a canale o orinatoi a canale fissi o mobili. | L | verificare |  |  | 397
|  | Si devono procurare le installazioni mancanti. |  |  |  |  | 398
| 2403 | Approntamento della costruzione di protezione |  |  |  |  | 399
| 2403.01 | Descrizione del difetto: il rifugio non può essere sgomberato e approntato per l’occupazione nel giro di 5 giorni / l’impianto di protezione non può essere messo in esercizio da subito senza mezzi ausiliari speciali. | I | verificare |  |  | 400
|  | Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  |  |  |  | 401
| 2403.02 | Descrizione del difetto: in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, la costruzione di protezione non può essere messa in esercizio in qualsiasi momento (nel caso dei rifugi, questo vale solo per quelli pubblici previsti come alloggi d’emergenza). | I | verificare |  |  | 402
|  | Le istruzioni di smontaggio, gli ausili e gli attrezzi necessari per l’approntamento devono essere conservati all’interno o nelle vicinanze del rifugio. |  |  |  |  | 403
| 2500 | Impianto rivelatore di gas (locale degli attrezzi IAP) |  |  |  |  | 404
| 2501 | Costruzione senza impianto rivelatore di gas |  |  |  |  | 405
| 2501.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo indicante il divieto di immagazzinare liquidi infiammabili. | S | verificare |  |  | 406
|  | Nel locale degli attrezzi è vietato depositare liquidi infiammabili. All’entrata del locale si deve quindi affiggere in modo ben visibile un cartello con la dicitura: «Divieto di depositare liquidi infiammabili in questo locale». |  |  |  |  | 407
| 2501.02 | Descrizione del difetto: sono stati immagazzinati liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio del carburante pieno. | S | verificare |  |  | 408
|  | Se nel locale degli attrezzi sono immagazzinati liquidi infiammabili (carburanti, macchine e apparecchi con il serbatoio pieno, altri liquidi infiammabili), questi vanno (quale misura d’urgenza) immediatamente spostati all’esterno della struttura. È inoltre vietato utilizzare apparecchi elettrici (deumidificatori, stufette, ecc.) e prese al di sotto di 1 m di altezza dal pavimento. Se è presente un apparecchio di ventilazione VA 150, i tubi flessibili devono essere collegati tra loro e piombati, affinché l’apporto di aria fresca sia garantito in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  |  |  |  | 409
|  | Se in futuro dovesse essere necessario immagazzinare liquidi infiammabili o apparecchi con il serbatoio pieno per garantire la capacità d’intervento della protezione civile, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 410
|  | In tal caso si deve inoltrare per la via di servizio all’UFPP un progetto per il montaggio a posteriori di un impianto rivelatore di gas. Le pertinenti istruzioni dell’UFPP devono essere rispettate. |  |  |  |  | 411
| 2502 | Costruzione con impianto rivelatore di gas |  |  |  |  | 412
| 2502.01 | Descrizione del difetto: manca un cartello di pericolo adeguato al tipo di ventilazione con le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di allarme. | S | verificare |  |  | 413
|  | Un cartello con le misure da adottare in caso d’allarme dev’essere affisso in modo duraturo e ben visibile presso l’accesso al locale degli attrezzi. Deve riportare indicazioni precise su come procedere in caso d’allarme. Le istruzioni di comportamento devono essere ben leggibili e comprendere informazioni come nome e numero di telefono delle persone responsabili. |  |  |  |  | 414
| 2502.02 | Descrizione del difetto: il cartello di pericolo con le istruzioni di comportamento non è aggiornato (persone e organizzazioni responsabili). | S | verificare |  |  | 415
|  | Si devono aggiornare immediatamente i dati come nomi e numeri di telefono dei responsabili. |  |  |  |  | 416
| 2502.03 | Descrizione del difetto: le persone e le organizzazioni responsabili che vengono allarmate non sono istruite sulle misure di comportamento. | S | verificare |  |  | 417
|  | Le persone e le organizzazioni responsabili (p. es. i pompieri) devono essere informate a intervalli regolari sulla presenza di un impianto rivelatore di gas. Le liste di controllo da usare in caso d’allarme devono essere disponibili. |  |  |  |  | 418
| 2502.04 | Descrizione del difetto: non c’è un contratto di manutenzione per l’impianto rivelatore di gas installato. | S | verificare |  |  | 419
|  | Si deve stipulare un contratto di manutenzione con il fornitore. |  |  |  |  | 420
| 2502.05 | Descrizione del difetto: manca un quaderno/foglio di controllo. | S | verificare |  |  | 421
|  | Deve essere disponibile un quaderno o un foglio di controllo dove registrare tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, le aggiunte e gli avvenimenti particolari. |  |  |  |  | 422
| 2502.06 | Descrizione del difetto: il quaderno di controllo/foglio di controllo non è aggiornato/completo. | S | verificare |  |  | 423
|  | Tutti i controlli, i guasti, le riparazioni, le irregolarità, i completamenti, gli avvenimenti particolari, ecc. devono essere annotati nel quaderno / foglio di controllo. |  |  |  |  | 424
| 2502.07 | Descrizione del difetto: la manutenzione periodica dell’impianto rivelatore di gas non è stata eseguita come da contratto. | S | verificare |  |  | 425
|  | La manutenzione deve essere eseguita al più presto. |  |  |  |  | 426
| 2503 | Impianto elettrico specifico all’impianto rivelatore di gas |  |  |  |  | 427
| 2503.01 | Descrizione del difetto: è evidente che non tutti i componenti delle installazioni a corrente forte (interruttori, prese, ecc.) e i consumatori di corrente (deumidificatori, stufette, caricatori, ecc.) sono montati a più di 1 m da terra (protezione dalle esplosioni SUVA). | S | verificare |  |  | 428
|  | Le installazioni elettriche devono essere modificate in modo che lo spigolo inferiore (interruttori, prese, deumidificatori, stufette, ecc.) si trovi a più di 1 m da terra. ’L’eventuale protezione EMP esistente non deve essere compromessa. |  |  |  |  | 429
| 2503.02 | Descrizione del difetto: non è garantito che con un apparecchio di ventilazione 150 (VA 150) venga impedito il funzionamento di ricircolo dell’aria. | S | verificare |  |  | 430
|  | Affinché il gruppo di ventilazione possa essere utilizzato per eliminare i vapori infiammabili senza che questi prendano fuoco a causa di un eventuale riscaldatore d’aria elettrico, il VA 150 non deve poter funzionare con aria di ricircolo. |  |  |  |  | 431
|  | I tubi flessibili devono essere collegati tra loro (tramite attacco rapido o un raccordo) e piombati affinché l’apporto di aria fresca sia garantita in qualsiasi momento. Nel locale degli attrezzi si può rinunciare a montare un filtro antigas. |  |  |  |  | 432
| 2503.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’apparecchio di ventilazione VA150 possa essere avviato solamente dal quadro secondario (QS). | S | verificare |  |  | 433
|  | Per evitare di dover accedere al locale degli attrezzi per espellere i vapori infiammabili in caso di attivazione dell’impianto rivelatore di gas, l’apparecchio di ventilazione deve poter essere avviato dall’esterno. Gli impianti elettrici devono essere adattati di conseguenza da uno specialista; l’interruttore sul VA dev’essere bypassato. |  |  |  |  | 434
| 2600 | Difetti straordinari nel capitolo «Costruzione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 435
| 2601 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 436
| 2602 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 437
| 2603 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 438
| 3000 | Ventilazione |  |  |  |  | 439
| 3100 | Documenti d’esercizio |  |  |  |  | 440
| 3101 | Schema d’esercizio |  |  |  |  | 441
| 3101.01 | Descrizione del difetto: lo schema d’esercizio «Ventilazione» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un punto idoneo. | L | verificare |  |  | 442
|  | Lo schema d’esercizio deve essere realizzato e affisso in modo permanente presso l’impianto di ventilazione (VA) |  |  |  |  | 443
| 3101.02 | Descrizione del difetto: in rifugi dove è installato o prescritto un impianto di ventilazione centrale o negli impianti di protezione, lo schema d’esercizio «Ventilazione» non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L | verificare |  |  | 444
|  | Lo schema d’esercizio deve essere completato, corretto o ridisegnato. |  |  |  |  | 445
| 3101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema/alle istruzioni non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare |  |  | 446
|  | - funzionamento di manutenzione, |  |  |  |  | 447
|  | - funzionamento con aria di ricircolo, |  |  |  |  | 448
|  | - funzionamento senza filtri antigas, |  |  |  |  | 449
|  | - funzionamento con filtri antigas e |  |  |  |  | 450
|  | - funzionamento d’emergenza. |  |  |  |  | 451
|  | Da controllare nei rifugi dove è prescritto o montato un impianto di ventilazione (VA) centrale (rifugi a partire da 800 posti protetti). |  |  |  |  | 452
|  | Lo schema d’esercizio «Ventilazione» deve mostrare come impostare i vari tipi di funzionamento. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 453
| 3102 | Marcatura dei componenti in caso di VA centrali |  |  |  |  | 454
| 3102.01 | Descrizione del difetto: la numerazione e le posizioni delle ITM e dello schema d’esercizio non corrispondono alle marcature sui componenti. | L | verificare |  |  | 455
|  | Le marcature devono essere corrette o completate. |  |  |  |  | 456
| 3102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare |  |  | 457
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto per essere inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, le componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  |  |  |  | 458
| 3200 | Chiuse |  |  |  |  | 459
| 3201 | Cartelli indicatori e tempi di ricambio dell’aria |  |  |  |  | 460
| 3201.01 | Descrizione del difetto: nelle chiuse non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I | verificare |  |  | 461
|  | Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, una ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 462
| 3201.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L | verificare |  |  | 463
|  | Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 464
| 3202 | Chiusa separata verso la sala macchine |  |  |  |  | 465
| 3202.01 | Descrizione del difetto: nella chiusa della sala macchine non è affisso in modo permanente un cartello con il tempo di spurgo della chiusa. | I | verificare |  |  | 466
|  | Se il tempo di spurgo della chiusa (tempo necessario per 4 ricambi d’aria) non è chiaramente indicato nella documentazione dell’impianto, ditta specializzata va incaricata di fornire il dato (con l’ausilio della misurazione della portata d’aria). Il tempo necessario per effettuare 4 ricambi d’aria in caso di funzionamento con filtro (senza aria di ricircolo) dev’essere affisso in modo permanente e ben leggibile all’interno della chiusa. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 467
| 3202.02 | Descrizione del difetto: per lo spurgo della chiusa occorrono più di 15 minuti. | L | verificare |  |  | 468
|  | Si devono adottare delle misure secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 Impianti) atte a ridurre i tempi di spurgo della chiusa. Questo lavoro va affidato a una ditta specializzata e la procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 469
| 3202.03 | Descrizione del difetto: manca un pezzo di tubo amovibile nel canale di scarico dell’aria. | I | verificare |  |  | 470
|  | Si deve disporre il montaggio di questo tubo. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 471
| 3202.04 | Descrizione del difetto: mancano le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per il montaggio del pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria. | L | verificare |  |  | 472
|  | Le istruzioni per l’uso e gli attrezzi necessari per montare/smontare il pezzo di tubo amovibile del canale di scarico dell’aria devono essere depositati in modo permanente nella chiusa. |  |  |  |  | 473
| 3300 | Componenti dell’impianto di ventilazione |  |  |  |  | 475
| 3301 | Valvole (valvole di sovrappressione VSP / valvole antiesplosione VAE / valvole combinate VSP/VAE) |  |  |  |  | 476
| 3301.01 | Descrizione del difetto: l’accesso alle valvole per l’esecuzione del controllo non è garantito. | I | verificare |  |  | 477
|  | Non è quindi stato possibile effettuare il controllo delle valvole. Il personale tecnico deve garantire l’accesso. |  |  |  |  | 478
| 3301.02 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono disponibili e montate. | G | verificare |  |  | 479
|  | Le valvole mancanti devono essere montate da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 480
|  | Se non tutte le valvole sono disponibili e montate, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 481
| 3301.03 | Descrizione del difetto: le valvole non dispongono del contrassegno UFPP (BZS) (etichetta adesiva / targhetta) o di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare |  |  | 482
|  | Le valvole non più ammesse sono elencate in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  |  |  | 483
|  | Le valvole devono essere sostituite. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 484
| 3301.04 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole sono pulite e sottoposte a regolare manutenzione. | L | verificare |  |  | 485
|  | Le aperture delle valvole devono essere controllate e si deve eseguire la manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, sporcizia, residui di vernice, ecc.). |  |  |  |  | 486
| 3301.05 | Descrizione del difetto: le griglie di protezione delle valvole sono arrugginite o mancano. | L | verificare |  |  | 487
|  | Le griglie arrugginite o mancanti devono essere sostituite o procurate e montate. |  |  |  |  | 488
| 3301.06 | Descrizione del difetto: nelle valvole che danno direttamente all’esterno mancano le piastre paraschegge. | I | verificare |  |  | 489
|  | Le piastre paraschegge mancanti devono essere procurate e montate. Si devono utilizzare piastre paraschegge omologate UFPP (BZS). |  |  |  |  | 490
| 3301.07 | Descrizione del difetto: non tutte le valvole VAE, VAE/PF, VSP, VSP/VAE sono funzionanti (le VSP, VSP/VAE non si aprono in caso di sovrappressione). | I | verificare |  |  | 491
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 492
| 3302 | Filtri antigas (GF) |  |  |  |  | 493
| 3302.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono presenti tutti i GF necessari. | G | verificare |  |  | 494
|  | I GF mancanti devono essere procurati (solo GF con omologazione UFPP) e installati. I GF (fino a GF300) devono essere coperti con una guaina protettiva. |  |  |  |  | 495
|  | Se mancano dei GF, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 496
| 3302.02 | Descrizione del difetto: i GF non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare |  |  | 497
|  | I GF devono essere sostituiti. I GF non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  |  |  | 498
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 499
| 3302.03 | Descrizione del difetto: i piombi dei GF sono danneggiati o mancano. | G | verificare |  |  | 500
|  | In presenza di piombi danneggiati o rimossi, si deve supporre che i filtri antigas siano stati aperti. D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve quindi incaricare il fabbricante o una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di controllare i filtri (aumento del peso per assorbimento di umidità) e sostituirli se i valori prescritti vengono superati. |  |  |  |  | 501
|  | Se i piombi dei GF sono danneggiati, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  |  |  |  | 502
| 3302.04 | Descrizione del difetto: i GF sono molto arrugginiti o addirittura perforati dalla ruggine. | G | verificare |  |  | 503
|  | I punti arrugginiti vanno trattati a regola d’arte. In presenza di perforazioni causati dalla ruggine o di altri danni importanti ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 504
|  | Se i GF sono molto arrugginiti o presentano addirittura perforazioni da ruggine, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. |  |  |  |  | 505
| 3302.05 | Descrizione del difetto: i GF non sono imbullonati al pavimento. | I | verificare |  |  | 506
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  |  |  |  | 507
| 3302.06 | Descrizione del difetto: la direzione del flusso dell’aria del GF non corrisponde alla direzione del flusso dell’aria del sistema. | I | verificare |  |  | 508
|  | Si deve capovolgere il GF. Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 509
| 3302.07 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili che collegano i GF (solo i GF 600) al sistema di distribuzione sono in cattivo stato (screpolati o friabili). | I | verificare |  |  | 510
|  | I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  |  |  | 511
| 3302.08 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti GF di riserva. | L | verificare |  |  | 512
|  | I GF di riserva presenti devono essere smaltiti correttamente oppure, se provvisti di omologazione UFPP (BZS), utilizzati in un’altra costruzione di protezione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 513
| 3303 | Piccoli impianti di ventilazione (VA 40/75/150/300) |  |  |  |  | 514
| 3303.01 | Descrizione del difetto: l’accesso al VA non è garantito, non è pertanto possibile eseguire il controllo. | I | verificare |  |  | 515
|  | L’accesso al VA deve sempre essere garantito affinché si possa eseguire il controllo. Si deve inoltre garantire l’azionamento tramite manovella. |  |  |  |  | 516
| 3303.02 | Descrizione del difetto: non tutti i VA sono presenti nella costruzione di protezione. | G | verificare |  |  | 517
|  | I VA mancanti devono essere procurati e installati.Se mancano dei VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 518
| 3303.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare |  |  | 519
|  | I VA non più ammessi sono elencati in una tabella nell’appendice 3 delle ITR 1997 Impianti. |  |  |  |  | 520
|  | I VA che non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 521
| 3303.04 | Descrizione del difetto: mancano una tacca blu (aria fresca) e una tacca rossa (aria filtrata) sul debimetro. | L | verificare |  |  | 522
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le misurazioni necessarie e di contrassegnare il debimetro. |  |  |  |  | 523
| 3303.05 | Descrizione del difetto: la clappa a farfalla non si muove liberamente o è allentata. | I | verificare |  |  | 524
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 525
| 3303.06 | Descrizione del difetto: manca la manovella per il funzionamento d’emergenza. | I | verificare |  |  | 526
|  | La manovella deve essere procurata presso il fabbricante. |  |  |  |  | 527
| 3303.07 | Descrizione del difetto: nei VA con interruttore remoto e accensione automatica e senza collare di protezione fisso (perno per l’azionamento manuale rientrante), manca il cappuccio di protezione dell’albero. | S | verificare |  |  | 528
|  | Il cappuccio deve essere procurato e montato. |  |  |  |  | 529
| 3303.08 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili sono danneggiati o non sottoposti a manutenzione (screpolati o friabili). | I | verificare |  |  | 530
|  | I tubi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  |  |  | 531
| 3303.09 | Descrizione del difetto: i tubi flessibili non sono montati correttamente. | I | verificare |  |  | 532
|  | Questo difetto può compromettere l’esercizio con aria filtrata. I tubi flessibili devono essere invertiti. |  |  |  |  | 533
| 3303.1 | Descrizione del difetto: il raccordo dei tubi flessibili è danneggiato o manca. | I | verificare |  |  | 534
|  | Il raccordo deve essere sistemato o sostituito (da procurare presso il fabbricante del VA). |  |  |  |  | 535
| 3303.11 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è danneggiato o manca. | L | verificare |  |  | 536
|  | Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere sostituito o procurato e montato nella posizione corretta secondo le istruzioni di montaggio (sospeso in posizione verticale). |  |  |  |  | 537
| 3303.12 | Descrizione del difetto: il contenitore dell’acqua di condensazione è bagnato o sporco. | L | verificare |  |  | 538
|  | Il contenitore dell’acqua di condensazione deve essere svuotato e pulito a fondo oppure sostituito con uno nuovo. |  |  |  |  | 539
| 3303.13 | Descrizione del difetto: manca la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria. | L | verificare |  |  | 540
|  | La griglia antitopi va procurata e montata. |  |  |  |  | 541
| 3303.14 | Descrizione del difetto: la griglia di protezione (griglia antitopi) nella condotta d’aspirazione della presa d’aria è sporca, arrugginita o non può essere smontata. | L | verificare |  |  | 542
|  | Si deve smontare, pulire e rimontare la griglia. |  |  |  |  | 543
| 3303.15 | Descrizione del difetto: nella presa d’aria del VA manca una VAE. | G | verificare |  |  | 544
|  | La VAE mancante deve essere procurata (solo VAE con omologazione UFPP (BZS) e pressione di prova conforme alla costruzione di protezione). |  |  |  |  | 545
|  | Se manca una VAE nella presa del VA, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 546
| 3303.16 | Descrizione del difetto: il prefiltro è sporco o manca. | I | verificare |  |  | 547
|  | Il prefiltro deve essere pulito, sostituito o procurato e montato. |  |  |  |  | 548
| 3303.17 | Descrizione del difetto: alcune condotte (di aspirazione o distribuzione dell’aria) sono danneggiate o mancano. | I | verificare |  |  | 549
|  | Le condotte danneggiate devono essere riparate o sostituite, quelle mancanti procurate e montate. |  |  |  |  | 550
| 3303.18 | Descrizione del difetto: un VA non funziona. | G | verificare |  |  | 551
|  | Il VA fuori uso deve essere riparato da una ditta specializzata (detentrice dell’omologazione) o sostituito se non è più possibile ripararlo. |  |  |  |  | 552
|  | Se un VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 553
| 3303.19 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione dell’apparecchio non corrisponde alla marcatura. | I | verificare |  |  | 554
|  | Questo deve essere corretto da un professionista. |  |  |  |  | 555
| 3303.2 | Descrizione del difetto: il motore è rumoroso. | I | verificare |  |  | 556
|  | L’apparecchio deve essere controllato dal fabbricante o da una ditta specializzata (ossia dal titolare dell’omologazione). |  |  |  |  | 557
| 3303.21 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G | verificare |  |  | 558
|  | Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 559
| 3303.22 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa. | G | verificare |  |  | 560
|  | In presenza di un difetto, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  |  |  | 561
|  | Se durante il funzionamento con filtro e il funzionamento d’emergenza non è possibile raggiungere la sovrappressione minima di 50 Pa, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 562
| 3303.23 | Descrizione del difetto: nel funzionamento senza filtro viene superata la sovrappressione massima di 250 Pa. | L | verificare |  |  | 563
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  |  |  | 564
| 3303.24 | Descrizione del difetto: l’illuminazione d’emergenza sul VA non funziona o manca. | L | verificare |  |  | 565
|  | Questo difetto deve essere eliminato dal fabbricante o da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 566
| 3303.25 | Descrizione del difetto: il VA non è allacciato ’alla rete elettrica tramite cavo, spina e presa o tramite allacciamento diretto (in caso di protezione dagli impulsi elettromagnetici [protezione EMP]). | S | verificare |  |  | 567
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di smontare la spina e allacciare il VA direttamente alla distribuzione EMP. |  |  |  |  | 568
| 3303.26 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non funziona. | L | verificare |  |  | 569
|  | Il riscaldatore d’aria elettrico deve essere riparato da un professionista o sostituito dal fornitore (titolare dell’omologazione). |  |  |  |  | 570
| 3303.27 | Descrizione del difetto: il riscaldatore d’aria elettrico non è collegato all’apparecchio di ventilazione tramite interblocco (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati dopo il 2012). | S | verificare |  |  | 571
|  | Il riscaldatore d’aria elettrico può essere messo in funzione solo assieme al VA. Per questo motivo, il VA e il riscaldatore d’aria elettrico devono essere collegati direttamente alla rete elettrica. Il riscaldatore d’aria elettrico dev’essere dotato di interblocco attraverso il teleruttore dell’apparecchio di ventilazione VA. |  |  |  |  | 572
| 3304 | Apparecchio di ventilazione centrale (VA 1200-9000) |  |  |  |  | 573
| 3304.01 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare |  |  | 574
|  | I VA non più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 575
| 3304.02 | Descrizione del difetto: il VA non funziona. | G | verificare |  |  | 576
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata (titolare dell’omologazione) di riparalo o di sostituirlo se non è più possibile ripararlo. |  |  |  |  | 577
|  | Se il VA non funziona, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 578
| 3304.03 | Descrizione del difetto: il VA non dispone di un dispositivo di azionamento a mano. | I | verificare |  |  | 579
|  | Questo difetto (p. es. la mancanza di un fissaggio della manovella) deve essere eliminato in collaborazione con una ditta specializzata. |  |  |  |  | 580
| 3304.04 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del motore non è corretto. | I | verificare |  |  | 581
|  | Si deve incaricare un professionista di correggere il difetto. |  |  |  |  | 582
| 3304.05 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento. | G | verificare |  |  | 583
|  | Si devono procurare le cinghie trapezoidali. |  |  |  |  | 584
|  | Se mancano le cinghie trapezoidali per tutti i tipi di funzionamento, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 585
| 3304.06 | Descrizione del difetto: mancano le cinghie trapezoidali di riserva per tutti i tipi di funzionamento. | I | verificare |  |  | 586
|  | Le cinghie di riserva mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  |  |  |  | 587
| 3304.07 | Descrizione del difetto: il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo manca o non è pulito. | L | verificare |  |  | 588
|  | Il materassino filtrante per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere pulito o sostituito. |  |  |  |  | 589
| 3304.08 | Descrizione del difetto: manca il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo. | L | verificare |  |  | 590
|  | Il materassino filtrante di riserva per il funzionamento con aria di ricircolo deve essere procurato. |  |  |  |  | 591
| 3304.09 | Descrizione del difetto: le VSP non si aprono (durante il funzionamento in sovrappressione). | I | verificare |  |  | 592
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  |  |  | 593
| 3304.1 | Descrizione del difetto: nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza non viene raggiunta la sovrappressione minima di 50 Pa. | G | verificare |  |  | 594
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  |  |  | 595
|  | Se non è possibile raggiungere la sovrappressione minima nel funzionamento con filtro e nel funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 596
| 3304.11 | Descrizione del difetto: la sovrappressione massima di 250 Pa ammessa nel funzionamento senza filtri viene superata. | L | verificare |  |  | 597
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione, si deve incaricare una ditta specializzata di controllare la ventilazione della costruzione di protezione e di ripararla se necessario. |  |  |  |  | 598
| 3304.12 | Descrizione del difetto: non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza. | G | verificare |  |  | 599
|  | Se non è possibile eseguire il controllo del funzionamento d’emergenza, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 600
| 3304.13 | Descrizione del difetto: manca un dispositivo di protezione antigelo dell’elemento riscaldante elettrico (se esistente). | I | verificare |  |  | 601
|  | Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione del VA viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. |  |  |  |  | 602
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un comando del dispositivo di protezione antigelo secondo le ITO 1977, pag. 3.4-10. |  |  |  |  | 603
|  | A tal fine si deve elaborare un progetto di rimodernamento in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione da inoltrare per approvazione all’UFPP per la via di servizio. |  |  |  |  | 604
| 3304.14 | Descrizione del difetto: il comando della protezione antigelo non funziona. | I | verificare |  |  | 605
|  | Per evitare che in caso di basse temperature esterne l’acqua geli nel riscaldatore d’aria, il ventilatore d’immissione viene disinserito da un dispositivo di protezione antigelo. Si deve incaricare una ditta specializzata di riparare il comando del dispositivo di protezione antigelo. |  |  |  |  | 606
| 3304.15 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (secondo elemento riscaldante elettrico) non funziona. | L | verificare |  |  | 607
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  |  |  | 608
| 3304.16 | Descrizione del difetto: il riscaldamento d’emergenza (calore residuo del motore diesel del gruppo elettrogeno d’emergenza) non funziona. | L | verificare |  |  | 609
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  |  |  | 610
| 3304.17 | Descrizione del difetto: il riscaldamento per l’utilizzo del riscaldamento normale in tempo di pace con acqua calda pompata (ACP) non funziona. | L | verificare |  |  | 611
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di ripararlo. |  |  |  |  | 612
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 613
| 3304.18 | Descrizione del difetto: appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione manca la possibilità di chiudere la condotta di alimentazione del riscaldamento ACP. | I | verificare |  |  | 614
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di installare un dispositivo di chiusura. |  |  |  |  | 615
| 3304.19 | Descrizione del difetto: è presente un dispositivo di raffreddamento non previsto per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare |  |  | 616
|  | In tutte le costruzioni di protezione, gli impianti di refrigerazione (macchine e torri di raffreddamento, compresi i corrispondenti sistemi di comando elettrici), devono essere smontati, sempre che non vengano utilizzati per i gruppi elettrogeni d’emergenza. Se ’non viene più utilizzato come sistema di riscaldamento, il sistema esistente di distribuzione dell’acqua fredda con apparecchi ad induzione può essere messo fuori servizio e anch’esso smontato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 617
| 3305 | Condotte dell’aria / Clappe ermetiche ai gas / Dischi ciechi / Collegamenti flessibili |  |  |  |  | 618
| 3305.01 | Descrizione del difetto: le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono incomplete o danneggiate. | I | verificare |  |  | 619
|  | Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere completate o riparate da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 620
| 3305.02 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte dell’aria fresca, dell’aria filtrata, dell’aria immessa e dell’aria espulsa sono fissate in modo resistente agli urti. | I | verificare |  |  | 621
|  | Le condotte dell’aria corrispondenti devono essere fissate secondo le «IT resistenza agli urti» da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 622
| 3305.03 | Descrizione del difetto: non sono indicate le posizioni di base delle clappe di regolazione per le condotte di immissione e di espulsione dell’aria. | L | verificare |  |  | 623
|  | La posizione delle clappe (APERTA / CHIUSA) nelle condotte dell’aria immessa, risp. dell’aria evacuata dev’essere visibile. Si consiglia di segnare le posizioni di base con un pennarello indelebile o un altro metodo idoneo. |  |  |  |  | 624
| 3305.04 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi (dispositivi stagni) mancano o non funzionano. | G | verificare |  |  | 625
|  | Le clappe ermetiche ai gas / i dischi ciechi devono essere procurati o sopposti a manutenzione (ITM: controllo del funzionamento, libertà di movimento, residui di vernice, ecc.). |  |  |  |  | 626
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 627
| 3305.05 | Descrizione del difetto: le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi (dispositivi stagni) non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | L | verificare |  |  | 628
|  | Le clappe ermetiche ai gasi / i dischi ciechi che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione n. |  |  |  |  | 629
| 3305.06 | Descrizione del difetto: i raccordi flessibili dei tubi o dei canali sono screpolati o friabili. | L | verificare |  |  | 630
|  | I raccordi flessibili devono essere trattati (con silicone o sego) o sostituiti. |  |  |  |  | 631
| 3306 | Prefiltri (cestelli e materassini filtranti) |  |  |  |  | 632
| 3306.01 | Descrizione del difetto: mancano i prefiltri (cestelli per filtri rotondi, supporto per filtro piatto). | I | verificare |  |  | 633
|  | I prefiltri mancanti devono essere procurati, compresi i materassini filtranti e un set di materassini filtranti di riserva (solo prodotti con omologazione UFPP (BZS) valida). |  |  |  |  | 634
| 3306.02 | Descrizione del difetto: il prefiltro non dispone di un’omologazione UFPP (BZS) valida. | I | verificare |  |  | 635
|  | I prefiltri che non sono più ammessi devono essere sostituiti. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 636
| 3306.03 | Descrizione del difetto: i materassini dei prefiltri (nei filtri rotondi o piatti) mancano o non sono puliti. | L | verificare |  |  | 637
|  | I materassini dei prefiltri sporchi devono essere puliti (sbattuti o puliti con l’aspirapolvere) oppure sostituiti. Per proteggersi dalla polvere, è consigliabile indossare una mascherina mentre si esegue la pulizia. |  |  |  |  | 638
|  | Raccomandazione: i prefiltri rotondi devono essere smontati, imballati in sacchetti di plastica e immagazzinati. Al posto dei prefiltri, per il funzionamento di manutenzione si devono inserire sacchetti filtranti (vedi IMT pag. 5-22-24). |  |  |  |  | 639
| 3306.04 | Descrizione del difetto: mancano i materassini di riserva per i prefiltri rotondi o piatti. | L | verificare |  |  | 640
|  | Si devono procurare i materassini di riserva necessari. |  |  |  |  | 641
| 3306.05 | Descrizione del difetto: i sacchetti filtranti disponibili per il funzionamento di manutenzione non sono puliti. | S | verificare |  |  | 642
|  | I sacchetti filtranti sporchi devono essere puliti o sostituiti. |  |  |  |  | 643
| 3307 | Apparecchi di misurazione (portata d’aria e sovrappressione) |  |  |  |  | 644
| 3307.01 | Descrizione del difetto: manca il debimetro per il funzionamento con e/o senza filtri. | I | verificare |  |  | 645
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare i debimetri mancanti e di eseguire le necessarie misurazioni. |  |  |  |  | 646
| 3307.02 | Descrizione del difetto: il debimetro non funziona. | I | verificare |  |  | 647
|  | Il debimetro deve essere sostituito da una ditta specializzata con un prodotto normalmente ottenibile in commercio. |  |  |  |  | 648
| 3307.03 | Descrizione del difetto: sul debimetro mancano le tacche rossa e blu per il funzionamento con e senza filtri. | L | verificare |  |  | 649
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eseguire le necessarie misurazioni e di contrassegnare il debimetro (tacca rossa e tacca blu). |  |  |  |  | 650
| 3307.04 | Descrizione del difetto: manca un debimetro per il funzionamento con ricircolo dell’aria. | L | verificare |  |  | 651
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il debimetro. |  |  |  |  | 652
| 3307.05 | Descrizione del difetto: manca un manometro per misurare la sovrappressione all’interno dei locali. | I | verificare |  |  | 653
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di montare il manometro mancante e di eseguire le necessarie misurazioni. |  |  |  |  | 654
| 3307.06 | Descrizione del difetto: le condotte necessarie per la misurazione (tramite manometro) della pressione esterna (condotte che conducono verso l’esterno) e della pressione interna (condotte che conducono al soggiorno) non sono montate correttamente. | I | verificare |  |  | 655
|  | Le condotte per la misurazione della pressione esterna devono condurre alla presa d’aria (con una distanza sufficiente dalla condotta d’aspirazione della ventilazione/gruppo elettrogeno) o direttamente all’esterno. Se il manometro continua a indicare una sovrappressione errata o nessuna sovrappressione, si deve controllare se sul lato posteriore c’è un altro punto di raccordo che deve essere chiuso ermeticamente. |  |  |  |  | 656
| 3307.07 | Descrizione del difetto: a ventilazione spenta non tutti gli apparecchi di misurazione indicano “0”. | I | verificare |  |  | 657
|  | Quando la ventilazione è spenta e le porte sono aperte, gli apparecchi di misurazione devono indicare "0" (se non è il caso vanno regolati). Le valvole di chiusura (se presenti) non utilizzate devono essere chiuse. Si deve prestare maggiore attenzione alla manutenzione degli apparecchi di misurazione. |  |  |  |  | 658
| 3307.08 | Descrizione del difetto: gli apparecchi di misurazione non sono orizzontali o manca liquido di misurazione. | I | verificare |  |  | 659
|  | Gli apparecchi di misurazione devono essere montati in posizione orizzontale. Se necessario rabboccare i manometri a tubo inclinato con l’apposito liquido. Si raccomanda di inserire le seguenti posizioni nella LM: |  |  |  |  | 660
|  | - c’è il liquido nei manometri a tubo inclinato? |  |  |  |  | 661
|  | - gli apparecchi di misurazione sono montati in posizione orizzontale? |  |  |  |  | 662
|  | - gli apparecchi di misurazione sono regolati su "0"? |  |  |  |  | 663
| 3308 | Ventilatore d’espulsione |  |  |  |  | 664
| 3308.01 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione integrati nella costruzione non funzionano. | I | verificare |  |  | 665
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 666
| 3308.02 | Descrizione del difetto: i ventilatori d’espulsione non sono collegati agli apparecchi di ventilazione tramite un interblocco elettrico previsto per questo tipo di costruzione di protezione (esercizio solo con VA in funzione). | I | verificare |  |  | 667
|  | I motori del ventilatore d’espulsione non sono interbloccati elettricamente con quello dell’apparecchio di ventilazione (vedi ITO, pag. 3.4-11). Il ventilatore d’espulsione viene comandato manualmente (sul QS1). Esso deve essere interbloccato attraverso il teleruttore dell’impianto di ventilazione per evitare, in caso di disinserimento di quest’ultimo, ogni rischio di sottopressione ’nella costruzione di protezione. L’installazione corretta di questo interblocco ’va affidata a una ditta specializzata. |  |  |  |  | 668
| 3308.03 | Descrizione del difetto: il senso di rotazione del ventilatore d’espulsione non è corretto. | L | verificare |  |  | 669
|  | Questo difetto deve essere eliminato da una ditta specializzata. |  |  |  |  | 670
| 3308.04 | Descrizione del difetto: mancano cinghie trapezoidali di riserva. | L | verificare |  |  | 671
|  | Le cinghie trapezoidali mancanti devono essere procurate e contrassegnate. Per ogni cinghia trapezoidale deve essere disponibile una cinghia di riserva corrispondente debitamente contrassegnata. |  |  |  |  | 672
| 3400 | Clima |  |  |  |  | 673
| 3401 | Umidità dell’aria |  |  |  |  | 674
|  | Per evitare danni dovuti all’umidità nelle costruzioni di protezione, a pag. 3.22.1 delle ITO si statuisce che l’umidità relativa dell’aria dev’essere tenuta costantemente al di sotto del 65%. Si devono quindi montare degli igrometri o degli apparecchi di misurazione elettronici (registratori di dati) e tenere delle tabelle per registrare l’umidità relativa e la temperatura su tutto l’arco dell’anno (giusta le ITM 2000, pag. 3-10). |  |  |  |  | 675
| 3401.01 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non sono stati montati abbastanza igrometri. | I | verificare |  |  | 676
|  | Di conseguenza è impossibile valutare in modo affidabile l’umidità dell’aria. Si devono procurare degli igrometri adeguati (incl. tabelle), ad esempio stazioni di misurazione. Questi sono ottenibili anche presso i fabbricanti di deumidificatori. |  |  |  |  | 677
| 3401.02 | Descrizione del difetto: le tabelle con i risultati delle misurazioni dell’umidità dell’aria non sono aggiornate e tenute su tutto l’arco dell’anno. | I | verificare |  |  | 678
|  | Non è quindi possibile valutare in modo affidabile le condizioni climatiche su tutto l’arco dell’anno. Queste devono essere rilevate ad esempio nell’ambito del giro di controllo mensile ed aggiornate regolarmente nelle tabelle. |  |  |  |  | 679
| 3401.03 | Descrizione del difetto: non è possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%. | I | verificare |  |  | 680
|  | Per evitare di oltrepassare il valore limite del 65% (ITO 1977, cap. 3.22.1; ITM 2000, cap. 3.9), si devono adottare le misure del caso (impostare la ventilazione su funzionamento di manutenzione ventilazione o funzionamento con aria di ricircolo, ridurre l’apporto di aria fresca, mettere in funzione dei deumidificatori, riscaldare, ecc.). |  |  |  |  | 681
|  | Si deve inoltre controllare che non ci sia acqua stagnante nella presa d’aria (PA) o nel cunicolo d’evasione (CE). |  |  |  |  | 682
|  | Se nonostante una ventilazione corretta e la chiusura dei coperchi blindati non fosse possibile mantenere l’umidità dell’aria costantemente sotto il 65%, si deve procurare un numero sufficiente di deumidificatori. |  |  |  |  | 683
| 3401.04 | Descrizione del difetto: gli igrometri non vengono sottoposti a manutenzione e tarati regolarmente. | I | verificare |  |  | 684
|  | Gli igrometri devono essere rigenerati e tarati almeno due volte all’anno. Si deve inserire una relativa posizione nella LM. |  |  |  |  | 685
| 3401.05 | Descrizione del difetto: mancano i documenti che indicano come regolare la ventilazione e posizionare le porte per garantire un funzionamento di manutenzione regolamentare ed efficiente. | I | verificare |  |  | 686
|  | Quando non viene utilizzata, la costruzione di protezione deve essere messa in funzionamento di manutenzione. Per questo è importante che le impostazioni dei componenti più importanti (interruttori, clappe, porte, temporizzatori, deumidificatori, ecc.) siano chiaramente definite e documentate. Si deve indicare in modo chiaro e facilmente comprensibile presso l’uscita come impostare questi componenti prima di lasciare la costruzione di protezione. |  |  |  |  | 687
|  | Si deve allestire la lista di controllo per la manutenzione e affiggerla in modo permanente sul QS1 nel locale ventilazione. Vedi esempio a pag. 2-8 ITM. |  |  |  |  | 688
|  | Su ogni porta dev’essere affissa una targa con la scritta (verde) «Porta APERTA durante il funzionamento di manutenzione», (gialla) «Porta CHIUSA durante il funzionamento di manutenzione» o (rossa) «Porta CHIUSA A CHIAVE durante il funzionamento di manutenzione» (vedi ITM 2000, pag. 3-14). |  |  |  |  | 689
| 3401.06 | Descrizione del difetto: non sono presenti deumidificatori funzionanti. | L | verificare |  |  | 690
|  | Il numero di deumidificatori nelle costruzioni di protezione è regolamentato nelle Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione del 15 dicembre 2014. L’Ufficio federale della protezione della popolazione finanzia il numero minimo richiesto di deumidificatori nelle costruzioni di protezione. Se nonostante l’adozione di queste misure l’umidità relativa dell’aria non scende sotto il 65%, secondo queste istruzioni si devono richiedere deumidificatori supplementari. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 691
| 3500 | Difetti straordinari nel capitolo «Ventilazione» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 692
| 3501 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 693
| 3502 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 694
| 3503 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 695
| 4000 | Approvvigionamento idrico |  |  |  |  | 696
| 4100 | Documenti d’esercizio |  |  |  |  | 697
| 4101 | Schema di funzionamento (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  |  |  | 698
| 4101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L | verificare |  |  | 699
|  | Lo schema deve essere allestito e affisso in modo ben visibile e permanente nei pressi della batteria di distribuzione. |  |  |  |  | 700
| 4101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio «Approvvigionamento idrico» disponibile non corrisponde all’impianto presente nella costruzione. | L | verificare |  |  | 701
|  | Lo schema di principio deve corrispondere all’impianto presente e quindi essere completato, corretto o riallestito di conseguenza. |  |  |  |  | 702
| 4101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Approvvigionamento idrico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare |  |  | 703
|  | - alimentazione dalla rete idrica locale in tempo di pace, |  |  |  |  | 704
|  | - alimentazione dalla rete idrica locale in caso d’evento (riempimento del serbatoio con acqua dalla rete), |  |  |  |  | 705
|  | - alimentazione dal serbatoio e |  |  |  |  | 706
|  | - alimentazione d’emergenza. |  |  |  |  | 707
|  | La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 708
| 4102 | Marcatura dei componenti |  |  |  |  | 709
| 4102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L | verificare |  |  | 710
|  | Le marcature devono essere corrette o completate. |  |  |  |  | 711
| 4102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare |  |  | 712
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette d’alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. Grazie alle marcature, allo schema d’esercizio e alle istruzioni per l’uso, i componenti dell’impianto sono gestibili anche da personale non specializzato. |  |  |  |  | 713
| 4200 | Controllo del funzionamento dell’approvvigionamento idrico |  |  |  |  | 714
| 4201 | Condotte, valvole ed elementi di chiusura |  |  |  |  | 715
| 4201.01 | Descrizione del difetto: manca la possibilità di chiudere le condotte di alimentazione (acqua calda e fredda) appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 716
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di completare le condotte di alimentazione con elementi di chiusura appena prima dell’entrata nella costruzione di protezione. |  |  |  |  | 717
| 4201.02 | Descrizione del difetto: gli elementi di chiusura della condotta idrica di rete e delle condotte di distribuzione non funzionano. | I | verificare |  |  | 718
|  | Tutti gli elementi di chiusura dell’alimentazione idrica dalla rete e delle condotte di distribuzione devono essere sottoposti a una manutenzione generale o sostituite. |  |  |  |  | 719
| 4201.03 | Descrizione del difetto: gli impianti sanitari non sono fissati in modo resistente agli urti. | L | verificare |  |  | 720
|  | Gli impianti sanitari devono essere fissati secondo le ITR 1997. Alle condotte si devono apportare dei fissaggi antiurto almeno ogni 3.5 m. |  |  |  |  | 721
|  | Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  |  |  |  | 722
| 4201.04 | Descrizione del difetto: non sono più disponibili tutti gli impianti sanitari necessari per questa costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 723
|  | In presenza di questo difetto, la costruzione di protezione non può essere utilizzata per lo scopo per cui era stata concepita e autorizzata. |  |  |  |  | 724
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 725
| 4201.05 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare e spurgare le condotte dell’acqua. | S | verificare |  |  | 726
|  | Se l’acqua proveniente dalle condotte non soddisfa i requisiti posti all’acqua potabile, si devono apporre dei cartelli con l’avvertenza «Acqua non potabile». In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 727
| 4201.06 | Descrizione del difetto: i rubinetti e i sanitari non sono ermetici. | L | verificare |  |  | 728
|  | In presenza di questo difetto si creano depositi di calcare e incrostazioni. Si deve incaricare un professionista di eseguire la manutenzione dei rubinetti e sanitari. |  |  |  |  | 729
| 4201.07 | Descrizione del difetto: i sanitari sono danneggiati o difettosi. | L | verificare |  |  | 730
|  | I sanitari danneggiati o difettosi devono essere riparati o sostituiti. |  |  |  |  | 731
| 4201.08 | Descrizione del difetto: i sanitari sono sporchi e presentano incrostazioni (calcare, ecc.). | L | verificare |  |  | 732
|  | Gli impianti sanitari sporchi o incrostati devono essere sottoposti a una manutenzione generale. I residui calcarei e le incrostazioni devono essere rimossi con detergenti idonei. |  |  |  |  | 733
| 4201.09 | Descrizione del difetto: non sono presenti lavandini, vuotatoi e lavabi a canale conformi. | L | verificare |  |  | 734
|  | Questi devono essere sistemati secondo le direttive dell’UFPP (ITO 1977, ITR 1997). |  |  |  |  | 735
|  | Generalmente questo tipo di difetto viene eliminato nell’ambito di un progetto di costruzione inerente all’edificio, un progetto di rimodernamento della costruzione di protezione o dopo l’ordine del Consiglio federale di potenziare la protezione della popolazione. |  |  |  |  | 736
| 4201.1 | Descrizione del difetto: la valvola di sicurezza nella condotta di alimentazione del boiler non funziona. | S | verificare |  |  | 737
|  | Si deve incaricare un professionista di controllare la valvola di sicurezza e di ripararla o sostituirla se necessario. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato |  |  |  |  | 738
| 4202 | Erogazione dell’acqua d’emergenza (* in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  |  |  | 739
| 4202.01 | Descrizione del difetto: l’erogazione d’acqua d’emergenza tramite azionamento della pompa a mano non funziona. | I | verificare |  |  | 740
|  | Si deve incaricare un professionista di ripararla o sostituirla. |  |  |  |  | 741
| 4202.02 | Descrizione del difetto: non è presente una condotta dedicata per il prelievo di acqua d’emergenza. | L | verificare |  |  | 742
|  | Sussiste pertanto il rischio che vengano aspirati dei sedimenti dal serbatoio dell’acqua. Si deve installare una condotta separata per l’erogazione dell’acqua d’emergenza, posizionata a +15 centimetri dal pavimento del serbatoio dell’acqua. Si deve inoltre installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano, nel punto più basso possibile. |  |  |  |  | 743
|  | In presenza di un difetto, ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 744
| 4202.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta per l’erogazione d’acqua d’emergenza che conduce dal serbatoio alla pompa a mano. | S | verificare |  |  | 745
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la condotta deve essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve installare un rubinetto di scarico dopo il rubinetto di chiusura in direzione della pompa a mano. Un rubinetto di scarico va installato anche in ogni “sifone” (avvallamento) delle tubazioni. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 746
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 747
| 4203 | Elevatore di pressione |  |  |  |  | 748
| 4203.01 | Descrizione del difetto: è presente un elevatore di pressione non più ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 749
|  | Gli elevatori di pressione non più funzionanti e i rispettivi comandi elettrici devono essere rimossi. |  |  |  |  | 750
|  | La pompa ad azionamento manuale per il prelievo d’acqua d’emergenza (presso il serbatoio d’acqua o in cucina) va mantenuta se esiste già o procurata se manca. |  |  |  |  | 751
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 752
| 4203.02 | Descrizione del difetto: l’elevatore di pressione non funziona. | L | verificare |  |  | 753
|  | Il risanamento non è urgente. L’elevatore di pressione deve essere messo fuori servizio a regola d’arte e contrassegnato con una targa «Fuori servizio» |  |  |  |  | 754
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 755
| 4203.03 | Descrizione del difetto: la condotta di manutenzione non è meccanicamente separata tra la batteria di distribuzione (distribuzione di rete) e l’elevatore di pressione. | S | verificare |  |  | 756
|  | I due sistemi devono essere separati da rubinetti di chiusura secondo le ITO 1977. Se nel funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno, per motivi di sicurezza questo difetto deve essere eliminato il più presto possibile da una ditta specializzata. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 757
| 4203.04 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di prelievo che conduce dal serbatoio dell’acqua all’elevatore di pressione. | S | verificare |  |  | 758
|  | Si devono installare i rubinetti di svuotamento necessari. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 759
| 4203.05 | Descrizione del difetto: manca la curva di commutazione per il funzionamento dalla rete e il funzionamento dal serbatoio. | I | verificare |  |  | 760
|  | Con la curva di commutazione si predefinisce meccanicamente se l’approvvigionamento d’acqua deve avvenire dalla rete idrica locale o dal serbatoio dell’acqua attraverso l’elevatore di pressione. |  |  |  |  | 761
|  | Questo difetto dovrebbe essere eliminato il più presto possibile per evitare che l’acqua del serbatoio finisca nell’acqua della rete. |  |  |  |  | 762
| 4204 | Impianto di disinfezione a raggi UV |  |  |  |  | 763
| 4204.01 | Descrizione del difetto: è presente un impianto di disinfezione a raggi UV non ammesso per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 764
|  | L’impianto di disinfezione a raggi UV e i relativi comandi elettrici devono essere messi fuori servizio e smontati. |  |  |  |  | 765
| 4204.02 | Descrizione del difetto: l’impianto di disinfezione a raggi UV non è stato messo fuori servizio. | L | verificare |  |  | 766
|  | L’impianto di disinfezione a raggi UV deve essere messo fuori servizio (togliere il fusibile, applicare una targa «Fuori servizio»). |  |  |  |  | 767
| 4204.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente l’impianto di disinfezione a raggi UV. | S | verificare |  |  | 768
|  | Nel funzionamento di manutenzione, l’impianto di disinfezione dovrebbe essere vuoto e asciutto (privo di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). In presenza di questo difetto si devono installare dei rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 769
| 4300 | Serbatoio dell’acqua (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  |  |  | 770
| 4301 | Controllo esterno |  |  |  |  | 771
| 4301.01 | Descrizione del difetto: manca un indicatore del livello dell’acqua nel serbatoio. | L | verificare |  |  | 772
|  | Si deve commissionare l’installazione di un indicatore del livello dell’acqua. |  |  |  |  | 773
| 4301.02 | Descrizione del difetto: manca una scala di misura sull’indicatore del livello dell’acqua. | L | verificare |  |  | 774
|  | Sull’indicatore del livello dell’acqua deve essere applicata una scala di misurazione (per 14 giorni) con indicazione dei litri e del livello di riempimento. |  |  |  |  | 775
| 4301.03 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua. | S | verificare |  |  | 776
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la condotta di riempimento d’emergenza del serbatoio dell’acqua dovrebbe essere vuota e asciutta (priva di acqua stagnante, che provoca corrosione e genera batteri). Si deve incaricare una ditta specializzata di installare i rubinetti di svuotamento. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 777
| 4301.04 | Descrizione del difetto: la condotta di riempimento d’emergenza non conduce al serbatoio dell’acqua tramite una saracinesca e un tubo amovibile con raccordo Storz 55 (incl. attrezzi). | I | verificare |  |  | 778
|  | A causa di questo difetto, non è possibile spurgare la condotta di riempimento d’emergenza prima di riempire il serbatoio dell’acqua. Si deve installare una saracinesca e un tubo amovibile con un «raccordo Storz 55» (ITM pag. 9-20; ITM pos. 91-11) appena prima dell’entrata nel serbatoio dell’acqua, sulla condotta di riempimento d’emergenza. |  |  |  |  | 779
| 4302 | Controllo interno |  |  |  |  | 780
| 4302.01 | Descrizione del difetto: nell’ambito del controllo periodico non è stato possibile controllare l’interno del serbatoio dell’acqua. | L | verificare |  |  | 781
|  | Si deve svuotare il serbatoio dell’acqua. |  |  |  |  | 782
| 4302.02 | Descrizione del difetto: l’anello del passo d’uomo e il coperchio presentano ruggine. | L | verificare |  |  | 783
|  | L’anello del passo d’uomo e il coperchio devono essere puliti dalla ruggine o sostituiti. |  |  |  |  | 784
| 4302.03 | Descrizione del difetto: la rubinetteria presenta ruggine. | L | verificare |  |  | 785
|  | La rubinetteria deve essere pulita dalla ruggine o sostituita. |  |  |  |  | 786
| 4302.04 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua è rivestito con una pellicola. | S | verificare |  |  | 787
|  | Per motivi di igiene, la pellicola deve essere rimossa. In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 788
| 4302.05 | Descrizione del difetto: il pavimento e le pareti del serbatoio dell’acqua presentano ruggine o ferri d’armatura scoperti. | L | verificare |  |  | 789
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare questi difetti. |  |  |  |  | 790
| 4302.06 | Descrizione del difetto: non è possibile svuotare completamente il serbatoio dell’acqua (pendenza insufficiente). | L | verificare |  |  | 791
|  | In presenza di questo difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere, a seconda della situazione riscontrata sul posto. |  |  |  |  | 792
| 4302.07 | Descrizione del difetto: la condotta di prelievo non è montata alla giusta altezza. | L | verificare |  |  | 793
|  | La condotta di prelievo deve essere spostata a un’altezza di metà del tubo +15 centimetri dallo spigolo superiore del pavimento del serbatoio. Il punto di aspirazione deve essere munito di cuffia d’aspirazione. |  |  |  |  | 794
| 4302.08 | Descrizione del difetto: il troppo pieno non è montato alla giusta altezza. | L | verificare |  |  | 795
|  | L’altezza del troppo pieno deve essere adeguata al volume previsto/al livello del serbatoio. |  |  |  |  | 796
| 4302.09 | Descrizione del difetto: il troppo pieno è dotato di un sifone. | L | verificare |  |  | 797
|  | Questo difetto comporta un pericolo di contaminazione batteriologica dell’acqua potabile. Il sifone deve essere rimosso e sostituito da un troppo pieno diretto. Per motivi di sicurezza, questo difetto dev’essere eliminato in tempi brevi se durante il funzionamento di manutenzione il serbatoio è pieno. |  |  |  |  | 798
| 4302.1 | Descrizione del difetto: manca una scaletta d’accesso per serbatoi incassati. | L | verificare |  |  | 799
|  | Si deve procurare una scaletta d’accesso agganciabile al passo d’uomo. Questa va posta sulla parete all’esterno del serbatoio dell’acqua. |  |  |  |  | 800
| 4303 | Ermeticità (serbatoio riempito secondo il piano cantonale per situazioni di catastrofe/d’emergenza) |  |  |  |  | 801
| 4303.01 | Descrizione del difetto: manca la documentazione del controllo dell’ermeticità. | L | verificare |  |  | 802
|  | Il controllo dell’ermeticità va eseguito e documentato. |  |  |  |  | 803
| 4303.02 | Descrizione del difetto: il serbatoio dell’acqua non è ermetico. | L | verificare |  |  | 804
|  | Occorre possibilmente individuare i punti delle perdite e svuotare il serbatoio dell’acqua. Le riparazioni vanno definite a seconda della situazione e commissionate a ditte specializzate. |  |  |  |  | 805
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 806
| 4400 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento idrico» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 807
| 4401 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 808
| 4402 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 809
| 4403 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 810
| 5000 | Evacuazione delle acque di scarico |  |  |  |  | 811
| 5100 | Documenti d’esercizio (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  |  |  | 812
| 5101 | Schema di funzionamento |  |  |  |  | 813
| 5101.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» (schema di principio con istruzioni per l’uso) non è affisso in modo permanente in un luogo idoneo. | L | verificare |  |  | 814
|  | Questo schema dev’essere allestito e montato in modo duraturo e ben visibile presso la pompa fecale. |  |  |  |  | 815
| 5101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non corrisponde all’installazione presente nella costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 816
|  | Lo schema deve corrispondere alle installazioni presenti ed essere completato, corretto o rielaborato di conseguenza. |  |  |  |  | 817
| 5101.03 | Descrizione del difetto: in base allo schema di funzionamento «Evacuazione delle acque di scarico» non è possibile impostare correttamente i seguenti modi di funzionamento: | L | verificare |  |  | 818
|  | - funzionamento normale, |  |  |  |  | 819
|  | - funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione locale e |  |  |  |  | 820
|  | - funzionamento in caso di guasto alla pompa fecale (con canalizzazione situata più in alto). |  |  |  |  | 821
|  | La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 822
| 5102 | Marcatura dei componenti |  |  |  |  | 823
| 5102.01 | Descrizione del difetto: le marcature sui componenti non corrispondono alle numerazioni e alle posizioni delle ITM e allo schema di funzionamento. | L | verificare |  |  | 824
|  | Le marcature sui componenti devono essere corrette o completate. |  |  |  |  | 825
| 5102.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono applicate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare |  |  | 826
|  | Le marcature (p. es. adesivi, targhette in alluminio con catenella, ecc.) devono essere applicate in modo permanente nel punto previsto in modo tale che vengano inequivocabilmente associate al rispettivo componente. |  |  |  |  | 827
| 5200 | Controllo dell’evacuazione delle acque di scarico |  |  |  |  | 828
| 5201 | Saracinesche e coperture dei pozzi |  |  |  |  | 829
| 5201.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni necessarie per evacuare le acque di scarico in questo tipo di costruzione di protezione sono presenti. | I | verificare |  |  | 830
|  | La costruzione di protezione non soddisfa più i requisiti dell’utilizzo per il quale era stato originariamente previsto. |  |  |  |  | 831
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 832
| 5201.02 | Descrizione del difetto: le saracinesche della canalizzazione non funzionano. | I | verificare |  |  | 833
|  | Le saracinesche devono essere sottoposte a una manutenzione generale o sostituite. |  |  |  |  | 834
| 5201.03 | Descrizione del difetto: la manutenzione delle coperture dei pozzi non è stata eseguita. | L | verificare |  |  | 835
|  | Le coperture devono essere sottoposte a una manutenzione generale. Le guarnizioni in gomma friabili, indurite, screpolate o danneggiate devono essere sostituite. Si devono procurare e montare le guarnizioni mancanti. |  |  |  |  | 836
| 5201.04 | Descrizione del difetto: mancano gli attrezzi o le chiavi per aprire e chiudere le coperture dei pozzi, i pozzetti di scarico, le saracinesche e le griglie. | L | verificare |  |  | 837
|  | Gli attrezzi speciali e le chiavi mancanti devono essere procurati e depositati nella costruzione di protezione (locale manutenzione tecnica, locale ventilazione). |  |  |  |  | 838
| 5202 | Pozzetti di scarico |  |  |  |  | 839
| 5202.01 | Descrizione del difetto: non tutte le condotte di drenaggio che portano dal settore non protetto all’interno della costruzione di protezione sono munite di pozzetto di scarico o saracinesca che si possono chiudere a chiave. | I | verificare |  |  | 840
|  | Al momento dell’approntamento della costruzione di protezione dev’essere possibile chiudere i pozzetti (p. es. con lastre d’acciaio). Il piano della canalizzazione e lo schema di funzionamento «Acque di scarico» devono essere aggiornati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 841
| 5202.02 | Descrizione del difetto: i pozzetti di scarico a pavimento sono sporchi, arrugginiti o non funzionanti. | I | verificare |  |  | 842
|  | I pozzetti di scarico arrugginiti o corrosi vanno puliti, eventualmente tramite sabbiatura, e trattati con vernice al catrame (ITM 2000 - pos 126). Si devono sostituire le guarnizioni difettose e procurare quelle mancanti. |  |  |  |  | 843
| 5202.03 | Descrizione del difetto: nella sala macchine è presente un pozzetto di scarico a pavimento - da verificare nei rifugi in cui è prescritto o installato un gruppo elettrogeno d’emergenza (rifugi a partire da 800 posti). | I | verificare |  |  | 844
|  | Secondo le istruzioni tecniche attualmente in vigore, nella sala macchine non devono esserci pozzetti di scarico a pavimento per la presenza di carburanti e lubrificanti che potrebbero fuoriuscire. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 845
| 5203 | Smaltimento delle acque di scarico (*in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012) |  |  |  |  | 846
| 5203.01 | Descrizione del difetto: non è possibile passare al «Funzionamento d’emergenza mediante pompa a mano» senza entrare nella fossa fecale. | S | verificare |  |  | 847
|  | Questo difetto costituisce un pericolo. Il proprietario può quindi andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve quindi essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 848
| 5203.02 | Descrizione del difetto: non è possibile evacuare le acque di scarico con la pompa a mano attraverso l’allacciamento esterno (raccordo Storz 75 o 100 mm), i pezzi di raccordo e i tubi flessibili previsti a questo scopo. | I | verificare |  |  | 849
|  | Gli accessori necessari (tubo flessibile, tubo a gomito, ecc.) devono essere procurati, contrassegnati e depositati all’interno della costruzione di protezione affinché sia possibile evacuare le acque di scarico dalla fossa fecale all’esterno. Il funzionamento dell’installazione deve essere controllato in occasione della prossima manutenzione. |  |  |  |  | 850
| 5203.03 | Descrizione del difetto: manca la leva d’azionamento per la pompa fecale a mano. | I | verificare |  |  | 851
|  | La leva deve essere procurata presso il fabbricante e appesa alla parete in modo permanente accanto alla pompa fecale manuale. |  |  |  |  | 852
| 5203.04 | Descrizione del difetto: nella pompa fecale ad azionamento manuale con valvole di ritenuta a sfera, le valvole non sono fissate in posizione sollevata. Le sfere e i coperchi con le guarnizioni non sono smontati e conservati in un sacchetto debitamente contrassegnato presso la pompa a mano. | L | verificare |  |  | 853
|  | Le valvole devono essere sollevate e fissate tramite un ausilio adeguato. |  |  |  |  | 854
|  | Per impedire che rimangano bloccate e arrugginiscano, le sfere e i coperchi con le guarnizioni della pompa fecale ad azionamento manuale devono essere smontate, conservate e depositate in un sacchetto vicino alla pompa. |  |  |  |  | 855
| 5203.05 | Descrizione del difetto: la pompa fecale ad azionamento manuale non funziona. | I | verificare |  |  | 856
|  | La pompa deve essere riparata o sostituita e quindi conservata. |  |  |  |  | 857
| 5203.06 | Descrizione del difetto: le condotte e i pozzi delle acque di scarico non sono puliti. | L | verificare |  |  | 858
|  | Almeno una volta ogni 10 anni si deve incaricare una ditta specializzata di pulire le condotte delle canalizzazioni e i pozzi. |  |  |  |  | 859
| 5203.07 | Descrizione del difetto: la pompa fecale elettrica in caso di canalizzazione esterna situata più in alto non funziona. | I | verificare |  |  | 860
|  | La pompa deve essere riparata da un professionista o sostituita. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 861
| 5203.08 | Descrizione del difetto: la fossa fecale in caso di canalizzazione esterna situata più in basso non è pulita e asciutta. | L | verificare |  |  | 862
|  | Nel funzionamento di manutenzione, la fossa fecale dovrebbe essere pulita e asciutta. Va quindi svuotata con una pompa. In seguito si deve capire da dove l’acqua si è infiltrata nella fossa. Ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere in seguito. |  |  |  |  | 863
| 5203.09 | Descrizione del difetto: mancano gli strumenti per smontare la pompa fecale elettrica. | L | verificare |  |  | 864
|  | Si deve montare un dispositivo di sollevamento a soffitto. Inoltre dovrebbe essere disponibile un paranco semplice o un sistema analogo. |  |  |  |  | 865
| 5203.1 | Descrizione del difetto: l’esecuzione delle misure organizzative e tecniche necessarie in caso di allarme «fossa fecale piena» non è garantita. | S | verificare |  |  | 866
|  | Si devono adottare le seguenti misure: |  |  |  |  | 867
|  | - montare una sirena in un posto ben visibile all’esterno della costruzione di protezione e aggiungere eventualmente |  |  |  |  | 868
|  | una luce lampeggiante o girevole all’interno della costruzione e un cartello con le istruzioni da seguire e |  |  |  |  | 869
|  | - altre misure appropriate (ev. allarme remoto). |  |  |  |  | 870
|  | Attenzione: se la costruzione di protezione è munita di protezione EMP, l’installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante della pompa fecale (omologata UFPP). |  |  |  |  | 871
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 872
| 5300 | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  |  |  |  | 873
| 5301 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: |  | verificare |  |  | 874
| 5302 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 875
| 5303 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 876
| 6000 | Approvvigionamento di elettricità |  |  |  |  | 877
| 6100 | Impianto elettrico in generale |  |  |  |  | 878
| 6101 | Impianto elettrico in generale |  |  |  |  | 879
| 6101.01 | Descrizione del difetto: non tutte le installazioni elettriche necessarie per questa costruzione di protezione sono presenti oppure sono state apportate modifiche non autorizzate. | L | verificare |  |  | 880
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 881
|  | 0 |  |  |  |  | 882
| 6101.02 | Descrizione del difetto: l’impianto elettrico presenta dei danni evidenti. Si applicano le norme elettriche in vigore NINn et DePC. | S | verificare |  |  | 883
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 884
| 6101.03 | Descrizione del difetto: con la disposizione dei letti prevista non è possibile utilizzare gli interruttori della luce. | L | verificare |  |  | 885
|  | Gli interruttori della luce devono essere posizionati in modo da poter essere utilizzati. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 886
| 6101.04 | Descrizione del difetto: le lampade sono posizionate direttamente sopra i letti. | L | verificare |  |  | 887
|  | Le lampade devono essere posizionate lungo i corridoi. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 888
| 6101.05 | Descrizione del difetto: le lampade non dispongono di un’omologazione UFPP (BZS) e non sono montate in modo resistente agli urti (solitamente nelle costruzioni di protezione realizzate dopo il 1995). | L | verificare |  |  | 889
|  | Le lampade devono essere sostituite con lampade omologate, montate secondo le istruzioni del fabbricante e le direttive dell’UFPP. |  |  |  |  | 890
| 6101.06 | Descrizione del difetto: l’illuminazione non è completamente funzionante. | L | verificare |  |  | 891
|  | L’illuminazione deve essere sistemata o sostituita. |  |  |  |  | 892
| 6101.07 | Descrizione del difetto: sono presenti installazioni supplementari approvate non aggiunte nella documentazione della costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 893
|  | Si devono aggiornare i piani e gli schemi. |  |  |  |  | 894
| 6101.08 | Descrizione del difetto: in presenza di rilevatori di movimento, manca un interruttore rotativo per commutare il tipo di funzionamento (Manuale-0-Automatico). | I | verificare |  |  | 895
|  | In caso di occupazione del rifugio, l’illuminazione deve poter essere commutata dal funzionamento con rilevatore di movimento al funzionamento manuale permanente. |  |  |  |  | 896
|  | Si deve montare un interruttore rotativo «Manuale-0-Automatico» presso l’entrata del rifugio, a un’altezza di ca. 1.80 m. Se ciò non fosse possibile, si deve montare un interruttore rotativo sulla portina del quadro elettrico. |  |  |  |  | 897
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 898
| 6101.09 | Descrizione del difetto: gli impianti luce e le prese non sono protetti dagli spruzzi d’acqua («IP54») nei locali di predisinfezione, nelle chiuse e nei locali umidi. | S | verificare |  |  | 899
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve quindi accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 900
| 6102 | Temporizzatore per la manutenzione |  |  |  |  | 901
| 6102.01 | Descrizione del difetto: manca un temporizzatore elettromeccanico necessario per garantire il funzionamento di manutenzione ordinario. | L | verificare |  |  | 902
|  | Per garantire il «funzionamento di manutenzione ordinario» secondo le ITM, la ventilazione deve essere messa in funzione quotidianamente per ca. 30 – 60 min. tramite un temporizzatore. Si deve quindi montare un temporizzatore adeguato. Sono particolarmente idonei i temporizzatori elettromeccanici, semplici e con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella lista di manutenzione. |  |  |  |  | 903
| 6102.02 | Descrizione del difetto: il temporizzatore disponibile è difficile da usare o non idoneo. | L | verificare |  |  | 904
|  | Il temporizzatore elettronico deve essere sostituito con un temporizzatore elettromeccanico semplice con riserva di carica. I tempi di commutazione devono essere indicati in modo semplice e ben visibile e riportati nella tabella per esercizio di manutenzione sul QS 1. |  |  |  |  | 905
| 6102.03 | Descrizione del difetto: l’impostazione del temporizzatore non coincide con il funzionamento di manutenzione definito. | L | verificare |  |  | 906
|  | I tempi di commutazione devono essere impostati conformemente alle ITM, pagine 3-8, e riportati nella tabella per il funzionamento di manutenzione (vedi esempio nelle ITM 2000, pagine 2-8). Il controllo del temporizzatore durante ogni manutenzione «PICCOLA» e «GRANDE» deve essere registrato nella LM. |  |  |  |  | 907
| 6103 | Scatola esterna con morsetti di raccordo |  |  |  |  | 908
| 6103.01 | Descrizione del difetto: manca la scatola esterna con morsetti di raccordo. | I | verificare |  |  | 909
|  | La scatola deve essere installata da una ditta specializzata se è presente una protezione EMP. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 910
| 6103.02 | Descrizione del difetto: la scatola esterna con morsetti di raccordo non è piombata o non è munita di protezione contro i contatti accidentali. | S | verificare |  |  | 911
|  | La scatola dei morsetti esterna deve essere piombata o munita di protezione contro i contatti accidentali. |  |  |  |  | 912
|  | Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 913
| 6103.03 | Descrizione del difetto: manca un adesivo con l’avvertenza «Utilizzare solo in caso d’emergenza». | S | verificare |  |  | 914
|  | L’adesivo può essere procurato dall’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 915
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 916
| 6103.04 | Descrizione del difetto: manca lo schema elettrico. | S | verificare |  |  | 917
|  | Lo schema elettrico deve essere procurato o realizzato e conservato nella scatola dei morsetti. |  |  |  |  | 918
|  | In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 919
| 6200 | Protezione EMP, schemi e amministrazione |  |  |  |  | 920
| 6201 | Installazioni EMP |  |  |  |  | 921
| 6201.01 | Descrizione del difetto: la costruzione di protezione dispone di una protezione EMP evidentemente modificata nell’ambito di una normale installazione. | I | verificare |  |  | 922
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 923
| 6201.02 | Descrizione del difetto: i raccordi a vite EMP sono allentati. | I | verificare |  |  | 924
|  | A causa di questo difetto, la protezione EMP non è più garantita. |  |  |  |  | 925
|  | Per garantire una protezione EMP ottimale, si devono controllare tutti i raccordi e avvitarli strettamente dove necessario. |  |  |  |  | 926
| 6201.03 | Descrizione del difetto: le installazioni realizzate a posteriori non sono state eseguite sulla base di un progetto esaminato e approvato dall’UFPP. | I | verificare |  |  | 927
|  | La protezione EMP non è quindi più garantita. Si deve allestire un progetto e inoltrarlo per approvazione all’UFPP per la via di servizio tramite il Cantone. L’installazione realizzata a posteriori deve essere corretta in base alle prescrizioni vigenti per questo tipo di installazione. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 928
| 6201.04 | Descrizione del difetto: le parti metalliche montate fisse con una superficie > 1 m2 non sono collegate all’equipotenziale. | I | verificare |  |  | 929
|  | Le coperture in metallo con una superficie superiore a 1 m2 devono essere collegate all’equipotenziale secondo la direttiva ESTI «Impianti elettrici in costruzioni della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)». Si deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. |  |  |  |  | 930
| 6201.05 | Descrizione del difetto: alcuni componenti non sono evidentemente raccordati correttamente alla protezione EMP. | I | verificare |  |  | 931
|  | La protezione EMP non è quindi più garantita. I componenti devono essere raccordati correttamente secondo le prescrizioni vigenti per questo tipo di installazioni. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 932
| 6202 | Schema sinottico corrente forte |  |  |  |  | 933
| 6202.01 | Descrizione del difetto: lo schema sinottico corrente forte non è affisso in modo permanente in un punto ben visibile dal quadro principale (QP). | L | verificare |  |  | 934
|  | Lo schema sinottico deve essere allestito e montato fisso in modo ben visibile presso il quadro principale. |  |  |  |  | 935
| 6202.02 | Descrizione del difetto: in base allo schema sinottico corrente forte non è possibile impostare i seguenti modi d’esercizio: | L | verificare |  |  | 936
|  | - funzionamento normale (dalla rete locale), |  |  |  |  | 937
|  | - alimentazione dal gruppo elettrogeno d’emergenza, |  |  |  |  | 938
|  | - alimentazione d’emergenza e |  |  |  |  | 939
|  | - erogazione di energia. |  |  |  |  | 940
|  | Lo schema sinottico «Corrente forte» deve mostrare come regolare i vari modi di funzionamento dell’approvvigionamento di energia elettrica (vedi elenco). La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 941
| 6203 | Documenti |  |  |  |  | 942
| 6203.01 | Descrizione del difetto: nei quadri elettrici (quadro principale e quadri secondari) mancano gli schemi con i modi d’esercizio. | L | verificare |  |  | 943
|  | Questi schemi devono essere procurati (ev. dal proprietario / Comune, OPC, Cantone) o allestiti da un progettista specializzato e inseriti negli appositi scomparti all’interno dei quadri elettrici e nella documentazione della costruzione di protezione. |  |  |  |  | 944
| 6203.02 | Descrizione del difetto: gli schemi nei quadri elettrici non sono aggiornati. | L | verificare |  |  | 945
|  | Gli schemi devono essere aggiornati da un progettista specializzato. La documentazione della costruzione di protezione deve essere adeguata di conseguenza. |  |  |  |  | 946
| 6203.03 | Descrizione del difetto: nel quadro principale manca un registro della costruzione di protezione (registro dell’opera). | I | verificare |  |  | 947
|  | Secondo la direttiva ESTI n. 508 «Impianti elettrici in costruzioni protette della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (WeZS)», nelle costruzioni di protezione deve esserci un registro dell’opera da tenere sempre aggiornato. Questo registro può essere richiesto all’ESTI o all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). |  |  |  |  | 948
| 6203.04 | Descrizione del difetto: i dati di base e i controlli non figurano nel registro dell’opera. | I | verificare |  |  | 949
|  | Nel registro dell’opera si devono registrare e aggiornare continuamente tutti i controlli, le modifiche, le aggiunte, le grandi riparazioni, le irregolarità, ecc. |  |  |  |  | 950
| 6203.05 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove sono immagazzinati i fusibili di riserva. | I | verificare |  |  | 951
|  | Se i fusibili di riserva non vengono conservati nel quadro elettrico, si deve affiggere un cartello che indichi dove si trovano. |  |  |  |  | 952
| 6203.06 | Descrizione del difetto: nel quadro elettrico non è indicato dove si trova il fusibile dell’alimentazione principale. | S | verificare |  |  | 953
|  | Nel quadro elettrico deve essere indicata l’ubicazione del fusibile dell’alimentazione principale per l’esercizio della costruzione di protezione. |  |  |  |  | 954 | verificare
|  | In caso contrario il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 955
| 6203.07 | Descrizione del difetto: manca un rapporto sul controllo periodico delle installazioni (min. ogni 10 anni) stilato da una ditta di impianti elettrici accreditata. | S | verificare |  |  | 956
|  | Le installazioni elettriche nelle costruzioni di protezione devono essere eseguite secondo la direttiva ESTI nr. 508 (WeZS), capitolo 2.6. |  |  |  |  | 957
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 958
| 6204 | Marcatura dei componenti |  |  |  |  | 959
| 6204.01 | Descrizione del difetto: le numerazioni e le posizioni delle ITM e dello schema di funzionamento non corrispondono alle marcature sui componenti. | L | verificare |  |  | 960
|  | Le marcature sui componenti devono corrispondere alle posizioni delle ITM e dello schema corrente forte. In caso contrario devono essere corrette o completate. |  |  |  |  | 961
| 6204.02 | Descrizione del difetto: le marcature non sono montate in modo permanente e da escludere qualsiasi possibilità di confusione. | L | verificare |  |  | 962
| 6300 | Approvvigionamento di corrente d’emergenza (*da verificare nei rifugi per i quali è prescritta un’alimentazione di corrente d’emergenza [rifugi a partire da 800 posti protetti] o che ne sono provvisti) |  |  |  |  | 963
| 6301 | Documenti d’esercizio e materiale |  |  |  |  | 964
| 6301.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione completa per il gruppo elettrogeno d’emergenza. | I | verificare |  |  | 965
|  | La documentazione finale deve essere allestita secondo le IA 2004, cap. 6.6: «Documentazione». |  |  |  |  | 966
| 6301.02 | Descrizione del difetto: manca un quaderno di controllo tenuto in modo completo. | I | verificare |  |  | 967
|  | Si deve tenere un quaderno di controllo in cui si registrano tutte le prove del gruppo elettrogeno d’emergenza (tabella d’esercizio). Un esempio si trova nella ITM, pagine 2-9. |  |  |  |  | 968
| 6301.03 | Descrizione del difetto: le istruzioni per l’uso non sono affisse in modo permanente in un punto ben visibile dal gruppo elettrogeno. | L | verificare |  |  | 969
|  | Affinché il personale tecnico possa mettere in esercizio correttamente il gruppo elettrogeno d’emergenza, le istruzioni per l’uso devono essere affisse in modo ben visibile nelle sue vicinanze. |  |  |  |  | 970
| 6301.04 | Descrizione del difetto: le prove di funzionamento secondo la LM non vengono effettuate e documentate regolarmente. | I | verificare |  |  | 971
|  | Le prove di funzionamento devono essere eseguite periodicamente (almeno ogni 3 mesi) con un carico di almeno l’80% della potenza nominale e per almeno 2 ore consecutive (ITM 2000, cap. 7.4). |  |  |  |  | 972
|  | Con la POR 1 le prove di funzionamento devono essere eseguite almeno una volta all’anno, con la POR 2 ogni 5 anni, ogni volta con un carico di almeno l’80% della potenza nominale per almeno 6 ore (vedi direttive POR 2004, pag. 1-8). |  |  |  |  | 973
| 6301.05 | Descrizione del difetto: il test di resistenza sulle 24h non viene eseguito ogni 10 anni. | I | verificare |  |  | 974
|  | Secondo le ITM 2000, pag. 7-17, ogni 10 anni il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere sottoposto a un test di resistenza durante 24 ore. Il test va ripetuto non appena le condizioni sono date. Vedi anche il promemoria tecnico «PMT 04-6 – Test di resistenza 24 h ogni 10 anni del gruppo elettrogeno d’emergenza». |  |  |  |  | 975
| 6301.06 | Descrizione del difetto: non sono disponibili almeno tre protezioni dell’udito. | S | verificare |  |  | 976
|  | Per la protezione dai danni all’udito, nella sala macchine devono essere disponibili almeno 3 protezioni auricolari. |  |  |  |  | 977
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 978
| 6301.07 | Descrizione del difetto: i pezzi di ricambio prescritti dal fabbricante (p. es. guarnizioni, cinghie trapezoidali, filtri e tubi) non sono disponibili. | I | verificare |  |  | 979
|  | Si deve chiarire con il fornitore del gruppo elettrogeno d’emergenza o una ditta specializzata quali pezzi di ricambio devono essere presenti nella costruzione di protezione e quindi procurati. |  |  |  |  | 980
| 6301.08 | Descrizione del difetto: è evidente che il controllo e la manutenzione della cisterna di olio combustibile non sono stati eseguiti secondo le direttive cantonali. | I | verificare |  |  | 981
|  | In base alle prescrizioni cantonali per le cisterne di gasolio, il proprietario deve accertare se è necessario eseguire un controllo e una manutenzione della cisterna. |  |  |  |  | 982
| 6302 | Gruppo elettrogeno d’emergenza |  |  |  |  | 983
| 6302.01 | Descrizione del difetto: è presente un gruppo elettrogeno difettoso non previsto per questo tipo di costruzione di protezione. | L | verificare |  |  | 984
|  | Il gruppo elettrogeno d’emergenza difettoso e i relativi sistemi di comando elettrici devono essere smontati nell’ambito di un progetto di smantellamento. La procedura da seguire per eliminare questo difetto deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 985
| 6302.02 | Descrizione del difetto: il gruppo elettrogeno d’emergenza non funziona. | I | verificare |  |  | 986
|  | D’intesa con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione si deve incaricare una ditta specializzata di controllare il gruppo elettrogeno d’emergenza e di ripararlo se necessario. |  |  |  |  | 987
| 6302.03 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite di olio motore. | I | verificare |  |  | 988
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare le perdite di olio motore. |  |  |  |  | 989
| 6302.04 | Descrizione del difetto: sono visibili perdite nelle zone dell’alimentazione di carburante e della cisterna dell’olio combustibile. | I | verificare |  |  | 990
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare queste perdite. |  |  |  |  | 991
| 6302.05 | Descrizione del difetto: durante le prove di funzionamento non è possibile raggiungere almeno l’80% della potenza nominale come da documentazione. | L | verificare |  |  | 992
|  | Con apparecchi supplementari (p. es. stufette elettriche), il gruppo elettrogeno d’emergenza deve essere caricato con almeno l’80 % della potenza nominale. Se a questo scopo sono necessarie delle installazioni supplementari o delle modifiche, occorre elaborare un relativo progetto in collaborazione con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 993
| 6302.06 | Descrizione del difetto: sugli amperometri del QP e della morsettiera per la corrente d’emergenza non è indicato il carico massimo possibile (potenza nominale) del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare |  |  | 994
|  | Sul quadro elettrico principale va apposta una targhetta indicante l’intensità di corrente massima (in ampere) che il gruppo elettrogeno d’emergenza caricato al 100% può fornire (marcatura o targhetta indicatrice). |  |  |  |  | 995
| 6302.07 | Descrizione del difetto: sugli indicatori non si può leggere con precisione il carico massimo possibile del gruppo elettrogeno d’emergenza. | L | verificare |  |  | 996
|  | Gli indicatori devono essere sostituiti in base ai limiti di potenza della costruzione di protezione. |  |  |  |  | 997
| 6303 | Illuminazione d’emergenza |  |  |  |  | 998
| 6303.01 | Descrizione del difetto: non ci sono sufficienti lampade portatili d’emergenza conformi al tipo di costruzione di protezione. | S | verificare |  |  | 999
|  | Si devono procurare le lampade portatili d’emergenza mancanti conformemente alle direttive dell’UFPP in vigore. |  |  |  |  | 1000
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1001
| 6303.02 | Descrizione del difetto: le lampade portatili d’emergenza presenti non funzionano. | S | verificare |  |  | 1002
|  | Tutte le lampade portatili d’emergenza presenti nella costruzione di protezione devono essere sostituite (sicurezza delle persone, via di fuga). |  |  |  |  | 1003
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1004
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 1005
| 6400 | Cucina |  |  |  |  | 1006
| 6401 | Apparecchi da cucina |  |  |  |  | 1007
| 6401.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti tutti gli apparecchi di cottura previsti per questa costruzione di protezione. | I | verificare |  |  | 1008
|  | Secondo le esigenze minime stabilite nelle ITR 1997, appendice 3, per il caso di un’occupazione della costruzione di protezione sono previsti i seguenti apparecchi di cottura omologati UFPP (BZS): |  |  |  |  | 1009
|  | - pentola a pressione da 80L (occupazione ≤140 persone, 1 pezzo, occupazione >140 persone, 2 pezzi) e |  |  |  |  | 1010
|  | - un fornello elettrico a 2 piastre. |  |  |  |  | 1011
| 6401.02 | Descrizione del difetto: una o più pentole a pressione installate o previste per questo tipo di impianto di protezione non funzionano. | I | verificare |  |  | 1012
|  | Queste pentole devono essere sostituite con prodotti omologati UFPP (BZS). La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1013
| 6401.03 | Descrizione del difetto: il fornello non funziona (in rifugi di ospedali, case per anziani, case di cura e istituti realizzati prima del 2012). | I | verificare |  |  | 1014
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. Per evitare danni, i fornelli devono essere messi in funzione periodicamente. |  |  |  |  | 1015
| 6401.04 | Descrizione del difetto: il boiler in cucina non funziona. | I | verificare |  |  | 1016
|  | Il proprietario deve incaricare una ditta specializzata di eliminare il difetto. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1017
| 6401.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione sono presenti apparecchi non montati in modo resistente agli urti. | L | verificare |  |  | 1018
|  | Questi apparecchi devono essere sostituiti con modelli omologati oppure adattati con misure adeguate ai requisiti di protezione contro gli urti e di protezione EMP per apparecchi privi di omologazione. Segnatamente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: |  |  |  |  | 1019
|  | - Fissaggio a prova d’urto e |  |  |  |  | 1020
|  | - Raccordo diretto tramite cavo EMP o punto di sezionamento EMP con scatola di raccordo. |  |  |  |  | 1021
| 6500 | Difetti straordinari nel capitolo «Approvvigionamento di elettricità» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 1022
| 6501 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1023
| 6502 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1024
| 6503 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1025
| 7000 | Trasmissioni (trm) e telematica |  |  |  |  | 1026
| 7100 | Trm interna |  |  |  |  | 1027
| 7101 | Telefonia a batteria locale (BL) - da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  |  |  |  | 1028
|  | Da verificare nei rifugi in cui è presente o prescritta la telefonia BL (rifugi a partire da 400 posti protetti) |  |  |  |  | 1029
| 7101.01 | Descrizione del difetto: non tutti gli scaricatori di sovratensione degli impianti radio e telefonici sono stati sostituiti con il tipo UCT 245 I. | L | verificare |  |  | 1030
|  | I vecchi scaricatori di sovratensione devono essere sostituiti con nuovi modelli del tipo UCT 245 I. |  |  |  |  | 1031
|  | Di regola, devono essere sostituiti nei seguenti punti: |  |  |  |  | 1032
|  | - quadro dei fusibili, |  |  |  |  | 1033
|  | - scatola di raccordo BL esterna, p. es. SR 31/32, |  |  |  |  | 1034
|  | - scatola di raccordo (SR 1) nella costruzione di protezione senza centrale telefonica, (impianto di protezione con installazioni di trasmissione) |  |  |  |  | 1035
|  | - quadro di connessione d’antenna, |  |  |  |  | 1036
|  | - presa per impianti di radiocomunicazione e |  |  |  |  | 1037
|  | - scaricatori di sovratensione di riserva. |  |  |  |  | 1038
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 1039
| 7101.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio della telefonia BL aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare |  |  | 1040
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  |  |  | 1041
|  | Lo schema di principio della telefonia BL deve mostrare come sono installati i collegamenti via cavo. |  |  |  |  | 1042
| 7101.03 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento della telefonia BL aggiornato (collegamento punto-punto) non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare |  |  | 1043
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  |  |  | 1044
|  | Lo schema di funzionamento della telefonia BL deve mostrare come sono impostati i singoli collegamenti via cavo. |  |  |  |  | 1045
| 7101.04 | Descrizione del difetto: lo schema dei collegamenti aggiornato della telefonia della chiusa non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio. | L | verificare |  |  | 1046
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel locale telematica. |  |  |  |  | 1047
|  | Lo schema dei collegamenti della telefonia da chiusa deve mostrare come sono raccordati i diversi collegamenti. |  |  |  |  | 1048
|  | Con la soppressione della centrale telefonica BL, i collegamenti e il funzionamento devono essere riportati in uno schema separato. |  |  |  |  | 1049
| 7101.05 | Descrizione del difetto: sono state apportate modifiche (modifica dei collegamenti saldati, modifica del cablaggio) al quadro principale dell’impianto telefonico. | L | verificare |  |  | 1050
|  | Per questo motivo il quadro è solo parzialmente pronto all’esercizio. Lo stato originale, che deve corrispondere ai documenti tecnici, va ripristinato da uno specialista. |  |  |  |  | 1051
| 7101.06 | Descrizione del difetto: mancano i telefoni della chiusa. | L | verificare |  |  | 1052
|  | I telefoni devono essere procurati da uno specialista e montati secondo la circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88». |  |  |  |  | 1053
| 7101.07 | Descrizione del difetto: I telefoni della chiusa non sono montati e contrassegnati correttamente. | L | verificare |  |  | 1054
|  | Secondo il manuale tecnico della stazione murale WS-88/1 e WS-88/2, oppure secondo le istruzioni di montaggio, il telefono da chiusa ST-88 va montato nei seguenti punti: |  |  |  |  | 1055
|  | - stazione murale WS-88/1 nella chiusa, |  |  |  |  | 1056
|  | - stazione murale WS-88/2, di principio da collocare nella parte coperta dell’accesso, sotto la tettoia (prima della tenda o della porta blindata verso la zona sporca, in nessun caso nella zona pulita della predisinfezione, risp. del vano d’attesa) e |  |  |  |  | 1057
|  | - apparecchio da tavolo nel centro telematico/ufficio della costruzione di protezione. |  |  |  |  | 1058
|  | Se la costruzione di protezione ha più accessi che telefoni da chiusa (ST-88) assegnati, questi devono essere montati negli accessi più importanti (vedi circolare dell’UFPC del 10 gennaio 1994 «Attribuzione dei telefoni da chiusa ST-88»). |  |  |  |  | 1059
|  | I collegamenti necessari devono essere eseguiti nel quadro di raccordo, contrassegnati e aggiunti nello schema di funzionamento dei telefoni. |  |  |  |  | 1060
|  | Marcature: |  |  |  |  | 1061
|  | - presa nella chiusa (occupazione dell’allacciamento, risp. numero dell’allacciamento dei fili secondo lo schema di principio / schema di funzionamento), |  |  |  |  | 1062
|  | - presa per il telefono da chiusa nel centro telematica e |  |  |  |  | 1063
|  | - allacciamenti dei collegamenti sul quadro di raccordo BL. |  |  |  |  | 1064
| 7101.08 | Descrizione del difetto: i telefoni della chiusa non funzionano. | L | verificare |  |  | 1065
|  | I telefoni devono essere riparati da uno specialista. |  |  |  |  | 1066
| 7200 | Radiocomunicazione 200 MHz |  |  |  |  | 1067
| 7201 | Documenti, materiale, collegamenti - da verificare nei rifugi dove è prescritta la radiocomunicazione 200 MHz (rifugi a partire da 400 posti protetti) o dove è presente. |  |  |  |  | 1068
| 7201.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato non è affisso alla parete del centro telematico/ufficio del rifugio o del posto radio. | L | verificare |  |  | 1069
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile nel centro telematica/ufficio del rifugio oppure vicino alle postazioni radio. |  |  |  |  | 1070
| 7201.02 | Descrizione del difetto: non è presente un supporto d’antenna nella zona d’entrata o della rampa, presso l’uscita di soccorso o sul tetto. | L | verificare |  |  | 1071
|  | Per l’antenna esterna «SEA 80 S» si deve montare un supporto d’antenna nei seguenti punti: |  |  |  |  | 1072
|  | - entrata, |  |  |  |  | 1073
|  | - rampa, |  |  |  |  | 1074
|  | - uscita di soccorso (presa e scarico ventilazione) e |  |  |  |  | 1075
|  | - tetto. |  |  |  |  | 1076
| 7201.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica manca l’antenna esterna SEA-80 S con il relativo cavo di collegamento. | L | verificare |  |  | 1077
|  | Si deve procurare un’antenna corrispondente con i rispettivi cavi di collegamento. |  |  |  |  | 1078
| 7201.04 | Descrizione del difetto: mancano i cavi patch per il collegamento radio presso il posto radio 200 MHz. | L | verificare |  |  | 1079
|  | I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  |  |  |  | 1080
| 7201.05 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non è presente un collegamento radio. | L | verificare |  |  | 1081
|  | Si deve incaricare uno specialista di installare un collegamento radio nella costruzione di protezione. |  |  |  |  | 1082
| 7300 | Radiocomunicazione 2500 MHz / Polycom / Telematica |  |  |  |  | 1083
| 7301 | Documenti d’esercizio |  |  |  |  | 1084
| 7301.01 | Descrizione del difetto: non sono disponibili liste di controllo per la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche. | I | verificare |  |  | 1085
|  | Per garantire la prontezza d’esercizio degli impianti e delle installazioni di trasmissione e telematiche, deve essere presente una semplice lista di controllo per la loro messa in funzione. |  |  |  |  | 1086
| 7301.02 | Descrizione del difetto: la messa in funzione delle installazioni di trasmissione e telematiche non viene addestrata con regolarità. | I | verificare |  |  | 1087
|  | La messa in funzione delle installazioni telematiche e di trasmissione dev’essere addestrata in occasione della prossima convocazione delle unità di Aiuto alla condotta (Telematica) della protezione civile. Si deve controllare se i collegamenti funzionano. |  |  |  |  | 1088
| 7301.03 | Descrizione del difetto: non è garantito che l’uso dei locali telematica sia impedito alle persone non autorizzate. | I | verificare |  |  | 1089
|  | Tramite un piano di chiusura ci si deve assicurare che le persone non autorizzate non possano accedere al centro telematico e di trasmissione. |  |  |  |  | 1090
| 7302 | Radiocomunicazione 2500 MHz |  |  |  |  | 1091
| 7302.01 | Descrizione del difetto: lo schema di funzionamento aggiornato della radiocomunicazione 2500 MHz non è affisso alla parete del posto radio. | L | verificare |  |  | 1092
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile vicino alle postazioni radio. |  |  |  |  | 1093
| 7302.02 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 S e i relativi cavi di collegamento. | I | verificare |  |  | 1094
|  | L’antenna esterna SEA-400 S fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  |  |  |  | 1095
| 7302.03 | Descrizione del difetto: nel locale telematica mancano le antenne esterne SEA-400 T (in borsa di tela) con i relativi cavi di collegamento. | I | verificare |  |  | 1096
|  | L’antenna esterna SEA-400 T fissa con i rispettivi cavi di collegamento deve imperativamente essere presente nel locale telematica. |  |  |  |  | 1097
| 7302.04 | Descrizione del difetto: presso il posto radio 2500 MHz mancano i cavi patch per il collegamento di radiocomunicazione. | I | verificare |  |  | 1098
|  | I cavi devono essere procurati e contrassegnati secondo lo scopo previsto. |  |  |  |  | 1099
| 7303 | Polycom / GSM |  |  |  |  | 1100
| 7303.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della copertura radio. | L | verificare |  |  | 1101
|  | Questa documentazione deve essere procurata presso lo specialista della pianificazione o della realizzazione di Polycom/GSM. |  |  |  |  | 1102
| 7303.02 | Descrizione del difetto: lo schema di principio POLYCOM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L | verificare |  |  | 1103
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  |  |  |  | 1104
| 7303.03 | Descrizione del difetto: lo schema di principio GSM aggiornato non è affisso alla parete presso il ripetitore o manca. | L | verificare |  |  | 1105
|  | Questo schema dev’essere realizzato e affisso in modo ben visibile alla parete vicino al ripetitore. |  |  |  |  | 1106
| 7303.04 | Descrizione del difetto: nella costruzione di protezione non c’è ricezione POLYCOM. | I | verificare |  |  | 1107
|  | Si deve incaricare uno specialista di eliminare il difetto. |  |  |  |  | 1108
| 7303.05 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento in modalità «direct mode». | I | verificare |  |  | 1109
|  | Il collegamento in modalità «direct mode» deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  |  |  |  | 1110
| 7303.06 | Descrizione del difetto: non è possibile stabilire un collegamento con la centrale operativa della Polizia cantonale. | I | verificare |  |  | 1111
|  | Il collegamento deve essere controllato e (ri)stabilito da uno specialista. |  |  |  |  | 1112
| 7304 | Armadio mobile di rete (rack) |  |  |  |  | 1113
| 7304.01 | Descrizione del difetto: manca una documentazione della rete e dei raccordi. | I | verificare |  |  | 1114
|  | Questa documentazione deve essere procurata dallo specialista della pianificazione e dell’esecuzione del cablaggio universale di comunicazione (CU). |  |  |  |  | 1115
| 7304.02 | Descrizione del difetto: manca il rack. | G | verificare |  |  | 1116
|  | Il rack deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  |  |  |  | 1117
|  | Se manca il rack, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1118
| 7304.03 | Descrizione del difetto: il rack non si trova all’interno dell’apposita demarcazione. | L | verificare |  |  | 1119
|  | Il rack deve essere posizionato nella posizione prevista in modo da poter stabilire correttamente i collegamenti. |  |  |  |  | 1120
| 7304.04 | Descrizione del difetto: il rack non è messo a terra. | S | verificare |  |  | 1121
|  | Il rack deve essere messo a terra conformemente al capitolo 4.8 «Esempio di schema sinottico di messa a terra diretta» della guida dell’UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  |  |  |  | 1122
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1123
| 7304.05 | Descrizione del difetto: manca l’impianto di commutazione per utenti (ICU). | I | verificare |  |  | 1124
|  | L’ICU deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste. |  |  |  |  | 1125
| 7304.06 | Descrizione del difetto: manca uno switch (distributore di rete). | I | verificare |  |  | 1126
|  | Il distributore di rete deve essere procurato da uno specialista conformemente alle installazioni telematiche originariamente previste e i collegamenti previsti devono essere ristabiliti. |  |  |  |  | 1127
| 7304.07 | Descrizione del difetto: il router è guasto o manca. | G | verificare |  |  | 1128
|  | Si deve procurare un nuovo router o incaricare uno specialista di sostituirlo. |  |  |  |  | 1129
|  | Se il router è guasto o manca, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1130
| 7400 | Collegamenti telefonici e dati |  |  |  |  | 1131
| 7401 | Collegamenti telefonici e Internet |  |  |  |  | 1132
| 7401.01 | Descrizione del difetto: non tutti i collegamenti telefonici IP sono in funzione. | G | verificare |  |  | 1133
|  | Un numero minimo di «collegamenti telefonici IP» attivi dev’essere in funzione conformemente alla guida pratica UFPP «Ampliamento dei sistemi telematici». |  |  |  |  | 1134
|  | Se i «collegamenti telefonici IP» non sono in funzione, la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. La procedura da seguire deve essere concordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1135
| 7401.02 | Descrizione del difetto: il collegamento verso l’esterno per il funzionamento di manutenzione manca o è stato messo fuori servizio. | S | verificare |  |  | 1136
|  | Secondo il promemoria SUVA (SBA 150), per la protezione delle persone (funzionamento di manutenzione) deve essere in funzione un collegamento di rete fissa o di radiocomunicazione oppure un dispositivo d’allarme via cavo o via radio. Il necessario collegamento verso l’esterno va eseguito da uno specialista. |  |  |  |  | 1137
|  | In caso contrario, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1138
| 7401.03 | Descrizione del difetto: nell’ubicazione di condotta attiva manca un collegamento a una rete di dati (Internet) tramite scatola CU. | I | verificare |  |  | 1139
|  | Si deve incaricare uno specialista di installare il collegamento. |  |  |  |  | 1140
| 7401.04 | Descrizione del difetto: i numeri telefonici della costruzione di protezione sono stati erroneamente inseriti nella lista dei numeri di telefono. | L | verificare |  |  | 1141
|  | Il proprietario deve chiedere all’operatore telefonico di cancellare l’iscrizione dall’elenco. |  |  |  |  | 1142
| 7401.05 | Descrizione del difetto: il raccordo TV nell’ubicazione di condotta, se presente, non funziona. | L | verificare |  |  | 1143
|  | Se è presente, il raccordo TV deve essere riparato da un professionista. |  |  |  |  | 1144
| 7500 | Difetti straordinari nel capitolo «Trm e telematica» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 1145
| 7501 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1146
| 7502 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1147
| 7503 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1148
| 8000 | Installazioni del servizio sanitario |  |  |  |  | 1149
| 8100 | Installazioni specifiche |  |  |  |  | 1150
| 8101 | Dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) |  |  |  |  | 1151
| 8101.01 | Descrizione del difetto: il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria non è stato messo fuori servizio. | I | verificare |  |  | 1152
|  | Il dispositivo di trattamento dell’aria per la sala operatoria (DTOP) deve essere messo fuori servizio a regola d’arte (disconnesso dalla corrente, svuotato e con gli allacciamenti attivi bloccati) e contrassegnato come «FUORI SERVIZIO». |  |  |  |  | 1153
| 8102 | Impianto di sterilizzazione |  |  |  |  | 1154
| 8102.01 | Descrizione del difetto: l’impianto di sterilizzazione non è stato messo fuori servizio. | I | verificare |  |  | 1155
|  | 0 |  |  |  |  | 1156
|  | Gli sterilizzatori a vapore non sono più conformi alle nuove prescrizioni in vigore, pertanto non possono più essere utilizzati e devono essere contrassegnati nel modo seguente: |  |  |  |  | 1157
|  | «FUORI SERVIZIO, può essere utilizzato solo su ordine specifico delle autorità!» |  |  |  |  | 1158
| 8103 | Rivestimento antistatico del pavimento |  |  |  |  | 1159
| 8103.01 | Descrizione del difetto: il pavimento non è munito di rivestimento antistatico. | L | verificare |  |  | 1160
|  | Nei seguenti locali del rifugio è prescritto un rivestimento antistatico del pavimento: |  |  |  |  | 1161
|  | - sala operatoria, |  |  |  |  | 1162
|  | - preparazione, |  |  |  |  | 1163
|  | - ambulatorio, |  |  |  |  | 1164
|  | - gessi (solo negli osp prot), |  |  |  |  | 1165
|  | - radiologia (solo negli osp prot), |  |  |  |  | 1166
|  | - farmacia, |  |  |  |  | 1167
|  | - laboratorio e |  |  |  |  | 1168
|  | - sterilizzazione. |  |  |  |  | 1169
|  | La mancanza del rivestimento antistatico del pavimento in uno o più locali costituisce un difetto. Si deve prendere nota dei relativi locali e accordarsi con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 1170
| 8103.02 | Descrizione del difetto: il rivestimento antistatico del pavimento è danneggiato. | L | verificare |  |  | 1171
|  | Si deve commissionare la riparazione a una ditta specializzata. La procedura da seguire deve essere accordata con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione. |  |  |  |  | 1172
| 8200 | Approvvigionamento di gas medicinale (ossigeno O2 e protossido d’azoto N2O) |  |  |  |  | 1173
| 8201 | Protossido d’azoto (N2O) |  |  |  |  | 1174
| 8201.01 | Descrizione del difetto: l’impianto del protossido d’azoto (N2O) non è stato smantellato. | S | verificare |  |  | 1175
|  | I sistemi di protossido d’azoto esistenti, nonché i rispettivi sistemi di comando elettrici nei centri sanitari protetti e negli ospedali protetti, devono essere messi fuori servizio e smantellati dal proprietario. Se ciò non è avvenuto, questi sistemi devono essere contrassegnati come segue: «Utilizzazione vietata, quest’installazione deve essere adattata!» |  |  |  |  | 1176
|  | (cfr. circolare dell’UFPP del 31.08.2005) |  |  |  |  | 1177
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1178
| 8201.02 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di gas medicinale (N2O). | S | verificare |  |  | 1179
|  | Se nell’impianto di protezione sono presenti bombole di gas medicinale piene o vuote (protossido d’azoto N2O) con vecchio codice colore, queste devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  |  |  | 1180
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1181
|  | In presenza di un difetto ci si deve accordare con l’ente cantonale responsabile delle costruzioni di protezione su come procedere. |  |  |  |  | 1182
| 8202 | Posti sanitari protetti «ATTIVI» e «INATTIVI» |  |  |  |  | 1183
| 8202.01 | Descrizione del difetto: non sono state eliminate tutte le bombole di ossigeno medicinale (O2). | S | verificare |  |  | 1184
|  | Nel posto sanitario protetto le bombole di gas medicinale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  |  |  | 1185
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1186
| 8202.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è stato messo fuori servizio e contrassegnato di conseguenza. | S | verificare |  |  | 1187
|  | L’approvvigionamento di ossigeno medicinale deve essere messo fuori servizio da un’impresa specializzata e contrassegnato con un cartello «FUORI SERVIZIO» (comprese le bombole «bianche»). |  |  |  |  | 1188
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1189
| 8203 | Ospedali protetti «ATTIVI» e con statuto speciale SSC |  |  |  |  | 1190
| 8203.01 | Descrizione del difetto: non sono presenti solo bombole d’ossigeno medicale bianche (O2). | S | verificare |  |  | 1191
|  | Le bombole di gas medicale (ossigeno O2) con vecchio codice colore devono essere smaltite in modo appropriato dal proprietario. |  |  |  |  | 1192
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1193
| 8203.02 | Descrizione del difetto: l’approvvigionamento di ossigeno medicinale (O2) non è integrato nel sistema di garanzia della qualità dell’ospedale. | S | verificare |  |  | 1194
|  | Gli ospedali devono integrare le direttive per l’approvvigionamento d’ossigeno medicinale degli ospedali protetti attivi revisionate dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nel loro sistema di garanzia della qualità. Essi sono responsabili di tutte le misure di manutenzione e ne assumono i costi. L’impiego di queste installazioni è previsto per il caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. A tal fine va tenuto un apposito quaderno di controllo. |  |  |  |  | 1195
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1196
| 8203.03 | Descrizione del difetto: le bombole di gas medicinale non sono conservate in piedi su un supporto e assicurate contro le cadute. | S | verificare |  |  | 1197
|  | Tutte le bombole di gas medicinale devono essere immagazzinate in piedi e assicurate mediante gli appositi fissaggi conformemente alle prescrizioni attualmente in vigore (SUVA, ITM 2000, pag. 11-27). I cappucci di protezione delle valvole devono essere avvitati, ma non troppo stretti. Le bombole non devono appoggiare direttamente sul pavimento a causa del pericolo di corrosione. |  |  |  |  | 1198
|  | In caso di violazione di queste disposizioni, il proprietario può andare incontro a conseguenze di responsabilità civile, eventualità di cui deve essere informato. |  |  |  |  | 1199
| 8300 | Difetti straordinari nel capitolo «Installazioni del servizio sanitario» secondo le Istruzioni CPCP (art.11 cpv. 5) |  |  |  |  | 1200
| 8301 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1201
| 8302 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1202
| 8303 | Descrizione del difetto: |  | verificare |  |  | 1203
Difetti 1° controllo di verifica
Difetti 2° controllo di verifica
Difetti 3° controllo di verifica
Selezionare "X" per visualizzare i difetti

## 06 Componenti costr.
Componenti dell'impianto di protezione
Capitolo 2000 Costruzione
Estintori
| Luogo | Tipo | Fabbricante | Ultima verifica | Resistente agli urti
Estintore 01
Estintore 02
Estintore 03
Estintore 04
Estintore 05
Estintore 06
Estintore 07
N. di posti-letto e latrine d'emergenza
Numero di posti-letto auspicato
Numero di posti-letto in loco
Numero di latrine d'emergenza auspicato
Numero di latrine d'emergenza in loco
Numero di cabine per latrine auspicato
Numero di cabine per latrine effettivo
Capitolo 3000 Ventilazione
Dati misurati secondo il verbale di collaudo:
100% aria fresca senza aria di scarico in Pa
100% aria fresca con aria di scarico in Pa
Funzionam. con filtri antigas simulato senza aria di scarico in Pa
Funzionam. con filtri antigas simulato con aria di scarico in Pa
Dati misurati secondo il controllo periodico: |  |  | Ingresso del dispositivo di misura |  | Risultato
Misurazione zero sul dispositivo di misura |  |  | 0
100% aria fresca senza aria di scarico in Pa |  |  | 0 |  | 0
100% aria fresca con aria di scarico in Pa |  |  | 0 |  | 0
Funzionam. con filtri antigas simulato senza aria di scarico in Pa |  |  | 0 |  | 0
Funzionam. con filtri antigas simulato con aria di scarico in Pa |  |  | 0 |  | 0
Funzionamento d’emergenza (manuale) in modalità filtro |  |  | 0 |  | 0
Apparecchi di ventilazione:
| Luogo | Tipo | Monoblocco a soffitto | Fabbricante | N. UFPC
Gruppo elettrogeno 01
Gruppo elettrogeno 02
Gruppo elettrogeno 03
Gruppo elettrogeno 04
Gruppo elettrogeno 05
Gruppo elettrogeno 06
Gruppo elettrogeno 07
Gruppo elettrogeno 08
Chiuse:
| Luogo | Minuti
Chiusa 01
Chiusa 02
Chiusa 03
Chiusa 04
Filtri antigas
| Luogo | Tipo | Fabbricante | N. UFPC
Filtro 01
Filtro 02
Filtro 03
Filtro 04
Filtro 05
Filtro 06
Filtro 07
Filtro 08
Ventilatore d’espulsione
| Luogo | Tipo | Fabbricante | N. UFPC | Pace Sì/No
Valvola di esp. aria 01
Valvola di esp. aria 02
Valvola di esp. aria 03
Riscaldamento
Pace / Funzionamento di manutenzione
Funzionamento d'emergenza / conflitto armato
Capitolo 4000 Approvvigionamento idrico
Serbatoio dell’acqua Sì/NO
Capienza del serbatoio in L
Stato di riempimento funzionamento di manutenzione:
Pozzo di captazione dell’acqua potabile Sì/NO
Operativo Sì/NO
Concessione presente Sì/NO
Pompa a mano Sì/NO
Marca:
Tipo:
N. UFPC:
Conservato Sì/NO
Elevatore di pressione Sì/NO
Marca:
Tipo:
N. UFPC:
Conservato Sì/NO
Capitolo 5000 Evacuazione delle acque di scarico
Tipo di canalizzazione
Pompa fecale ad azionamento manuale Sì/NO
Marca:
Tipo:
N. UFPC:
Pompa fecale elettrica Sì/NO
Marca:
Tipo:
N. UFPC:
Comando EMP Sì/NO
Capitolo 6000 Approvvigionamento di elettricità
Ultimo controllo dell'impianto a corrente forte:
Protezione EMP presente Sì/NO
Scatola esterna con morsetti di raccordo Sì/NO
Gruppo elettrogeno d’emergenza Sì/NO
Sistema d'avviamento:
Sistema di raffreddamento:
Marca del motore:
Tipo/Modello del motore:
Potenza in kW del motore:
Prestazione in CV del motore:
Marca del generatore:
Tipo/Modello del generatore:
Potenza nominale in kVA:
Cos φ (cos phi) |  | 0.8
Potenza in kW: |  | 0
Corrente per fase (A) |  | 0
Potenza nominale corrente d'emergenza
Potenza nominale 100% corrente nominale: |  |  | 0
80% della potenza nominale convertita in intensità di corrente: |  |  | 0
Contatore gruppo elettr.:
Ultimo test 24 ore:
Cisterna dell’olio combustibile Sì/No
Riempimento del serbatoio:
Funzionamento dal fusto Sì/NO
Capienza del serbatoio in litri
Ultima revisione
Lampade portatili d’emergenza
|  | Luogo |  | Fabbricante
Lampade portatili d’emergenza 01
Lampade portatili d’emergenza 02
Lampade portatili d’emergenza 03
Lampade portatili d’emergenza 04
Lampade portatili d’emergenza 05
Lampade portatili d’emergenza 06
Lampade portatili d’emergenza 07
Apparecchi da cucina
Apparecchi da cucina Sì/No
Numero
Marca
Tipo
Potenza in kW
Capienza in litri
N. UFPC
Fornello elettrico 2 placche Sì/No
Fabbricante
Tipo
Potenza in kW
N. UFPC
Fornelli Sì/No
Fabbricante
Tipo
Potenza in kW
N. UFPC
Produzione di acqua calda / boiler Sì/No
Fabbricante
Tipo
Potenza in kW
Capienza in litri
N. UFPC
Altri apparecchi (steamer, frigorifero, boiler ecc.)
Capitolo 7000 Trasmissioni e telematica
Migrazione All IP: Sì/No
Numero di telefono principale:
Quantità di numeri di rete fissa attivi
Telefonia BL Sì/No
Numero di telefoni da chiusa
Collegamento BL int./esterno Sì/No
Ampliamento telematico Sì/No
Installazione di radiocomunicazione 200MHz Sì/No
Antenne SEA 80 presenti
Installazione di radiocomunicazione 2500MHz Sì/No
Antenne SEA 400 S presenti
Antenne SEA 400 T presenti
Ripetitore Polycom Sì/No
Ampliamento GSM Sì/No
Capitolo 8000 Installazioni del servizio sanitario
|  | Sì/No | Quantità | Osservazione
Impianto di disinfezione a raggi UV
Sterilizzazione
Sterilizzazione con fornello
Approvvigionamento di gas medicinali
Frigoriferi
Armadi riscaldanti
Apparecchio a raggi x
Tavoli OP
Lampade OP
Lavatrice Sì/No
Numero
Marca
Tipo
Potenza in kW
N. UFPC
Tumbler Sì/No
Numero
Marca
Tipo
Potenza in kW
N. UFPC
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro

## Lista d’omologazione
Liste von zugelassenen Schutzbautenkomponenten (nicht abgschliessend)
BZS Nr | Komponente | Hersteller | Typ | Zulassung
… List 2-st | Liegestellen | Lunor G. Kull AG | 2-stöckig | zugelassen
… List 3-st | Liegestellen | Lunor G. Kull AG | 3-stöckig | zugelassen
… TC 15 | Sort. Trockenclosett |  | TC 15 | zugelassen
… TC 30 | Sort. Trockenclosett |  | TC 30 | zugelassen
… TC 8 | Sort. Trockenclosett |  | TC 8 | zugelassen
BZS 00-002 | ESV | Lunor G. Kull AG | ESV 4 | zugelassen
BZS 00-004 | Vorfilter | Lunor G. Kull AG | VF 4 | zugelassen
BZS 00-005 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 00-006 | ESV | Mengeu AG / Andair AG | ESV 3, 3 bar (MK) | zugelassen
BZS 00-007 | ESV | Mengeu AG / Andair AG | ESV 2, 3 bar (MK) | zugelassen
BZS 00-008 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 00-009 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 00-219 | Liegestellen | Abrimat Sarl | Pflicht-SR, Holz | zugelassen
BZS 00-220 | Liegestellen | Bezzola Denoth SA | Pflicht-SR, BD 2000 Holz | zugelassen
BZS 00-221 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, SLK 89R | zugelassen
BZS 00-222 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, SLK 85 / SLK 85H | zugelassen
BZS 00-223 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, SLK 95T3 / SLK 95T6 | zugelassen
BZS 00-224 | Liegestellen | Spiller AG | Pflicht-SR, Huwyler 95 Holz | zugelassen
BZS 00-227 | Liegestellen | Allenspach & Co. AG | Pflicht-SR, ACO-Combi PRI | zugelassen
BZS 01-001 | Aktivkohle | Airfil AG | G 0105 | zugelassen
BZS 01-002 | Kleinbelüftungsgerät | Andair AG | VA 300 | zugelassen
BZS 01-202 | Liegestellen | Kern Studer AG | Pflicht-SR, NZ-96 | zugelassen
BZS 01-210 | Liegestellen | Dreier Franz AG | Pflicht-SR, PLD-01 K3 | zugelassen
BZS 01-220 | Liegestellen | Regazzi SA | Pflicht-SR, MALI 2000 | zugelassen
BZS 02-001 | Staubschutzmaterial | Airfil AG | Rucofil C3-360 | zugelassen
BZS 02-002 | Staubschutzmaterial | Airfil AG | microlith® SM 100/1 | zugelassen
BZS 02-003 | Aktivkohle | Lunor G. Kull AG | SH 100/1 | zugelassen
BZS 02-004 | Schwebstofffiltermedium | Airfil AG | GL 0105 | zugelassen
BZS 02-204 | Liegestellen | Ficasion SA | Pflicht-SR, Ficasion-97 Holz | zugelassen
BZS 02-206 | Liegestellen | Allenspach & Co. AG | Pflicht-SR, SRL G3/G6 | zugelassen
BZS 02-217 | Liegestellen | Embru-Werke Mantel & Cie | Personal List, EMBRU 652S / 653S | zugelassen
BZS 02-223 | Liegestellen | Ulmi Herbert | Pflicht-SR, ULMI TG 80 Holz | zugelassen
BZS 02-235 | Liegestellen | Berico AG | Pflicht-SR, BERICO SLB 87 | zugelassen
BZS 03-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW K 14 x 30 C | zugelassen
BZS 03-002 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 40/75 | zugelassen
BZS 03-003 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 150 | zugelassen
BZS 03-006 | UeV/ESV | Andair AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 03-007 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 75/150 | zugelassen
BZS 03-011 | ESV mit Vorfilter | Andair AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 03-204 | Liegestellen | Neue Creaform AG | Pflicht-SR, Creaform 87 Holz | zugelassen
BZS 03-205 | Liegestellen | Suppiger Heinz | Pflicht-SR, HESU 93 Holz | zugelassen
BZS 03-214 | Liegestellen | Embru-Werke Mantel & Cie | Pflicht-SR, Embru 92 | zugelassen
BZS 03-216 | Liegestellen | Allenspach & Co. AG | Personal List, ACO | zugelassen
BZS 03-218 | Liegestellen | Walco Systems AG | Pflicht-SR, WALCO-LE 68/70 Holz | zugelassen
BZS 03-223 | Liegestellen | Spiller AG | Pflicht-SR, HUMARO 98 Holz | zugelassen
BZS 03-225 | Liegestellen | Keller S. AG | Personal List, LL 202 / LL 303 | zugelassen
BZS 03-227 | Liegestellen | Planzer Holz AG | Pflicht-SR, Planzer 88 Holz | zugelassen
BZS 04-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PL MC 7x16 | zugelassen
BZS 04-005 | UeV/ESV | Mengeu AG | ESV/ESV 40 CH | zugelassen
BZS 04-007 | UeV | Andair AG | UeV 150,175,200 | zugelassen
BZS 04-011 | Aktivkohle | Lunor G. Kull AG | PFM 05 | zugelassen
BZS 04-208 | Liegestellen | Mengeu AG | Personal List, Mengeu 2- u. 3-stöckig | zugelassen
BZS 04-210 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, N 91-3 / N 91-5 | zugelassen
BZS 04-211 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, TOP | zugelassen
BZS 05-001 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 75/150 | zugelassen
BZS 05-003 | UeV | Lunor G. Kull AG | UeV 150, 220 | zugelassen
BZS 05-004 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-ES 150-400 | zugelassen
BZS 05-005 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 05-006.150 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 150 | zugelassen
BZS 05-006.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 05-006.75 | Kleinbelüftungsgerät | Andair AG | VA 75 | zugelassen
BZS 05-007 | Aktivkohle | Pleisch AG | PL MC 14x30 C | zugelassen
BZS 05-306 | Gasdichte Absperrklappe | Pneumatex AG |  | zugelassen
BZS 05-308 | Gasdichte Absperrklappe | Pneumatex AG |  | zugelassen
BZS 05-401 | Liegestellen | Iporex AG | Pflicht-SR, PO-05 | zugelassen
BZS 05-402 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, SLK89R | zugelassen
BZS 05-403 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, SLK85/SLK85H | zugelassen
BZS 05-404 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, SLK95T3/SLK95T6 | zugelassen
BZS 05-405 | Liegestellen | Abriprotect SA | Pflicht-SR, PTC 91 | zugelassen
BZS 05-406 | Liegestellen | Keller S. AG | Pflicht-SR, Huwyler 95 | zugelassen
BZS 06-002 | Aktivkohle | Airfil AG | PLT-2 | zugelassen
BZS 06-006 | Luftmengenmesser | Regazzi SA | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 06-007 | ESV/VF | Regazzi SA | ESV-VF 40 | zugelassen
BZS 06-008 | ESV/VF | Regazzi SA | ESV-VF 75 | zugelassen
BZS 06-009 | ESV/VF | Regazzi SA | ESV/VF 150 | zugelassen
BZS 06-010 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 600 | zugelassen
BZS 06-401 | Liegestellen | Allenspach & Co. AG | Pflicht-SR, ACO-Combi PRI | zugelassen
BZS 07-310 | Schalldämpfer | Mengeu AG | zu Mengeu VA 40/75/150 | zugelassen
BZS 07-401 | Liegestellen | Berico AG | Pflicht-SR, Typ LP 91 | zugelassen
BZS 07-501 | Liegestellen | Lunor G. Kull AG | Stapelbare List, M 91 | zugelassen
BZS 08-001 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 4 | zugelassen
BZS 08-302 | Schrägrohrmanometer | Andair AG | Z | zugelassen
BZS 08-401 | Liegestellen | Spiller AG | Pflicht-SR, HUMARO 98 | zugelassen
BZS 08-402 | Liegestellen | Walco Systems AG | Pflicht-SR, WALCO-LE 68/70 | zugelassen
BZS 08-403 | Liegestellen | Planzer Holz AG | Pflicht-SR, Planzer 88 Holz | zugelassen
BZS 09-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW K 7x16 | zugelassen
BZS 09-002 | Aktivkohle | Lunor G. Kull AG | L-AK 6x14-1 | zugelassen
BZS 09-004 | ESV | Mengeu AG | ESV 4 rostfrei | zugelassen
BZS 09-401 | Liegestellen | Mengeu AG | Personal List, 2- und 3-stöckig | zugelassen
BZS 09-402 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, N 91-3/N 91-6 | zugelassen
BZS 09-403 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, TOP | zugelassen
BZS 09-501 | Raumtrennwand | Mengeu AG | Mobile Raumunterteilung | zugelassen
BZS 09-502 | WC-Trennwand | Mengeu AG | Mobile Toilettenanlage | zugelassen
BZS 09-503 | Liegestellen | Mengeu AG | Stapelbare List, N 94-3/N 94-6 | zugelassen
BZS 12-002 | Schwebstofffiltermedium | Airfil AG | G 0106 | zugelassen
BZS 12-004 | Schwebstofffiltermedium | Airfil AG | GL 0106 | zugelassen
BZS 13-003 | Staubschutzmaterial | Lunor G. Kull AG | Lunor SS100 | zugelassen
BZS 13-004 | Schwebstofffiltermedium | Lunor G. Kull AG | LUNOR PPFM-013 | zugelassen
BZS 14-401 | Liegestellen | Lunor G. Kull AG | Pflicht-SR, LP 140-T; LP 140-H | zugelassen
BZS 14-501 | Liegestellen | Berico AG | Stapelbare List, LM 150-T | zugelassen
BZS 150 | UeV | Keller S. AG | UeV 150 | Keine Zulassung
BZS 15-004 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 300 | zugelassen
BZS 16-003 | Schwebstofffiltermedium | Lunor G. Kull AG | PFM-016 | zugelassen
BZS 16-006 | Gasfilter | Airfil AG | GF 300 | zugelassen
BZS 16-007 | Aktivkohle | Pleisch AG | PL MC 7x18 Ckt | zugelassen
BZS 16-008 | Aktivkohle | Pleisch AG | PL MC 17x18 C KT | zugelassen
BZS 16-009 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 75/150 | zugelassen
BZS 16-010 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 75/150 | zugelassen
BZS 16-011 | Aktivkohle | Pleisch AG | PL MC 7x16 C_CBRN | zugelassen
BZS 16-401 | Liegestellen | Iporex AG | Pflicht-SR, IPO-17 Holz | zugelassen
BZS 16-501 | Liegestellen | Iporex AG | Pflicht-SR, IPO-17 | zugelassen
BZS 18-002 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 4, 3 bar | zugelassen
BZS 220 | UeV | Berico AG | UeV 220 | Keine Zulassung
BZS 64-001 | Gasdichte Blindscheibe | Rickenbach AG |  | zugelassen
BZS 64-002 | ESV | LUWA AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 64-003.150 | Gasfilter | LUWA AG | GF 150 | zugelassen
BZS 64-003.40 | Gasfilter | LUWA AG | GF 40 | zugelassen
BZS 64-003.75 | Gasfilter | LUWA AG | GF 75 | zugelassen
BZS 64-007 | Gasfilter | Fega | GF 30 | zugelassen
BZS 64-008 | Aktivkohle | Pica SA | 13561-S | zugelassen
BZS 64-009 | Aktivkohle | CECA Paris | SA 1418 Ceca | zugelassen
BZS 64-010 | Aktivkohle | CECA Paris | SA 1419 Ceca | zugelassen
BZS 64-011 | ESV | Rickenbach AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 64-012 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 30-40 | zugelassen
BZS 64-014.1 | Gasfilter | Technicair | GF 40 | zugelassen
BZS 64-014.2 | Gasfilter | Technicair | GF 75 | zugelassen
BZS 64-014.3 | Gasfilter | Technicair | GF 150 | zugelassen
BZS 65-001 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 30 | zugelassen
BZS 65-002 | Gasfilter | Fega | GF 600 | Keine Zulassung
BZS 65-004.150 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 150 | zugelassen
BZS 65-004.40 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 40 | zugelassen
BZS 65-004.75 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 75 | zugelassen
BZS 65-007 | Gasfilter | Technicair | GF 80 | Keine Zulassung
BZS 65-008a | Gasfilter | Technicair | GF 100 | Keine Zulassung
BZS 65-008b | Gasfilter | Technicair | GF 120 | Keine Zulassung
BZS 65-009 | Gasfilter | Metallbau AG / LUWA AG | GF 100 | Keine Zulassung
BZS 65-017 | Gasfilter | Fega | GF 100 | Keine Zulassung
BZS 65-021 | Kleinbelüftungsgerät | M. Lüscher AG | VA 40 | zugelassen
BZS 65-022 | Gasfilter | Metallbau AG | GF 30 | zugelassen
BZS 65-024.100 | Gasfilter | Metallbau AG / LUWA AG | GF 100 | Keine Zulassung
BZS 65-024.120 | Gasfilter | Metallbau AG / LUWA AG | GF 120 | Keine Zulassung
BZS 65-024.60 | Gasfilter | Metallbau AG / LUWA AG | GF 100 | Keine Zulassung
BZS 65-025 | Gasfilter | Fega | GF 80 | zugelassen
BZS 65-026.150 | Kleinbelüftungsgerät | G. Meidinger | VA 150 | zugelassen
BZS 65-027.150 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 150 | zugelassen
BZS 65-027.40 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 40 | zugelassen
BZS 65-027.75 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 75 | zugelassen
BZS 66-001 | Gasfilter | Technicair | GF 30 | zugelassen
BZS 66-002 | Gasdichte Blindscheibe | Mantel | NW 150-400 | zugelassen
BZS 66-003.150 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 150 | zugelassen
BZS 66-003.40 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 40 | zugelassen
BZS 66-003.75 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 75 | zugelassen
BZS 66-004.1 | Luftmengenmesser | Lunor G, Kull AG | LM 150 | zugelassen
BZS 66-004.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G, Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 66-004.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G, Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 66-004.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G, Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 66-006 | Gasfilter | Fega | GF 60 | zugelassen
BZS 66-007 | Gasfilter | Technicair | GF 60 | zugelassen
BZS 66-008.150 | Gasfilter | Fega | GF 150 | zugelassen
BZS 66-008.40 | Gasfilter | Fega | GF 40 | zugelassen
BZS 66-008.75 | Gasfilter | Fega | GF 75 | zugelassen
BZS 66-009 | Aktivkohle | Fega | AGL-P/6x16 | zugelassen
BZS 66-010 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 30 | zugelassen
BZS 66-012 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 30 | zugelassen
BZS 66-013 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 40 | zugelassen
BZS 67-002.150 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 150 | zugelassen
BZS 67-002.40 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 40 | zugelassen
BZS 67-002.75 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 75 | zugelassen
BZS 67-003 | Luftmengenmesser | Technicair | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 67-004 | Luftmengenmesser | Berico AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 67-005 | ESV | Rickenbach AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 67-006 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 20 | zugelassen
BZS 67-007.150 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 150 | zugelassen
BZS 67-007.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 67-007.75 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 75 | zugelassen
BZS 67-011 | UeV | Andair AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 67-012 | ESV | Metallbau AG / LUWA AG | ESV 1, 1a, 2 | Keine Zulassung
BZS 67-013 | ESV/VF | Metallbau AG / LUWA AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 67-014 | ESV | Andair AG | ESV-FC | zugelassen
BZS 67-015 | ESV/VF | Metallbau AG / LUWA AG | ESV/VF 4 | Keine Zulassung
BZS 67-016 | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 67-017 | Gasfilter | Metallbau AG | GF 20 | zugelassen
BZS 67-018.150 | Luftmengenmesser | Mengeu AG | LM 150 | zugelassen
BZS 67-018.20 | Luftmengenmesser | Lunor G. Kull AG | LM 20 | zugelassen
BZS 67-018.40 | Luftmengenmesser | Technicair | LM 40 | zugelassen
BZS 67-018.75 | Luftmengenmesser | Technicair | LM 75 | zugelassen
BZS 67-019 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 20 | zugelassen
BZS 67-020 | UeV (UeV/ESV) | Lunor G. Kull AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 67-021 | Aktivkohle | CECA Paris | SA 1577 Ceca | zugelassen
BZS 67-022 | Kleinbelüftungsgerät | E. Raess | VA 150 | zugelassen
BZS 67-024 | Gasfilter | Technicair | GF 20 | zugelassen
BZS 67-025 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 150 | zugelassen
BZS 67-026.150 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 150 | zugelassen
BZS 67-026.40 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 40 | zugelassen
BZS 67-026.75 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 75 | zugelassen
BZS 67-027 | Luftmengenmesser | Technicair | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 67-028 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 20 | zugelassen
BZS 67-030 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 20 | zugelassen
BZS 67-031 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 20 | zugelassen
BZS 68-001 | Aktivkohle | Norit | RG 1.5 | zugelassen
BZS 68-002.1 | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 68-002.1a | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 68-002.2 | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 68-002.3 | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 68-003.150 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-003.300 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-003.80 | UeV (UeV/ESV) | Rickenbach AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-004.1 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 68-004.1a | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 68-005 | UeV (UeV/ESV) | Rickenbach AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-006 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 20 | zugelassen
BZS 68-007.150 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 150 | zugelassen
BZS 68-007.40 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 40 | zugelassen
BZS 68-007.75 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 75 | zugelassen
BZS 68-008 | Gasfilter | Fega | GF 20 | zugelassen
BZS 68-009.2 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 68-009.3 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 68-010.2 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG / LUWA AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-010.3 | UeV (UeV/ESV) | Rickenbach AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-012.150 | Kleinbelüftungsgerät | G. Meidinger | VA 150 | zugelassen
BZS 68-012.40 | Kleinbelüftungsgerät | G. Meidinger | VA 40 | zugelassen
BZS 68-012.75 | Kleinbelüftungsgerät | G. Meidinger | VA 75 | zugelassen
BZS 68-013.1 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 68-013.1a | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 68-013.2 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 68-013.3 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 68-014.150 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-014.300 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-014.80 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-015 | Luftmengenmesser | Marchi | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 68-020 | ESV/VF | LUWA AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 68-022.150 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 150 | zugelassen
BZS 68-022.40 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 40 | zugelassen
BZS 68-022.75 | Kleinbelüftungsgerät | Metallbau AG | VA 75 | zugelassen
BZS 68-023 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-024.1 | ESV | Metallbau AG | ESV 1, 1a, 2 | Keine Zulassung
BZS 68-024.2 | ESV | Metallbau AG | ESV 1, 1a, 2 | Keine Zulassung
BZS 68-024.3 | ESV | Metallbau AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 68-024.4 | ESV | Metallbau AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 68-025.300 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-025.600 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-025.80 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-026.150 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-026.300 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-026.80 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 80, 150, 200, 300, 600 | Keine Zulassung
BZS 68-027 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 20 | zugelassen
BZS 68-028 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 20 | zugelassen
BZS 69-001 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 20 | zugelassen
BZS 69-002 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 20 | zugelassen
BZS 69-003 | Aktivkohle | PICA Paris | Picativ 135-68-s | zugelassen
BZS 69-006 | Gasfilter | Metallbau AG | GF 600 | zugelassen
BZS 69-007 | Luftmengenmesser | Metallbau AG | LM 40 | zugelassen
BZS 69-007.1 | Luftmengenmesser | Metallbau AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 69-008 | ESV/VF | Metallbau AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 69-009 | Gasfilter | Fega | GF 600 | zugelassen
BZS 69-010.1 | ESV/VF | Lunor G, Kull AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 69-010.2 | ESV/VF | Lunor G, Kull AG | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 69-010.3 | ESV/VF | Lunor G, Kull AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 69-011.1 | UeV (UeV/ESV) | Lunor G, Kull AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-011.2 | UeV (UeV/ESV) | Lunor G, Kull AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-011.3 | UeV (UeV/ESV) | Lunor G, Kull AG | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 69-013.1 | UeV (UeV/ESV) | Fega | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-013.2 | UeV (UeV/ESV) | Fega | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-013.3 | UeV (UeV/ESV) | Fega | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 69-014.1 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-014.2 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-014.3 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 69-015.1 | ESV | Mengeu AG | ESV 1, 1a, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-015.2 | ESV | Mengeu AG | ESV 1, 1a, 2 | Keine Zulassung
BZS 69-015.3 | ESV | Mengeu AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 69-015.4 | ESV | Mengeu AG | ESV 3, 4 | Keine Zulassung
BZS 69-016.1 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 69-016.3 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 69-017.1 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 69-017.2 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 69-017.3 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 69-017.4 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 4 | Keine Zulassung
BZS 69-018 | Gasfilter | Technicair | GF 600 | zugelassen
BZS 69-019.150 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 150 | zugelassen
BZS 69-019.40 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 40 | zugelassen
BZS 69-019.75 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 75 | zugelassen
BZS 69-021.1 | ESV/VF | Fega | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 69-021.1a | ESV/VF | Fega | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 69-021.2 | ESV/VF | Fega | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 69-021.3 | ESV/VF | Fega | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 69-022 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 20 | zugelassen
BZS 69-023.150 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 150 | zugelassen
BZS 69-023.40 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 40 | zugelassen
BZS 69-023.75 | Kleinbelüftungsgerät | H. Hodel AG | VA 75 | zugelassen
BZS 70-001.1 | ESV | Mengeu AG | ESV NW 50 | zugelassen
BZS 70-001.2 | ESV | Mengeu AG | ESV NW 100 | zugelassen
BZS 70-003.150 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 150 | zugelassen
BZS 70-003.40 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 40 | zugelassen
BZS 70-003.75 | Kleinbelüftungsgerät | Marchi | VA 75 | zugelassen
BZS 70-004 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 20 | zugelassen
BZS 70-005 | ESV | Rickenbach AG | ESV San, NW 100 / NW 400 | zugelassen
BZS 70-006 | Kleinbelüftungsgerät | M. Lüscher AG | VA 20 | zugelassen
BZS 70-007 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 20 | zugelassen
BZS 70-008.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 70-008.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 70-008.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 70-009 | Luftmengenmesser | Fega | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 70-010.1 | UeV (UeV/ESV) | Fega | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 70-010.2 | UeV (UeV/ESV) | Fega | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 70-011 | Gasfilter | Fega | GF 150 | zugelassen
BZS 70-013.1 | ESV/VF | Fega | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 70-013.1a | ESV/VF | Fega | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 70-014 | Gasdichte Absperrklappe | Metallbau AG |  | zugelassen
BZS 71-001 | Vorfilter | Metallbau AG | VF 3 bar | zugelassen
BZS 71-007 | Aktivkohle | PICA Paris | Picativ 13581 S | zugelassen
BZS 71-009 | Gasfilter | Fega | GF 75 | zugelassen
BZS 71-010 | Aktivkohle | Praxl Rolf | Pittsburgh ASC 8x20 | zugelassen
BZS 71-013 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 20 | zugelassen
BZS 71-014 | UeV (UeV/ESV) | Mengeu AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 72-001 | Luftmengenmesser | Marchi | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 72-003 | Gasfilter | Fega | GF 40 | zugelassen
BZS 72-004 | ESV/VF | Rickenbach AG | ESV/VF 4, Typ HI-FLO | zugelassen
BZS 72-005 | Vorfilter | Rickenbach AG | VF 4 | zugelassen
BZS 72-006 | Gasfilter | Metallbau AG | GF 150 | zugelassen
BZS 72-007 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 20 | zugelassen
BZS 72-010 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 1 | zugelassen
BZS 72-011 | UeV (UeV/ESV) | Keller S. AG | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 72-012 | Vorfilter | Metallbau AG | VF 3 bar | zugelassen
BZS 72-019 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 20 | zugelassen
BZS 72-023 | Aktivkohle | Auergesellschaft GmbH | RSH 10 | zugelassen
BZS 73-001 | UeV | Fega | UeV 2 | zugelassen
BZS 73-002.1 | UeV | Marchi | UeV 1 | zugelassen
BZS 73-002.3 | UeV | Marchi | UeV 3 | zugelassen
BZS 73-006 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 20 | zugelassen
BZS 73-007 | Kleinbelüftungsgerät | Technicair | VA 150 | zugelassen
BZS 74.013 | UeV (UeV/ESV) | Keller S. AG | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 74.014 | UeV (UeV/ESV) | Keller S. AG | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 74-002 | Luftmengenmesser | Mengeu AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 74-005 | ESV/VF | Metallbau AG | ESV/VF 3 | zugelassen
BZS 74-006 | Gasdichte Absperrklappe | Rickenbach AG | NW 150-1000 | zugelassen
BZS 74-007 | UeV (UeV/ESV) | Metallbau AG | UeV (UeV/ESV) | Keine Zulassung
BZS 74-008 | Vorfilter | Metallbau AG | VF 4 | zugelassen
BZS 74-010.1 | ESV/VF | Marchi | ESV/ VF 1 | zugelassen
BZS 74-010.1a | ESV/VF | Marchi | ESV/ VF 1a | zugelassen
BZS 74-011.2 | ESV | Mengeu AG | ESV 2, 3 bar | zugelassen
BZS 74-011.3 | ESV | Mengeu AG | ESV 3, 3 bar | zugelassen
BZS 74-011.4 | ESV | Mengeu AG | ESV 4, 3 bar | zugelassen
BZS 74-012 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3 | zugelassen
BZS 74-012.1a | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 74-012.2 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 74-012.3 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3, 3 bar | zugelassen
BZS 74-013 | UeV/ESV | Metallbau AG | ESV/UeV 1 bar | zugelassen
BZS 74-014 | UeV/ESV | Metallbau AG | ESV/UeV 3 bar | zugelassen
BZS 75-001.2 | ESV/VF | Marchi | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 75-001.3 | ESV/VF | Marchi | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 75-002 | ESV/VF | Metallbau AG | ESV/VF | zugelassen
BZS 75-003 | ESV | Mengeu AG | ESV 3 (GP) | zugelassen
BZS 75-004 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 75 | zugelassen
BZS 75-005 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 40 | zugelassen
BZS 75-006 | UeV/ESV | Metallbau AG | ESV/UeV 1+3 bar | zugelassen
BZS 75-008 | UeV | Mengeu AG | UeV 2, 1 bar | zugelassen
BZS 75-013 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 3 (GP) | zugelassen
BZS 76-001 | UeV | Mengeu AG | UeV 3, 3 bar | zugelassen
BZS 76-003 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 40 | zugelassen
BZS 76-005 | Aktivkohle | GRD | Typ CK-W | zugelassen
BZS 76-006.150 | Gasfilter | Technicair | GF 150 | zugelassen
BZS 76-006.40 | Gasfilter | Technicair | GF 40 | zugelassen
BZS 76-006.75 | Gasfilter | Technicair | GF 75 | zugelassen
BZS 76-007 | Gasfilter | Technicair | GF 20 | zugelassen
BZS 76-008 | Aktivkohle | Airfil AG | Norit RG 1,25 | zugelassen
BZS 76-009 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | NW 150-600 E | zugelassen
BZS 76-010 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-E 700-1000 | zugelassen
BZS 76-011 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | NW 150-600 D | zugelassen
BZS 76-012 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-D 700-1000 | zugelassen
BZS 76-013.2 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 76-013.3 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 76-014 | Gasfilter | E. Schweizer AG | GF 20 | zugelassen
BZS 76-015 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 20 | zugelassen
BZS 76-016 | Luftmengenmesser | Metallbau AG | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 76-017 | Luftmengenmesser | Metallbau AG | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 77-001 | Luftmengenmesser | Marchi | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 77-002 | Gasfilter | Fega | GF 150 | zugelassen
BZS 77-003 | Luftmengenmesser | Mengeu AG | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 77-004 | Gasfilter | Fega | GF 75 | zugelassen
BZS 77-005 | Gasdichte Absperrklappe | RICO Sicherheitstechnik AG | Rapido-Perfekt DN 80-600 | zugelassen
BZS 77-006.150 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 150 | zugelassen
BZS 77-006.40 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 40 | zugelassen
BZS 77-006.75 | Kleinbelüftungsgerät | Fega | VA 75 | zugelassen
BZS 77-007 | Luftmengenmesser | Fega | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 77-008 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 1, 2 | Keine Zulassung
BZS 77-009.150 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 150 | zugelassen
BZS 77-009.40 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 40 | zugelassen
BZS 77-009.75 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 75 | zugelassen
BZS 77-010 | Luftmengenmesser | Technicair | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 77-011.150 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 150 | zugelassen
BZS 77-011.40 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 40 | zugelassen
BZS 77-011.75 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 75 | zugelassen
BZS 77-012 | Vorfilter | Mengeu AG | VF 4, 3 bar | zugelassen
BZS 77-013 | UeV (UeV/ESV) | Technicair | UeV (UeV/ESV) 3 | Keine Zulassung
BZS 77-014 | ESV | Rickenbach AG | ESV, NW 100 | zugelassen
BZS 78-001 | Ventilationsaggregat | LUWA AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 78-002 | Ventilationsaggregat | LUWA AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 78-003 | Ventilationsaggregat | LUWA AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 78-004 | Ventilationsaggregat | LUWA AG | VA 4800 | zugelassen
BZS 78-005.1 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 78-005.1a | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 78-006 | Luftmengenmesser | Berico AG | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 78-008.1 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1 | Keine Zulassung
BZS 78-008.1a | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 1a | Keine Zulassung
BZS 78-008.2 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 2 | Keine Zulassung
BZS 78-008.3 | ESV/VF | Technicair | ESV/VF 3 | Keine Zulassung
BZS 78-009 | UeV | Keller S. AG | UeV 1 | zugelassen
BZS 78-010 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 75/150 | zugelassen
BZS 78-010.2 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 2 | zugelassen
BZS 78-010.3 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 3 | zugelassen
BZS 78-012 | Gasdichte Blindscheibe | LUWA AG | NW 200-500 | zugelassen
BZS 78-015 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 20 | zugelassen
BZS 78-016.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 78-016.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 78-016.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 79-001 | Gasfilter | Airfil AG | GF 20 | zugelassen
BZS 79-002.150 | Gasfilter | Airfil AG | GF 150 | zugelassen
BZS 79-002.40 | Gasfilter | Airfil AG | GF 40 | zugelassen
BZS 79-002.75 | Gasfilter | Airfil AG | GF 75 | zugelassen
BZS 79-003 | Gasfilter | Airfil AG | GF 600 | zugelassen
BZS 79-004 | Luftmengenmesser | E. Schweizer AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 79-006 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 20 | zugelassen
BZS 79-008 | Gasdichte Blindscheibe | Andair AG | NW 200-900 | zugelassen
BZS 79-009 | UeV | Lunor G. Kull AG | UeV 1 | zugelassen
BZS 79-010.1 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 1 | zugelassen
BZS 79-010.1a | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 1a | zugelassen
BZS 79-011 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 79-012 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 79-013 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 79-014 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 4800 | zugelassen
BZS 79-017 | Luftmengenmesser | LUWA AG | LM | zugelassen
BZS 79-018 | Gasfilter | Fega | GF 75 | zugelassen
BZS 79-021.150 | Kleinbelüftungsgerät | LUWA AG | VA 150 | zugelassen
BZS 79-021.40 | Kleinbelüftungsgerät | LUWA AG | VA 40 | zugelassen
BZS 79-021.75 | Kleinbelüftungsgerät | LUWA AG | VA 75 | zugelassen
BZS 79-022 | Aktivkohle | Pleisch AG | ASC 6x16 | zugelassen
BZS 79-022/9 | Aktivkohle | Lunor G. Kull AG |  | zugelassen
BZS 79-023 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 79-024 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 80-001.150 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 150 | zugelassen
BZS 80-001.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 80-001.75 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 75 | zugelassen
BZS 80-002 | UeV/ESV | Mengeu AG / Andair AG | UeV/ESV 3 K, 3 bar (MK) | zugelassen
BZS 80-003.150 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 150 | zugelassen
BZS 80-003.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 80-003.75 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 75 | zugelassen
BZS 80-004 | Luftmengenmesser | E. Schweizer AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 80-006 | ESV | Mengeu AG | ESV 4, 3 bar | zugelassen
BZS 80-007 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV 3, 1 bar | zugelassen
BZS 80-009 | Aktivkohle | Fega |  | zugelassen
BZS 80-012.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 80-012.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 80-012.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 80-015 | UeV/ESV | Mengeu AG / Andair AG | UeV/ESV 3 (MK) | zugelassen
BZS 80-016 | ESV | Mengeu AG / Andair AG | ESV 3 (MK) | zugelassen
BZS 80-017 | Luftmengenmesser | Lunor G. Kull AG | LM 40/75/150 | zugelassen
BZS 81-001 | Gasfilter | Fega | GF 300 | zugelassen
BZS 81-002 | Gasfilter | LUWA AG | GF 300 | zugelassen
BZS 81-003 | Gasfilter | LUWA AG | GF 120 | zugelassen
BZS 81-004 | Kleinbelüftungsgerät | Andair AG | VA 300 | zugelassen
BZS 81-005.150 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 150 | zugelassen
BZS 81-005.40 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 40 | zugelassen
BZS 81-005.75 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 75 | zugelassen
BZS 81-006.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 81-006.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 81-006.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 81-007 | Aktivkohle | PICA Paris | Picativ 13581 S | zugelassen
BZS 81-008 | Gasdichte Blindscheibe | Andair AG | GB 125-1000 | zugelassen
BZS 81-009 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 4800 S / 6000 S | zugelassen
BZS 81-010 | ESV | Mengeu AG | ESV 4, 3 bar (rostfrei) | zugelassen
BZS 81-011 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 1a | zugelassen
BZS 81-013 | ESV | Mengeu AG | ESV San, 3 bar | zugelassen
BZS 81-014 | UeV/ESV | Mengeu AG / Andair AG | UeV/ESV 2, 3 bar (MK) | zugelassen
BZS 82-001 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1, 1 bar | zugelassen
BZS 82-001.2 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 2, 1 bar | zugelassen
BZS 82-001.3 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 3, 1 bar | zugelassen
BZS 82-001a | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 1a, 1 bar | zugelassen
BZS 82-003 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 82-005 | ESV/VF | LUWA AG | ESV/VF 1, 1 bar | zugelassen
BZS 82-006 | ESV/VF | LUWA AG | ESV/VF 2, 1 bar | zugelassen
BZS 82-007 | ESV/VF | LUWA AG | ESV/VF 3, 1 bar | zugelassen
BZS 82-008 | UeV | LUWA AG | UeV 1, 1 bar | zugelassen
BZS 82-009 | UeV | LUWA AG | UeV 3, 1 bar | zugelassen
BZS 82-011 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 82-012 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 82-013 | ESV | Mengeu AG | ESV 2 (GP) | zugelassen
BZS 82-014 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW 45/16 | zugelassen
BZS 82-015 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW 6x16 | zugelassen
BZS 82-016 | Gasfilter | Nagy | GF 40 | zugelassen
BZS 82-017 | Gasfilter | Nagy | GF 150 | zugelassen
BZS 83-001 | ESV | Mengeu AG | ESV 4, 3 bar | zugelassen
BZS 83-002 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW 8x20/2 | zugelassen
BZS 83-003 | Aktivkohle | Chemviron | ASC 12x30 | zugelassen
BZS 83-004 | ESV | Lunor G. Kull AG | ESV 3, 3 bar | zugelassen
BZS 83-005 | Vorfilter | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 3, 1 bar | zugelassen
BZS 83-006 | ESV | Mengeu AG | ESV/VF 4, 3 bar | zugelassen
BZS 83-007 | Gasfilter | Airfil AG | GF 300 | zugelassen
BZS 83-008 | Kleinbelüftungsgerät | Andair AG | VA 300 | zugelassen
BZS 83-009.150 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 150 | zugelassen
BZS 83-009.40 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 40 | zugelassen
BZS 83-009.75 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 75 | zugelassen
BZS 83-010 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 300 | zugelassen
BZS 84-001 | Gasfilter | Mengeu AG | GF 150 | zugelassen
BZS 84-002 | Gasfilter | Airfil AG | GF 150 | zugelassen
BZS 84-003.2 | ESV/VF | Marcmatal AG | ESV/VF 2 | zugelassen
BZS 84-003.3 | ESV/VF | Marcmatal AG | ESV/VF 3 | zugelassen
BZS 84-005 | Vorfilter | Mengeu AG | VF 3, 3 bar | zugelassen
BZS 84-006 | Luftmengenmesser | Keller S. AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 84-007 | Gasfilter | Airfil AG | GF 75 | zugelassen
BZS 84-008 | Gasfilter | Airfil AG | GF 40 | zugelassen
BZS 84-009 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 6600 S - 9000 S | zugelassen
BZS 84-012.150 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 150 | zugelassen
BZS 84-012.40 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 40 | zugelassen
BZS 84-012.75 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 75 | zugelassen
BZS 84-013 | Luftmengenmesser | Lunor G. Kull AG | LM 300 | zugelassen
BZS 84-015 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 84-016 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 3 | zugelassen
BZS 84-018 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 4800 V | zugelassen
BZS 84-019 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 3000 | zugelassen
BZS 84-020 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 3600 | zugelassen
BZS 84-021 | Gasfilter | Nagy | GF 75 | zugelassen
BZS 85-001 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 85-002 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 85-006 | Gasfilter | Airfil AG | GF 150 | zugelassen
BZS 85-007 | Gasfilter | Airfil AG | GF 75 | zugelassen
BZS 85-008 | Gasfilter | Airfil AG | GF 40 | zugelassen
BZS 85-011 | Gasfilter | Nagy | GF 20 | zugelassen
BZS 85-012 | Vorfilter | Andair AG | VF 3, 1 bar | zugelassen
BZS 85-013 | Gasfilter | E. Schweizer AG | GF 20 | zugelassen
BZS 85-014 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 20 | zugelassen
BZS 85-016 | Vorfilter | Andair AG | VF 3, 3 bar | zugelassen
BZS 85-017 | Vorfilter | Andair AG | VF 4, 3 bar | zugelassen
BZS 85-018 | Vorfilter | Andair AG | VF 4, kurze Ausführung | zugelassen
BZS 85-019 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 300 | zugelassen
BZS 86-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW 10/19 | zugelassen
BZS 86-002 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK 150 ES | zugelassen
BZS 86-003 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-E 150 - 600 E | zugelassen
BZS 86-004 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-D 150-600 | zugelassen
BZS 86-006 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 86-007 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 75 / 150 | zugelassen
BZS 86-010 | ESV | Mengeu AG / Andair AG | ESV 4, 3 bar (MK) | zugelassen
BZS 86-011 | UeV/ESV | Keller S. AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 86-012 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 86-013 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 86-014 | ESV | Mengeu AG | ESV San, NW 50 | zugelassen
BZS 87-001.150 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 150 | zugelassen
BZS 87-001.40 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-001.75 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 75 | zugelassen
BZS 87-003.150 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 150 | zugelassen
BZS 87-003.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-003.75 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 75 | zugelassen
BZS 87-004 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 150 | zugelassen
BZS 87-005 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 40/75 | zugelassen
BZS 87-006 | UeV/ESV | Lunor G. Kull AG | UeV/ESV 75/150 | zugelassen
BZS 87-007 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 87-008 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 87-009 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 87-010 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 4800 V | zugelassen
BZS 87-011.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 87-011.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-011.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 87-012 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 87-013 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 75 | zugelassen
BZS 87-014 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 150 | zugelassen
BZS 87-017.150 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 150 | zugelassen
BZS 87-017.40 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-017.75 | Kleinbelüftungsgerät | Mengeu AG | VA 75 | zugelassen
BZS 87-018 | ESV/VF | Lunor G. Kull AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 87-019.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 87-019.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-019.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 87-020 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 87-021 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 88-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW K 6X16 | zugelassen
BZS 88-002.150 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 150 | zugelassen
BZS 88-002.40 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 40 | zugelassen
BZS 88-002.75 | Kleinbelüftungsgerät | E. Schweizer AG | VA 75 | zugelassen
BZS 88-003 | Vorfilter | Andair AG | VF 4, 3 bar | zugelassen
BZS 88-004 | Vorfilter | Andair AG | VF 4 S | zugelassen
BZS 88-006 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 4200 | zugelassen
BZS 88-007 | Vorfilter | Mengeu AG | VF 4, 3 bar | zugelassen
BZS 88-009 | Vorfilter | LUWA AG | VF - FG | zugelassen
BZS 88-013 | Gasfilter | Airfil AG | GF 40 | zugelassen
BZS 89-003 | Gasfilter | Airfil AG | GF 600 | zugelassen
BZS 89-009 | Gasfilter | Lunor G. Kull AG | GF 150 | zugelassen
BZS 90-001 | Vorfilter | LUWA AG | VF zu ESV-K | zugelassen
BZS 90-002 | Vorfilter | Andair AG | VF-FC | zugelassen
BZS 90-007 | Kleinbelüftungsgerät | Andair AG | VA 300 | zugelassen
BZS 91-001 | Aktivkohle | Pleisch AG | PLW K 14x35 T | zugelassen
BZS 91-002 | ESV | Andair AG | ESV KC | zugelassen
BZS 92-001 | Vorfilter | LUWA AG | VF-KC | zugelassen
BZS 92-002 | Luftmengenmesser | Keller S. AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 92-003 | Aktivkohle | Chemviron | ASC-T 12x30 | zugelassen
BZS 92-005 | Vorfilter | Lunor G. Kull AG | VF 3 | zugelassen
BZS 92-009 | Gasfilter | Airfil AG | GF 75 | zugelassen
BZS 92-010 | Gasfilter | Airfil AG | GF 150 | zugelassen
BZS 92-013 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 92-014 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 92-015 | ESV | Mengeu AG / Andair AG | ESV 4 (MK) | zugelassen
BZS 93-005.1200 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 93-005.1800 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 93-006 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 1800 | zugelassen
BZS 93-008 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 2400 | zugelassen
BZS 93-009 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 3000 | zugelassen
BZS 93-010.3000 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 3000 | zugelassen
BZS 93-010.3600 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 3600 | zugelassen
BZS 93-011 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 4800 | zugelassen
BZS 93-012 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 4200S - 6000S | zugelassen
BZS 93-013 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 6600S-9000S | zugelassen
BZS 93-014 | ESV | Andair AG | ESV 2 für Rauchrohr | zugelassen
BZS 93-016 | Luftmengenmesser | Berico AG | LM 40 / 75 / 150 | zugelassen
BZS 93-019 | Aktivkohle | Pica SA | Picatox C 16x35 | zugelassen
BZS 94-003 | Gasfilter | LUWA AG | GF 600 | zugelassen
BZS 94-004 | Ventilationsaggregat | Andair AG | VA 2400 rostfrei | zugelassen
BZS 94-006 | Gasfilter | Airfil AG | GF 600 | zugelassen
BZS 94-008 | Ventilationsaggregat | Orion AL-KO AG | VA 1200 | zugelassen
BZS 94-047 | Liegestellen | Mengeu AG | Pflicht-SR, Neu LP 09-402 | zugelassen
BZS 95-001.150 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 150 | zugelassen
BZS 95-001.40 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 40 | zugelassen
BZS 95-001.75 | Kleinbelüftungsgerät | Berico AG | VA 75 | zugelassen
BZS 95-003 | Gasfilter | LUWA AG | GF 75 | zugelassen
BZS 95-004 | Gasfilter | LUWA AG | GF 150 | zugelassen
BZS 95-005 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-E 700-1250 | zugelassen
BZS 95-006 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-D 700-1250 | zugelassen
BZS 96-003 | Gasdichte Absperrklappe | Rico Sicherheitstechnik AG | Rapido-Perfekt DN 700-1000 | zugelassen
BZS 96-004 | Gasdichte Absperrklappe | Andair AG | GAK-ES 200 und 250 | zugelassen
BZS 96-005 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 96-007 | ESV/VF | Mengeu AG | ESV/VF 75/150 | zugelassen
BZS 97-004.150 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 150 | zugelassen
BZS 97-004.40 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 40 | zugelassen
BZS 97-004.75 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 75 | zugelassen
BZS 97-006 | UeV/ESV | Keller S. AG | UeV/ESV 40 | zugelassen
BZS 98-001 | ESV/VF | Keller S. AG | ESV/VF 40 | zugelassen
BZS 98-002 | UeV/ESV | Mengeu AG | UeV/ESV 75 | zugelassen
BZS 98-003 | UeV/ESV | Keller S. AG | UeV/ESV 150 | zugelassen
BZS 98-004 | Kleinbelüftungsgerät | Keller S. AG | VA 40 | zugelassen
BZS 98-005.150 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 150 | zugelassen
BZS 98-005.40 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 40 | zugelassen
BZS 98-005.75 | Kleinbelüftungsgerät | Lunor G. Kull AG | VA 75 | zugelassen
BZS 98-009 | Aktivkohle | Pica SA | SU 816 | zugelassen
BZS 98-226 | UeV | Lunor G. Kull AG | UeV 150, 220 | zugelassen

## Dati di base
Completo | Info | 1 |  | …............
verificare | Info | Z |  | Sì
senza difetti |  |  |  | NO
con difetti |  |  |  | Concluso
non applic.
prog. ITR
nota
Controllo di verifica | Selezione dei capitoli
verificare | non applic. | visualizzare | cancellare
risolto
con difetti
Impianti di protezione e costruzioni di protezione pubbliche con più di 200 posti protetti
La proprietaria o il proprietario devono comunicare per iscritto l'avvenuta eliminazione dei difetti all’ufficio cantonale entro il 22.12.2022. È previsto un controllo di verifica in loco. L'ufficio cantonale informerà tempestivamente la proprietaria o il proprietario in merito alla data del controllo. Le scadenze fissate per l'eliminazione dei difetti devono essere rispettate. | [6 empty] | Controlli di verifica dopo il controllo periodico dell'impianto
Non è previsto un controllo di verifica in loco. Il proprietario deve inviare entro il 22.12.2022 tutta la documentazione che attesti l'eliminazione dei difetti all’ufficio cantonale.
L'impianto di protezione non presenta difetti. Il prossimo controllo dovrà essere effettuato entro 10 anni dall'ultimo controllo periodico dell'impianto.
Impianti di protezione | [7 empty] | Costruzioni di protezione pubbliche con più di 200 posti protetti
Stato dell'impianto di protezione: l'impianto di protezione è pronto all'esercizio e non presenta difetti. Contributo forfettario: Per l’anno civile corrente può essere richiesto il versamento del contributo forfettario annuale volto a garantire la prontezza d’esercizio dell’impianto. | [6 empty] | Risultato del controllo periodico dell'impianto | Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione è pronta all'esercizio e non presenta difetti.
Stato dell’impianto di protezione: l'impianto di protezione è pronto all'esercizio. Sono stati riscontrati difetti lievi (L) ed eventualmente anche difetti rilevanti per la sicurezza (S), che non hanno conseguenze sulla funzione protettiva o sulla prontezza d’esercizio. Eliminazione dei difetti: le misure sono state discusse durante il CPI e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza». Contributo forfettario: può essere richiesto il versamento del contributo forfettario annuale. Se i difetti non vengono eliminati entro i termini stabiliti – al più tardi dopo 24 mesi – il versamento del contributo forfettario viene sospeso (art. 99 cpv. 3 OPCi). Notifica: gli uffici cantonali informano per iscritto l’UFPP dell’avvenuta eliminazione dei difetti. | [7 empty] | Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione è pronta all’esercizio. Sono stati riscontrati difetti lievi (L) ed eventualmente anche difetti rilevanti per la sicurezza (S), che non hanno conseguenze sulla funzione protettiva o sulla prontezza d’esercizio. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPR e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza»
Stato dell’impianto di protezione: l'impianto di protezione è pronto all'esercizio. Sono stati riscontrati difetti rilevanti per la sicurezza (S), che però non hanno conseguenze sulla funzione protettiva o sulla prontezza d’esercizio dell’impianto. Eliminazione dei difetti: Le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPI e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza». Notifica: gli uffici cantonali informano per iscritto l’UFPP dell’avvenuta eliminazione dei difetti. | [7 empty] | Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione è pronta all’esercizio. Sono stati riscontrati difetti rilevanti per la sicurezza (S) che però non hanno conseguenze sulla funzione protettiva o sulla prontezza d’esercizio della costruzione di protezione. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPR e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza»
Stato dell’impianto di protezione: l’impianto di protezione è pronto all’esercizio con riserva. Sono stati riscontrati difetti importanti (I) che compromettono la prontezza d’esercizio, la funzione protettiva, la manutenzione o l’esercizio sicuro dell'impianto di protezione. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPI e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Contributo forfettario: per l’anno civile corrente può essere richiesto il versamento del contributo forfettario annuale volto a garantire la prontezza d’esercizio dell’impianto in caso di conflitto armato. Se i difetti non vengono eliminati entro i termini stabiliti – al più tardi dopo 24 mesi – il versamento del contributo forfettario viene sospeso (art. 99 cpv. 3 OPCi). Notifica: gli uffici cantonali informano per iscritto l’UFPP dell’avvenuta eliminazione dei difetti. | [7 empty] | Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione è pronta all’esercizio con riserva. Sono stati riscontrati difetti importanti (I) che compromettono la prontezza d’esercizio, la funzione protettiva, la manutenzione o l’esercizio sicuro della costruzione di protezione. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPR e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza»
Stato dell’impianto di protezione: l’impianto di protezione non è pronto all’esercizio. Sono stati riscontrati difetti gravi (G) che compromettono la prontezza d’esercizio o la funzione protettiva della costruzione in misura tale che queste non sono più garantite. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPI e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Fintanto che i difetti non sono completamente eliminati, l’UFPP non approva alcuna richiesta di versamento del contributo forfettario annuo volto a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato (art. 99 cpv. 4 OPCi). Notifica: gli uffici cantonali informano per iscritto l’UFPP dell’avvenuta eliminazione dei difetti. | [7 empty] | Stato della costruzione di protezione: la costruzione di protezione non è pronta all’esercizio. Sono stati riscontrati difetti gravi (G) che compromettono la prontezza d’esercizio o la funzione protettiva della costruzione in misura tale che queste non sono più garantite. Eliminazione dei difetti: le misure per l'eliminazione dei difetti sono state discusse con i responsabili durante il CPR e devono essere adottate entro le scadenze stabilite. Indicazioni in materia di responsabilità: se i difetti riscontrati riguardano anche quelli che devono essere eliminati dal proprietario, l'ulteriore procedura viene documentata nel campo «Indicazione sulle possibili conseguenze in materia di responsabilità civile in caso di difetti rilevanti per la sicurezza».
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo. | [6 empty] | Primo controllo di verifica
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro il 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
La costruzione di protezione non presenta difetti. Il prossimo controllo periodico della costruzione di protezione dovrà essere effettuato entro 10 anni dall'ultimo controllo periodico.
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo. | [6 empty] | Secondo controllo di verifica
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
La costruzione di protezione non presenta difetti. Il prossimo controllo periodico della costruzione di protezione dovrà essere effettuato entro 10 anni dall'ultimo controllo periodico.
L’avvenuta eliminazione dei difetti va comunicata per iscritto all’ufficio cantonale responsabile entro il 00.01.1900. L’ufficio cantonale contatterà il proprietario per un controllo di verifica in loco. L'UFPP si riserva il diritto di partecipare al controllo. | [6 empty] | Terzo controllo di verifica
Il controllo di verifica sarà effettuato in occasione del prossimo controllo periodico. Il proprietario deve trasmettere entro il 00.01.1900 all'ufficio cantonale tutta la documentazione necessaria che attesti i difetti ancora in sospeso.
La costruzione di protezione non presenta difetti. Il prossimo controllo periodico della costruzione di protezione dovrà essere effettuato entro 10 anni dall'ultimo controllo periodico.
Estintori: | [5 empty] | Estintori:
| Luogo | Tipo | Fabbricante | Ultima verifica | Resistente agli urti
|  | CO2 da 2 a 5 kg |  |  | Sì
|  | Polvere 9 kg |  |  | No
Schiuma 9 kg
Locale degli attrezzi con aria di scarico impianto di protezione aerato
| Luogo | Tipo | Monoblocco a soffitto | Fabbricante | N. UFPC
|  | VA 20 | Sì
|  | VA 30 | No
VA 40
VA 75
VA 150
VA 300
VA 1200
VA 1800
VA 2400
VA 3000
VA 3600
VA 4200
VA 4800
Riscaldamento: | In tempo di pace |  |  | In tempo di guerra
| Pompe dell'acqua calda da edificio adiacente |  |  | Con l’elettricità prodotta dal gruppo elettrogeno d’emergenza
| Elettrico |  |  | Calore residuo corrente d'emergenza
Tipo di canalizzazione
Canalizzazione esterna situata più in basso
Canalizzazione esterna situata più in alto
Sistema d'avviamento:
Dispositivo a molla
meccanico / idraulico
automatico / idraulico
elettrico con alimentazione a batteria
Sistema di raffreddamento:
Raffreddato ad aria
Raffreddato ad acqua
Stato di riempimento durante il funzionamento di manutenzione
Pieno durante il funzionamento di manutenzione
Vuoto durante il funzionamento di manutenzione
Pieno di carburante:
1/4 pieno
1/2 pieno
3/4 pieno
Pieno
Vuoto