	
	

Ufficio federale della protezione della popolazione
Infrastruttura

	


Passaggio dalle misure PG alle misure metriche (del filetto) 
dei raccordi a vite per cavi EMP e dei raccordi a vite per tubi EMP

(estratto, versione completo vedi spezificazione in lingua franchese)
2

3003 Berna, 15 febbraio 2005

Telefono
031 322 50 55

Telefax
031 324 87 79

e-mail
juerg.winterberg@babs.admin.ch

Internet
www.protpop.admin.ch

Vostro riferimento


Vs comunicazione del
     

Nostro riferimento
0304-09 Hz
Passaggio dalle misure PG alle misure metriche (del filetto) 
dei raccordi a vite per cavi EMP e dei raccordi a vite per tubi EMP

(estratto, versione completo vedi spezificazione in lingua franchese)
Il 1° marzo 2005 effettueremo il passaggio di tutto l'assortimento dai filetti PG ai filetti metrici.

Questo passaggio riguarda i raccordi a vite per cavi EMP e i raccordi a vite per tubi EMP per tutte quadri e scatole.
Attenzione: 
I raccordi a vite dei apparechi sono attuallemente in PG (da controllare sul cantiere).
Cambiamento secondo istruzione di fabbricante. 

Il cavo EMP 5x6 mm2 con schermatura doppia non sarà più disponibile
I tubi ondulato di rame EMP tipo 11 "ALN 256-6017"  e tipo 21 "ALN 256-6015" non sarà più disponibile

	Diametro dei fori 
(misure vecchie, senza filetto) 

	PG
	Tolleranza (+ 0,2 mm

	PG 11
	18,5 mm

	PG 16
	22,5 mm

	PG 21
	28,5 mm

	PG 29
	37,0 mm

	PG 36
	47,0 mm

	PG 48
	59.5 mm


	Diametro dei fori 
(misure nuove, senza filetto) 

	Metrico
	Tolleranza (+ 0,2 mm

	
	

	M 20
	20,0 mm

	M 25
	25,0 mm

	M 40
	40,0 mm

	M 50
	50,0 mm

	M 63
	63,0 mm


Nelle seguenti tabelle sono riportati il diametro dei fori, i raccordi a vite per cavi EMP con i cavi EMP corrispondenti, nonché i raccordi a vite per tubi EMP con i tubi ondulati di rame EMP corrispondenti.

	Cavi EMP con schermatura doppia
	Raccordi filettati per cavi EMP

	NDEs 256-6002
	3x1,5 mm2
	( 8,7 mm
	NDEs 256-6215
	M 20 / 11,9 ( 6,65

	NDEs 256-6006
	5x1,5 mm2
	( 10,7 mm
	NDEs 256-6216
	M 20 / 11,9 ( 8,25

	NDEs 256-6009
	5x2,5 mm2
	( 11,8 mm
	NDEs 256-6217
	M 20 / 11,9 ( 9,50

	NDEs 256-6016
	5x10 mm2
	( 19,0 mm
	NDEs 256-6219
	M 25 / 17,5 ( 15,7


	Cordoni EMP
	Raccordi filettati per cavi EMP

	NDEs 256-6034
	3x1,0 mm2
	( 9,5 mm
	NDEs 256-6216
	M 20 / 11,9 ( 8,25

	NDEs 256-6035
	5x1,0 mm2
	( 11.8 mm
	NDEs 256-6217
	M 20 / 11,9 ( 9,50

	NDEs 256-6036
	5x2,5 mm2
	( 16,5 mm
	NDEs 256-6218
	M 25 / 17,5 ( 13,5


	Tubi ondulati di rame EMP
	Raccordi filettati per tubi EMP

	NDEs 256-6022
	Typ 16
	( 16,0/24,0 mm
	NDEs 256-6201
	M 25 / 16

	NDEs 256-6025
	Typ 29
	( 30,6/39,9 mm
	NDEs 256-6203
	M 40 / 29

	NDEs 256-6030
	Typ 36
	( 38,6/49,0 mm
	NDEs 256-6204
	M 50 / 36

	NDEs 256-6056
	Typ 48
	( 48,2/59,5 mm
	NDEs 256-6205
	M 63 / 48




\\ber-fps-05.vbs.intra.admin.ch\abteilungen\bzs-si\0304_Prüfpflichtige_Einbauteile\0304-09_EMP-Schutz\0304-09_Alle_Mitteilung_M-PG-Gewinde_Hz_04-10-27-i.doc

