Materiale, apparecchi e attrezzi della sezione di sostegno

Parte 2: Produzione di energia

Indice

Indice		3

Parte 2: Produzione di energia	7

1	Indicazioni generali	7

1.1	Prescrizioni generali di sicurezza	7

1.2	Scopo	7

2	Compressori (tipo PCi 67, 69 e 90)	9

2.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	9

2.2	Scopo	9

2.3	Descrizione	9

2.4	Dati tecnici	14

2.5	Funzionamento	15

2.5.1	Messa in posizione	15

2.5.2	Scarico	17

2.5.3	Scomposizione del compressore 69 / 90 in carichi portatili	18

2.5.4	Realizzazione della prontezza operativa	19

2.5.5	Messa in funzione	19

2.5.6	Oneri del macchinista	20

2.5.7	Numerazione delle condotte / Segnalazione	21

2.5.8	Controlli durante il funzionamento	21

2.5.9	Riempire il serbatoio	22

2.5.10	Arresto	22

2.5.11	Caricamento	22

2.6	Guasti	23

2.6.1	Guasti al motore	23

2.6.2	Guasti al condensatore	26

2.7	Manutenzione	27

3	Gruppo elettrogeno 2.5 kVA / 230 V	29

3.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	29

3.2	Scopo	29

3.3	Descrizione	29

3.4	Dati tecnici	30

3.5	Funzionamento	31

3.5.1	Realizzazione della prontezza operativa	31

3.5.2	Messa in funzione	31

3.5.3	Controlli durante il funzionamento	31

3.5.4	Riempire il serbatoio	31

3.5.5	Arresto	31

3.6	Guasti	32

3.7	Manutenzione	32

4	Accessori elettrici	33

4.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	33

4.2	Scopo	33

4.3	Descrizione	33

4.4	Dati tecnici del distributore di sicurezza FI	34

4.5	Funzionamento	34

4.6	Guasti	35

5	Gruppo elettrogeno 27 kVA (VW GENO 03)	37

5.1	Prescrizioni di sicurezza supplementari	37

5.2	Scopo	37

5.3	Descrizione	37

5.3.1	Indicazioni generali	37

5.3.2	Gruppo motore (motore industriale VW)	38

5.3.3	Gruppo generatore 27 kVA	38

5.3.4	Quadretto di comando	39

5.3.5	Carrello da trasporto con accessori possibili	39

5.3.6	Accessori possibili per l'allestimento della rete	40

5.4	Dati tecnici	41

5.4.1	Indicazioni generali	41

5.4.2	Generatore	42

5.5	Funzionamento	42

5.5.1	Realizzazione della prontezza operativa	42

5.5.2	Messa in funzione	43

5.5.3	Allestimento della rete di distribuzione	44

5.5.4	Controlli durante il funzionamento	45

5.5.5	Arresto	46

5.6	Guasti	46

5.7	Manutenzione	47

6	Dispositivo d'avviamento (starter) VW F1-04	49

6.1	Scopo	49

6.2	Descrizione	49

6.3	Dati tecnici	49

6.4	Funzionamento	50

Parte 2: Produzione di energia

# Indicazioni generali

## Prescrizioni generali di sicurezza

Per tutti i lavori si devono in linea di principio indossare:

- l'elmetto protettivo 
(a seconda del lavoro con protezione per l'udito e/o visiera)

- dei guanti da lavoro

- delle calzature idonee

È vietato

- utilizzare apparecchi con motori a scoppio in locali chiusi oppure in un ambiente con pericolo d'esplosione;

- tenere l'uscita dei gas di scarico rivolto verso prese d'aria, aperture dell'edificio oppure verso materiale combustibile.

## Scopo

Nella protezione civile vengono utilizzati compressori e gruppi elettrogeni per la produzione di aria compressa ed elettricità per il funzionamento di apparecchi indipendentemente dalla rete.

# Compressori (tipo PCi 67, 69 e 90)

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- spostare il compressore a passo di corsa;

- far funzionare il compressore sul carrello da trasporto;

- controllare il livello dell'olio del condensatore del compressore con il motore acceso.

## Scopo

Il compressore fornisce aria compressa regolare e uniforme, necessaria al funzionamento degli apparecchi e degli attrezzi pneumatici; in casi d'emergenza serve anche per immettere aria nei locali allo scopo di sopperire a una mancanza d'ossigeno.

## Descrizione

| Carrello da trasporto, vista laterale |  |
| --- | --- |
| 1 Leva del freno a mano 2 Leva d'arresto 3 Barra d'appoggio e di trazione | 4 Leva di bloccaggio 5 Cavo di sicurezza 6 Raccordo dell'illuminazione elettrica del carrello (equipaggiamento supplementare proprio) |
| 1 2 3 4 5 6 |  |

| Carrello da trasporto, vista posteriore |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 1 Leva di bloccaggio 2 Leva d'arresto 3 Piede d'appoggio 4 Guide di scorrimento 5 Supporto per il trasporto della barra d'appoggio e di trazione |

| Carrello da trasporto, accessori |  |
| --- | --- |
| 3 6 1 6 2 3 4 7 2 5 7 4 | 1 Casse d'equipaggiamento - 2 pezzi nel modello 90, ma senza la "cassa martello pneumatico A7" - 1 pezzo nei modelli 67 e 69, nonché una "cassa martello pneumatico A7" 2 Tubi flessibili di raccordo 5 m (2) 3 Aspi (2) con ciascuno 2 tubi da 20 m per l'aria compres- sa (altri 4 tubi per l'aria compressa si trovano nel deposito oppure sono cari- cati sul rimorchio del mate- riale) 4 Taniche per carburante da 20 l (2) 5 Stanghe perforanti 800 mm (4) 6 Oliatori automatici (2) 7 Illuminazione elettrica del carrello (equipaggiamento supplementare proprio) |

| Accessori nella/e cassa/e d'equipaggiamento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione | Modello 90 | Modello 69/67 |
| 1 Cassa d'equipaggiamento 2 Tubo di riempimento per taniche 3 Supporto per lampada da rimorchio 4 Manovella d'avviamento 5 Portadocumenti con quaderno di controllo e istruzioni per l'uso 6 Attrezzi in astuccio (avvolgibile) 7 Ricambi in scatola 8 Imbuto di plastica 9 Funi di trazione 10 Cinghia trapezoidale (manca nel modello 67) 11 Sacchetto filaccia da 200 g 12 Adattatore per gancio di traino 13 Lampada portatile 6 V (12 V nel modello 90) 14 Lampada da rimorchio 15 Oliatore con pompetta doppia 16 Contenitore da 1 l con olio per motori 17 Scatola di grasso per ruote e per cuscinetti da 500 g 18 Ingrassatore a leva 19 Lampada portatile | 2 pezzi 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 2 pezzi 1 pezzo 1 pezzo 2 pezzi 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 2 pezzi 1 pezzo 1 pezzo | 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 2 pezzi 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo |
| 1 12 11 10 9 1 17 2 3 4 5 13 14 19 15 16 8 7 18 6 |  |  |

| Compressore 90, lato comando |  |
| --- | --- |
| 1 Rubinetto del carburante 2 Illuminazione del comando 3 Leva dell’acceleratore 4 Choke 5 Contagiri 6 Spia della pressione dell'olio 7 Pulsante di cortocircuito | 8 Presa per lampada portatile 6 V (12 V nel modello 90) 9 Contaore d'esercizio 10 Maniglie da trasporto 11 Rubinetti dell'aria compressa 12 Leva d'avviamento 13 Manometro |
| 1 13 12 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |

| Compressore 90, lato posteriore |  |
| --- | --- |
| 1 Serbatoio del carburante 2 Filtro dell'aria a bagno d'olio 3 Separatore dell'olio 4 Radiatore dell’olio | 5 Astina di livello dell'olio del condensatore 6 Filtro dell'olio 7 Viti d'ancoraggio 8 Candele d'accensione |
| 1 2 3 4 8 7 6 5 |  |

Compressore scomposto in carichi portatili

Il gruppo motore e il gruppo condensatore dei compressori 69 e 90 sono montati ciascuno su un telaio portatile con 4 maniglie da trasporto girevoli che permette di scomporre il compressore in due carichi portatili distinti.

| 1 Superficie della flangia 2 Tamponi paracolpi in gomma 3 Flangia d'accoppiamento | 4 Viti d'ancoraggio 5 Perni di centraggio 6 Boccole guida |
| --- | --- |
| 4 5 4 6 3 6 4 1 2 |  |

Il compressore 67 non è scomponibile, è montato su un telaio portatile ed è provvisto di 6 maniglie da trasporto girevoli.

## Dati tecnici

Carrello da trasporto

| Lunghezza totale | 320 cm |
| --- | --- |
| Larghezza totale | 175 cm |
| Altezza totale | 135 cm |
| Peso totale con compressore e accessori | ca. 750 kg |
| Pressione dei pneumatici | 1,9 - 2,0 bar |

Motore

| Motore industriale VW, raffreddato ad aria | 1'600 cm3 |
| --- | --- |
| Numero di giri massimo | 3'200 giri/minuto |
| Potenza continua | 30 kW (41 PS) a 3'200 giri/minuto |
| Consumo di carburante | 12 - 14 l/h di benzina senza piombo |
| Capienza del serbatoio del carburante | 19 l |
| Capienza della coppa dell'olio | 2,5 l |

| Tipo di olio (olio multigrado) | SAE 10 W - 30 SAE 10 W - 40 SAE 15 W - 40 |
| --- | --- |
|  | SAE 5 W - 30 (per temperature molto basse) |
| Peso del carico portatile | ca.160 kg |

Condensatore

| Condensatore rotativo SULZER | a uno stadio |
| --- | --- |
| Potenza continua a 3'200 giri/minuto | 7 bar / 2,8 m3/min |
| Capienza (olio) | 8 l |
| Tipo di olio (olio multigrado) | SAE 10 W - 30 SAE 10 W - 40 SAE 15 W - 40 |
|  | SAE 5 W - 30 (per temperature molto basse) |
| Peso del carico portatile | ca.160 kg |

## Funzionamento

### Messa in posizione

Il compressore viene messo in posizione sotto la direzione di un responsabile (C gr, sost C gr oppure pioniere).

Responsabile (R) 1 2 3 4 Macchinista (M)

Disposizione all'apparecchio

Comandi / attività

| Chi |  |  |  |  |  | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile R | M | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Preparare l'apparecchio per la partenza! | X | X X | X X | X | X X | si dispongono attorno all'apparecchio secondo la figura. alza il piede d'appoggio. mettono la barra d'appoggio e di trazione in posizione orizzontale. |
| Avanti - marsch! | X | X | X X | X | X | allenta il freno. spostano l'apparecchio a passo d'uomo. |
| Apparecchio qui! | X | X X | X X X | X | X X | si fermano al posto designato. Se non avviene lo "scarico": tirare il freno. mettono la barra d'appoggio e di trazione in posizione verticale. - assicura l'apparecchio con il piede d'appoggio (posteriore). |

### Scarico

Comandi / attività

| Chi |  |  |  |  |  | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile R | M | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Scaricare l'apparecchio! |  | X X | X |  | X X | alzare il piede d'appoggio (posteriore). mettono la barra d'appoggio e di trazione in posizione orizzontale. toglie la leva d'arresto dalla guida di scorrimento. allenta il freno. |
| Su! | X | X | X | X | X | sollevano il timone. scaricano il compressore dal carrello da trasporto. assicura che il compressore non scivoli troppo in fretta dal carrello. |
| Carrello qui! |  | X | X | X | X X | spostano il carrello da trasporto nel posto designato e mettono la barra d'appoggio e di trazione in posizione verticale. assicura il carrello con il piede d'appoggio (posteriore). girano, davanti e dietro al telaio portatile, le maniglie da trasporto in senso longitudinale (girare le maniglie laterali solo in caso di "scomposizione") |

Attività del macchinista

Durante lo scarico il macchinista stabilisce l'ubicazione esatta del compressore e la comunica al responsabile.

### Scomposizione del compressore 69 / 90 in carichi portatili

Preparativi

Per lo smontaggio, risp. il montaggio su un terreno irregolare o molle, infilare uno spessore sotto il telaio del gruppo motore in modo che il gruppo condensatore possa essere smontato, risp. montato liberamente.

Comandi / attività di scomposizione

| Chi |  |  |  |  |  | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile R | M | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Scomporre l'apparecchio! | X X | X X | X X | X X | X X | girano verso l'esterno le maniglie laterali del gruppo condensatore. girano, sul lato dello scappamento, le maniglie in senso longitudinale. toglie le viti d'ancoraggio (con una chiave 19 mm). tiene fermo il gruppo motore. tolgono il gruppo condensatore. |

Comandi / attività di composizione

| Chi |  |  |  |  |  | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile R | M | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Comporre l'apparecchio! |  | X | X |  |  | puliscono, sul gruppo condensatore, i perni di centraggio, le superfici della flangia e i tamponi paracolpi in gomma. |
|  |  |  |  | X | X | puliscono, sul gruppo motore, le boccole guida, le superfici della flangia e la flangia d'accoppiamento. |
|  | X |  |  |  |  | tiene fermo il gruppo motore. |
|  |  | X | X | X | X | sollevano il gruppo condensatore e introducono i perni di centraggio nelle boccole guida. |
|  | X |  |  |  |  | posiziona i tamponi paracolpi in gomma nelle sedi della flangia d'accoppiamento. |
|  |  | X | X | X | X | fanno rientrare completamente il gruppo condensatore. |
|  | X |  |  |  |  | avvita e stringe a croce le viti d'ancoraggio. |

### Realizzazione della prontezza operativa

- Controllare che l'apparecchio sia in posizione orizzontale

- Aprire i rubinetti dell’aria compressa 
(staccare i tubi dell'aria compressa)

- Controllare che il rubinetto del carburante sia aperto

- Girare le maniglie da trasporto sopra l'impianto di scarico verso 
l'esterno.

### Messa in funzione

A motore freddo:

- Posizionare la leva del gas a metà

- Tirare completamente il pulsante del choke

- Premere il pulsante di cortocircuito e azionare tre volte a fondo la leva d'avviamento (il motore non deve avviarsi)

- Azionare la leva d'avviamento finché il motore si avvia

- Far rientrare per metà il pulsante del choke, aspettare che il motore si sia riscaldato, poi far rientrare completamente il pulsante

- Spostare lentamente la leva del gas e far riscaldare l'apparecchio per 1-2 minuti a 1'500 giri/min (pressione di ca. 3 bar sul manometro)

- Posizionare la leva del gas al massimo

- Chiudere lentamente i rubinetti dell'aria compressa e controllare la pressione manometrica (al massimo 7 bar)

A motore caldo:

- Posizionare la leva del gas a metà

- Premere il pulsante di cortocircuito e azionare tre volte a fondo la leva d'avviamento (il motore non deve avviarsi)

- Azionare la leva d'avviamento finché il motore si avvia

- Posizionare la leva del gas al massimo

- Chiudere lentamente i rubinetti dell'aria compressa e controllare la pressione manometrica (al massimo 7 bar)

### Oneri del macchinista

Il macchinista assicura l'erogazione dell'aria dal compressore. Non appena questa arriva all'oliatore automatico, egli assume dei compiti del gruppo di sostegno.

Egli sorveglia il funzionamento del compressore ed effettua dei controlli occasionali.

### Numerazione delle condotte / Segnalazione

Le condotte vengono numerate da sinistra (n° 1) a destra (n° 2) secondo la direzione di flusso.

Alla luce del giorno, la segnalazione avviene secondo la seguente panoramica:

| Condotta 1 - ARIA (aprire) |  | Alzare e abbassare un braccio | Condotta 2 - ARIA (aprire) |  | Alzare e abbassare le due braccia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condotta 1 - ALT (chiudere) |  | Agitare un braccio | Condotta 2 - ALT (chiudere) |  | Agitare le due braccia |

Di notte la segnalazione avviene con la lampada portatile che si trova nella cassa d'equipaggiamento del compressore.

| - Condotta 1: luce bianca | - Aria: alzare e abbassare un/due braccio/a |
| --- | --- |
| - Condotta 2: luce arancione | - Alt: agitare un/due braccio/a |

### Controlli durante il funzionamento

- Mantenere pulito il radiatore dell'olio

- Controllare periodicamente il livello del carburante (il contenuto del serbatoio è sufficiente per far funzionare il compressore durante 
1 - 11/2 ore).

- Dopo 5 ore di funzionamento controllare il livello dell'olio del motore e del condensatore (attenzione: prima spegnere il motore).

- Pressione dell'olio: se si accende la spia della pressione dell'olio, spegnere immediatamente il motore.

- Verificare a vista se ci sono delle perdite d'olio del motore o del 
condensatore.

- Non azionare la leva d'avviamento quando il motore è acceso.

### Riempire il serbatoio

Utilizzando il tubo di riempimento per taniche, è possibile riempire il 
serbatoio con il motore acceso.

### Arresto

- Chiudere i rubinetti dell'aria compressa 
	(lo spurgo avviene automaticamente).

- Staccare i tubi dell'aria compressa.

- Aprire lentamente i rubinetti dell’aria compressa.

- Ridurre il gas e lasciar girare l'apparecchio per almeno 5 minuti a 
	circa 1'500 giri/min.

- Spostare la leva del gas sul regime minimo.

- Premere il pulsante di cortocircuito finché il motore si ferma.

- Chiudere i rubinetti dell'aria compressa.

### Caricamento

Comandi / attività

| Chi |  |  |  |  |  | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile R | M | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Caricare l'apparecchio! |  | X | X |  |  | spostano il carrello da trasporto nel luogo del caricamento. |
|  |  |  |  | X | X | fanno rientrare le maniglie da trasporto e sollevano il compressore dal lato condensatore (che può essere stabilizzato in questa posizione tramite un cuneo o un supporto in legno). |
|  | X |  |  |  |  | pulisce i pattini del gruppo condensatore. |
|  |  | X | X |  |  | infilano il carrello da trasporto sotto il compressore. |
|  |  |  | X |  |  | tirare il freno. |
| Giù a metà! |  | X | X |  |  | abbassano il timone in posizione orizzontale. |
|  |  |  |  | X | X | sollevano contemporaneamente il gruppo motore. |
|  | X |  |  |  |  | pulisce i pattini del gruppo motore. |
| Giù tutto! |  | X | X |  |  | abbassano il timone completamente. |
|  |  |  |  | X | X | spingono il compressore nel carrello da trasporto. |
|  |  |  |  |  | X | infila la leva d'arresto nella guida di scorrimento. |
|  |  | X | X |  |  | sollevano il timone in posizione orizzontale. |
|  | X |  |  |  |  | Controlla la completezza degli accessori. |

## Guasti

### Guasti al motore

Localizzare il guasto al motore procedendo sistematicamente nel 
seguente ordine:
alimentazione carburante - carburatore - candele d'accensione - 
accensione - motore - raffreddamento

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore non si avvia oppure si spegne durante l'accelerazione. | Serbatoio del carburante vuoto. | Riempire il serbatoio. |
|  | Pompa del carburante non funziona. | Staccare la condotta del carburante dalla pompa e collegarla direttamente al tubo di raccordo del carburatore. |
|  | Filtro del rubinetto del carburante ostruito. | Pulire il filtro (vaschetta di vetro). Alla fine dell'intervento chiudere il rubinetto del carburante. |
|  | Bolle d'aria nella vaschetta di vetro, risp. nel sistema d'adduzione del carburante. | Spurgare la vaschetta di vetro, risp. il sistema di adduzione del carburante (allentare la vaschetta / la vite di chiusura del filtro alla pompa del carburante. |
|  | Ugello principale ostruito. | Pulire l'ugello. |
|  | Cavi delle candele d'accensione invertiti. | Controllare i raccordi dei cavi delle candele (confrontare il n° sul Vertex con quello della carenatura del cilindro). |
|  | Cavi delle candele, risp. capicorda antidisturbo (spinterogeno / candele d'accensione) mal connessi. | Stringere saldamente le connessioni dei cavi delle candele, risp. connettere saldamente i capicorda antidisturbo da ambo i lati. |
|  | Candele d’accen-sione umide. | Asciugare le candele. |
|  | Distanza fra gli elettrodi delle candele d'accensione eccessiva. | Controllare la distanza fra gli elettrodi (0,4 - 0,5 mm) delle candele. |
|  | Contatti del pulsante di cortocircuito ossidato. | Interrompere il cavo di collegamento dal pulsante di cortocircuito al magnete d'accensione (Vertex) (allentare la vite di serraggio sul Vertex). |
| Il motore si avvia, ma a basso regime gira in modo irregolare, risp. si ferma. | Minimo regolato troppo magro o troppo grasso. | Regolare il regime minimo. Con la vite limitatrice del minimo, regolare il numero di giri del motore a 850 - 900 giri/minuto. Con la vite regolatrice della miscela per regime minimo, regolare la miscela affinché il motore giri in modo regolare. Eventualmente regolare di nuovo il numero dei giri. |
|  | Ugello del minimo ostruito. | Pulire l'ugello del minimo. |
| Il motore lavora in modo irregolare, accusa delle intermittenze oppure a volte si spegne. | Scintille delle candele irregolari. | Verificare le scintille delle candele, eventualmente pulire le candele, controllare la distanza fra gli elettrodi (0,4 - 0,5 mm) delle candele, eventualmente sostituire le candele. |
|  | Capocorda antidisturbo della candela d'accensione scarica a massa. | Sostituire il capocorda difettoso (sovente riconoscibile da punti di bruciatura) oppure collegare il cavo direttamente alla candela. |
|  | Cavi delle candele d'accensione invertiti. | Controllare i raccordi dei cavi delle candele (confrontare il n° sul Vertex con quello della carenatura del cilindro). |
|  | Serbatoio del carburante quasi vuoto. | Controllare e riempire il serbatoio. |
|  | Filtro del rubinetto del carburante sporco. | Pulire il filtro (vaschetta di vetro). |
|  | Portata della pompa del carburante insufficiente. | Staccare la condotta del carburante dalla pompa e collegarla direttamente al tubo di raccordo del carburatore. Alla fine dell'intervento chiudere il rubinetto del carburante. |
| Il motore si surriscalda. | Raffreddamento insufficiente (cinghia trapezoidale allentata, risp. difettosa). | Tendere, risp. sostituire la cinghia trapezoidale. |
| La spia della pressione dell'olio si accende. | Manca olio nel motore. | Spegnere il compressore, controllare il livello e rabboccare l'olio. |
|  | Pressostato dell'olio difettoso (constatazione in seguito al controllo del livello dell'olio). | Staccare lo spinotto sul pressostato dell'olio, svitare di 2 giri il pressostato, avviare il motore e lasciarlo girare al minimo. Ora, controllare se dell'olio fuoriesce (a gocce) dal motore. Se dell'olio fuoriesce: Riavvitare il pressostato, rimettere lo spinotto e riprendere il lavoro. Se non fuoriesce dell'olio: Spegnere immediatamente il motore. |
| La leva d'avviamento gira a vuoto. | Pignone di marcia a vuoto sudicio. | Pulire/lavare il pignone di marcia a vuoto con benzina, risp. avviare il motore con la manovella. |
| Il motore si spegne, quando si chiudono i rubinetti dell'aria compressa. | Motore troppo freddo. | Aspettare che il motore si sia riscaldato (rubinetti dell'aria compressa aperti, tubi dell'aria compressa staccati). |
| Il regime di giri del motore aumenta in modo repentino ed eccessivo durante l'erogazione di aria compressa. | Cinghia dentata difettosa. | Spegnere il compressore e sostituire la cinghia dentata. Aprire i rubinetti dell’aria compressa. Premere il pulsante di cortocircuito e azionare ca. 10 volte a fondo la leva d'avviamento; in seguito avviare come a motore caldo. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

### Guasti al condensatore

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Consumo eccessivo di olio (oltre 1 litro per 50 ore di funzionamento). | Filtri o otturatori nei bocchettoni dei filtri ostruiti. | Levare i bocchettoni dei filtri, pulire i filtri e gli otturatori, indi rimontarli (lavoro da affidare a uno specialista). |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire l'apparecchio (non lavare con getto d'acqua!)

- Controllare l’olio nel motore, nel condensatore e nei filtri dell'aria.

- Controllare lo stato e la tensione della cinghia trapezoidale e della cinghia dentata.

- Riempire il serbatoio del carburante (non fino all'orlo, solo ca. 95%).

- Aggiornare il quaderno di controllo.

- Controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Controllare, e se necessario stringere, le viti di ritenuta dei raccordi a baionetta dei rubinetti dell'aria compressa e le viti di serraggio sui tubi dell'aria compressa.

# Gruppo elettrogeno 2.5 kVA / 230 V

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- mettere in funzione dei gruppi elettrogeni, il cui controllo della sicurezza elettrica risale a più di 12 mesi;

- riempire il serbatoio del carburante con il motore acceso;

- posare cavi elettrici nei pressi o sopra le parti calde del gruppo elettrogeno;

- effettuare manipolazioni (invertire i morsetti o aggiungere dei collegamenti) sul gruppo elettrogeno, sulle condotte o sugli utilizzatori.

Partendo dal gruppo elettrogeno 2,5 kVA, la lunghezza complessiva delle prolunghe non deve superare i 75 m, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate solo una o ambedue le prese.

## Scopo

Il gruppo elettrogeno serve a produrre corrente per alimentare l'illuminazione della piazza sinistrata, gli attrezzi elettrici della sezione di sostegno, nonché altri utilizzatori elettrici a corrente alternata monofase.

## Descrizione

| Gruppo elettrogeno con accessori, equipaggiamento completo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Gruppo elettrogeno 2 Cassetta con gli attrezzi, i pezzi di ricambio e una presa multipla |  | 3 Tubo di riempimento per taniche 4 Tanica per carburante |
| 4 3 1 2 |  |  |
| Gruppo elettrogeno, lato comando |  |  |
| 1 Serbatoio del carburante 2 Voltometro 3 Disgiuntore principale 4 Contaore d'esercizio 5 Prese 6 Cassetta degli attrezzi 7 Choke 8 Corda d'avviamento | 9 Rubinetto del carburante 10 Spia dell'olio 11 Interruttore principale del motore "Servizio" / "Stop" 12 Bocchettone di riempimento dell'olio con astina di controllo 13 Coperchio con scomparto per le istruzioni per l'uso |  |
| 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 |  |  |

## Dati tecnici

| Peso e dimensioni |  |
| --- | --- |
| Peso | 80 kg |
| Lunghezza | 70 cm |
| Larghezza | 42 cm |
| Altezza | 50 cm |

| Motore |  |
| --- | --- |
| Motore a benzina KUBOTA 4 tempi, raffreddato ad aria | 274 cm3 |
| Numero di giri | 3'000 giri/min al massimo |
| Potenza continua | 5 kW a 3000 giri/min |
| Consumo di carburante | 1,3 - 1,5 l/h |
| Capienza del serbatoio del carburante | 13,5 l |
| Capienza della coppa dell'olio | 0,9 l |
| Tipo di olio | HD SAE 10W-30 |

| Generatore |  |
| --- | --- |
| Tensione nominale | 230 V |
| Potenza nominale | 2,5 kVA |

Sicurezza elettrica

Come misura di protezione contro il pericolo d’elettrocuzione, il gruppo elettrogeno è costruito secondo le norme della classe di protezione II (isolazione di protezione).

## Funzionamento

### Realizzazione della prontezza operativa

- Controllare che l'apparecchio sia in posizione orizzontale

- Controllare che non ci siano utilizzatori raccordati

- Aprire il rubinetto del carburante

### Messa in funzione

- Choke su "Avviamento" (solo se il motore è freddo)

- Interruttore principale del motore su "Servizio"

- Tirare con forza la corda d'avviamento (più volte se necessario)

- Non appena il motore è avviato, posizionare il choke su "Servizio"

- Lasciare che il motore si riscaldi (ca. 1 minuto)

- Raccordare gli utilizzatori

- Nota: Non manipolare il dispositivo automatico di regolazione del motore.

### Controlli durante il funzionamento

- Sorvegliare periodicamente il gruppo elettrogeno.

- Evitare il sovraccarico (al massimo 2'500 W per l'insieme di tutti gli utilizzatori)

- Almeno ogni 24 ore controllare il livello dell'olio (servizio di parco giornaliero)

### Riempire il serbatoio

- Spegnere il gruppo elettrogeno.

- Riempire il serbatoio con il tubo di riempimento per taniche (non fino all'orlo, solo ca. 95%).

### Arresto

- Spegnere gli utilizzatori / Staccare le spine.

- Lasciar girare il motore a vuoto per circa 1 minuto

- Commutare l'interruttore principale del motore su "Stop".

- Chiudere il rubinetto del carburante.

## Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Il motore si spegne da solo (al successivo tentativo d'avviamento la spia di controllo lampeggia). Il motore non si avvia. La tensione diminuisce fortemente durante il carico. Il gruppo elettrogeno non eroga alcuna tensione. | Interruttore di carenza d'olio disinserito. Manca il carburante. Filtro dell'aria ostruito. Filtro o setaccino del carburante ostruito. Generatore sovraccarico. Disgiuntore principale non inserito. | Rabboccare l'olio. Riempire il serbatoio. Sostituire. Pulire o sostituire. Ridurre il carico. Inserire. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Riempire il serbatoio.

- Controllare il livello dell'olio del motore.

- Con un pennello pulire le aperture dell'aria e le alette di 
raffreddamento del generatore, nonché le nervature del cilindro.

- Pulire il gruppo elettrogeno con uno strofinaccio (è vietato lavarlo 
con un getto d'acqua).

- Effettuare il controllo del materiale.

- Aggiornare il quaderno di controllo.

# Accessori elettrici

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

Partendo dal gruppo elettrogeno 2.5 kVA, la lunghezza complessiva delle prolunghe non deve superare i 75 m, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate solo una o ambedue le prese.

Le bobine di cavo devono sempre essere srotolate completamente.

Se degli apparecchi vengono raccordati alla rete elettrica pubblica, bisogna farlo interponendo un distributore di sicurezza FI tra la presa di corrente e gli apparecchi stessi.

Prima di effettuare lavori di manutenzione agli apparecchi, bisogna staccarli dall'alimentazione elettrica.

## Scopo

Gli accessori elettrici assegnati alla sezione di sostegno permettono di garantire l'approvvigionamento elettrico sulla piazza sinistrata. In particolare, il distributore di sicurezza FI serve a proteggere gli utilizzatori degli apparecchi elettrici contro l'elettrocuzione, quando questi vengono raccordati alla rete elettrica pubblica o a un'altra sorgente di corrente non assicurata contro le correnti di difetto, oppure quando non sono provvisti di un'isolazione di protezione (classe di protezione II).

## Descrizione

Accessori elettrici, equipaggiamento completo

1 Cavi da 25 m con dispositivo di riavvolgimento (6) 2 Distributore di sicurezza FI

1 1 2

| Distributore di sicurezza FI, componenti |  |
| --- | --- |
| 1 Interruttore di protezione a corrente di guasto 2 Interruttore I "inserito" / 0 "disinserito" | 3 Tasto di prova 4 Prese di sicurezza |
| 1 2 3 4 |  |

## Dati tecnici del distributore di sicurezza FI

| Corrente nominale | 10 A |
| --- | --- |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente di guasto, valore nominale di scatto | 0,03 A |

## Funzionamento

- Raccordare il distributore di sicurezza FI direttamente alla presa 
della rete pubblica.

- Posizionare l'interruttore su I "inserito".

- Premendo il tasto di prova, verificare se in caso di corrente di 
guasto l'interruttore FI interrompe la corrente (interruttore scatta 
su 0 "disinserito").

- Se l'interruttore FI è scattato, rimetterlo su I "inserito".

- Raccordare gli utilizzatori.

- Se l'interruttore FI non è scattato, bisogna sostituire il distributore di 
sicurezza oppure lavorare con il gruppo elettrogeno.

| Schema d’esercizio |  |
| --- | --- |
| - Raccordo alla rete pubblica - Distributore di sicurezza FI - Cavo con dispositivo di riavvolgimento (bobina) | - Presa multipla - Utilizzatori |
| 1 5 2 3 3 3 3 5 5 4 |  |

## Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| L'utilizzatore è senza corrente. Raccordando l'utilizzatore, il distributore di sicurezza FI scatta su "O". | Interruttore del distributore di sicurezza FI su "O". Cavo, presa, spina o utilizzatore guasto, oppure fusibile / disgiuntore automatico guasto o disinserito. Guasto al distributore di sicurezza FI. | Posizionare l'interruttore su "I". Controllare, ev. sostituire, risp. reinserire il fusibile / disgiuntore automatico della rete pubblica, effettuare un controllo visivo e, se necessario, sostituire o correggere il cavo e/o gli innesti a spina, e reinserire il distributore di sicurezza FI. Se scatta di nuovo, l'utilizzatore o il cavo guasto non va più utilizzato. Verificare il funzionamento con altri utilizzatori, ev. sostituire il distributore di sicurezza FI. |
| Per riparare i guasti che non figurano in questo elenco, bisogna ricorrere a uno specialista. |  |  |

# Gruppo elettrogeno 27 kVA (VW GENO 03)

## Prescrizioni di sicurezza supplementari

È vietato

- mettere in funzione dei gruppi elettrogeni, il cui controllo della sicurezza elettrica risale a più di 12 mesi;

- posare cavi elettrici nei pressi o sopra le parti calde del gruppo elettrogeno;

- posizionare, in caso di funzionamento con tanica, la lancia di pescaggio con il tubo flessibile e la tanica nelle vicinanze dell'impianto di scarico;

- far funzionare i primi utilizzatori a una distanza inferiore ai 5 m dal gruppo elettrogeno;

- effettuare manipolazioni (invertire i morsetti o aggiungere dei collegamenti) sul gruppo elettrogeno, sulle condotte o sugli utilizzatori.

Il cavo d'alimentazione CEE 32-5 con conduttori liberi può essere raccordato unicamente da un elettricista specializzato autorizzato.

## Scopo

Il gruppo elettrogeno VW GENO 03, 27 kVA è indicato per l’approvvigionamento di consumatori di corrente alternata monofase e trifase 400 V / 230 V / 50Hz di qualsiasi genere, come impianti d’illuminazione, apparecchi di riscaldamento, utilizzatori con motore elettrico, apparecchi elettronici, ecc. Tutti gli utilizzatori elettrici a corrente alternata monofase o trifase che possono essere alimentati dalla rete pubblica possono anche essere raccordati al gruppo elettrogeno, tenendo però conto che la potenza richiesta e la corrente d’avviamento non superano la capacità del gruppo elettrogeno, e che il carico sia distribuito in modo equilibrato sulle tre fasi.

## Descrizione

### Indicazioni generali

Il gruppo elettrogeno è fondamentalmente costituito da 3 parti:

- il gruppo motore di un compressore,

- il generatore da 27 kVA e

- il carrello da trasporto con gli accessori.

### Gruppo motore (motore industriale VW)

|  | Per i dettagli sul gruppo motore, vedi cifra 2.3.3 |
| --- | --- |

### Gruppo generatore 27 kVA

| 2 5 1 3 4 | - Interruttore principale del generatore (disinserisce automaticamente in caso di tensione del generatore troppo bassa) - Quadretto di comando - Flangia d'accoppiamento - Ventilatore (raffreddamento) - Statore Nota: Il generatore viene raffreddato con un ventilatore montato sul rotore dal lato dei cuscinetti. |
| --- | --- |

### Quadretto di comando

|  | - 1 Strumento multifunzione - 2 Prese T15 (230 V / 400V / 13A) - 3 Prese CEE 16-5 (400V / 16A) - A1 Presa CEE 32-5 (400V / 32A) - 4 Tasto di prova dell'isolazione (sorveglianza dell'isolazione contro il pericolo d'elettrocuzione) - Gli elementi di sicurezza (disgiuntori automatici) si trovano all'interno del quadretto di comando. |
| --- | --- |

### Carrello da trasporto con accessori possibili

| - Cassa d'equipaggiamento con accessori per l'allestimento della rete - Cassa d'equipaggiamento con materiale per il funzionamento del carrello e del motore - Adattatore per gancio di traino - Ruotino d'appoggio | - Aspi (2) con diversi cavi - Taniche per carburante da 20 l (2) - Alimentazione elettrica del carrello |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 |  |

### Accessori possibili per l'allestimento della rete

| Aspo con 3 settori |  |
| --- | --- |
| 1 2 1 | - 1 2 cavi da 50 m (5 x 2.5 mm2) con spina e presa volante CEE 16-5 - 2 1 cavo da 50 m (3 x 1,5 mm2) con spina T12 e presa volante T13 |

| Aspo con 1 settore |  |
| --- | --- |
|  | - 1 cavo da 50 m (5 x 6 mm2) con spina e presa volante CEE 32-5 |

| Quadretto di distribuzione |  |
| --- | --- |
|  | - 3 disgiuntori automatici per le prese - 3 prese T15 (230 V / 400 V / 13 A) - 2 prese CEE 16-5 (400 V / 16 A) - Cavo di raccordo con spina CEE 32-5 (400 V / 32 A) |

| 2 adattatori |  |
| --- | --- |
|  | - da CEE 16-5 a J15-5 |

| Cavo adattatore |  |
| --- | --- |
|  | - Lunghezza 4 m, con spina CEE 32-5 e presa volante J40-5 |

| Cavo d'alimentazione CEE 32-5 |  |
| --- | --- |
|  | - Lunghezza 5 m, con spina CEE 32-5 e conduttori liberi |

## Dati tecnici

### Indicazioni generali

| Tipo | VW GENO 03 |
| --- | --- |
| Norme | DIN 6280; VDE 0530 |
| Numero di giri | 3000 min-1 |
| Lunghezza | 1'370 mm |
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza | 930 mm |
| Inclinazione ammissibile | fino al 15° |
| Misura di protezione elettrica | sorveglianza dell’isolazione |
| Temperature d’esercizio | -20 °C / +40 °C |
| Umidità relativa dell’aria | fino al 99 % |
| Temperature d’immagazzinamento | - 30 °C / + 50 °C |
| Peso (pronto per l’impiego) | 440 kg |

### Generatore

| Tipo di generatore | sincrono |
| --- | --- |
| Tensione nominale | 400 / 230 V |
| Potenza nominale | 27 kVA |
| Corrente nominale | 39 A (35 A) |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Tipo di protezione | IP 22 + |
| Classe d’isolamento | F |
| Resistenza d’isolamento | > 7 MΩ |

Nota:	
Le indicazioni di potenza summenzionate valgono per un'altitudine di collocamento fino a 2'000 m s/m; oltre quest'altitudine si deve calcolare una perdita di potenza.

## Funzionamento

### Realizzazione della prontezza operativa

Lo spostamento, lo scarico e il carico del gruppo elettrogeno corrispondono alla procedura utilizzata con il compressore (vedi capitolo 2).

Il gruppo elettrogeno non va avviato sul carrello da trasporto.

Funzionamento con tanica

Durante il funzionamento continuo, il gruppo elettrogeno viene alimentato da una tanica di carburante esterna. Questa può essere sostituita senza pericoli anche con il gruppo elettrogeno in funzione, poiché il serbatoio del carburante montato sul gruppo serve d'alimentazione durante questa fase transitoria. Così, con il gruppo elettrogeno, si può garantire un'alimentazione elettrica senza interruzioni per molto tempo.

| 1 2 3 4 | - Interruttore principale del generatore - Durante l'avviamento deve sempre trovarsi su "OFF / ZERO" (90° / orizzontale). - In caso di cortocircuito oppure di tensione del generatore troppo bassa, si disinserisce automaticamente. In questo caso l'interruttore si trova in posizione "scattato" (ca 45°). - La riattivazione dell'interruttore principale è possibile unicamente commutandolo prima su "OFF / ZERO" (posizione dell'interruttore a 90° / orizzontale). - Pompa ausiliaria d'avviamento - Lancia di pescaggio - Rubinetto a 3 vie |
| --- | --- |

- Controllare che il gruppo elettrogeno si trovi in posizione orizzontale.

- Controllare che l'interruttore principale del generatore sia su 
"OFF / ZERO".

- Posizionare la tanica di benzina in modo stabile e lontano da fonti di calore.

- Introdurre la lancia di pescaggio nella tanica (in caso di funzionamento dalla tanica, la condotta d'adduzione del carburante rimarrà senza filtro).

- Commutare il rubinetto a 3 vie sulla posizione "fusto / tanica".

- Azionare la pompa ausiliaria d'avviamento 2-3 volte (contare solo a partire dal momento in cui c'è resistenza).

### Messa in funzione

- Avviare il motore con la manovella o con il dispositivo d'avviamento (starter) VW F1-04 (vedi capitolo 6). In caso d'utilizzazione della manovella, al momento dell'avviamento toglierla immediatamente dall'innesto a causa del pericolo del contraccolpo.

- Riscaldare il motore per 3-4 minuti a 1'500 giri/min ca.

- Allestire la rete di distribuzione.

- Posizionare la leva del gas al massimo.

- Accendere l'interruttore principale del generatore.

- Azionare il tasto di prova dell'isolazione (deve lampeggiare solo fino a quando il tasto rimane premuto).

### Allestimento della rete di distribuzione

Se possibile, la rete di distribuzione va allestita durante il tempo di riscaldamento del motore.

Varianti della rete di distribuzione

(per la numerazione delle prese vedi figura seguente)

- Dalle prese 2 del quadretto di comando alimentare gli utilizzatori direttamente o tramite cavi da 50 m (3 x 1,5 mm2).

- Dalle prese 3 del quadretto di comando alimentare utilizzatori specifici direttamente, tramite gli adattatori da CEE 16-5 a J15-5 e/o tramite i 2 cavi da 50 m (5 x 2,5 mm2).

- Dalla presa A1 del quadretto di comando alimentare tramite il cavo da 50 m (5 x 6 mm2) il quadretto di distribuzione 32/16 e, direttamente o tramite il cavo adattatore da 4 m da CEE 32-5 J40-5, risp. il cavo d'alimentazione CEE 32-5 con conduttori liberi, degli utilizzatori specifici.

|  | Pos. | Elemento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Strumento multifunzione |  |
|  | 2 | Prese T15 | 230 V / 400 V / 13 A |
|  | 3 | Prese CEE 16-5 | 400 V / 16 A |
|  | 4 | Tasto di prova dell'isolazione |  |
|  | A1 | Presa CEE 32-5 | 400 V / 35 A |

Nota: 
Durante l'alimentazione di un edificio, il tasto di prova dell'isolazione può lampeggiare a causa dell'impianto interno messo a terra. Per essere sicuri che non si tratti di un difetto d'isolazione, è necessario interpellare un elettricista specializzato autorizzato (installatore elettricista diplomato, consulente in materia di sicurezza elettrica) per una consulenza.

### Controlli durante il funzionamento

- Lettura dello strumento multifunzione secondo le necessità

|  | Cambiare visualizzazione. + + 10 s ENTER ENTER; Azzerare i valori d'energia 7 e 8 (solo se richiesto espressamente). Ritorno al programma normale. |
| --- | --- |

Dettagli della visualizzazione sullo strumento multifunzione (principio)

- Controllo del tasto di prova dell'isolazione:

  - periodicamente (almeno dopo ogni cambio di tanica) e

  - in seguito al raccordo di nuovi utilizzatori d'energia.

|  | Nota: Se il tasto di prova dell'isolazione lampeggia, bisogna controllare immediatamente quale linea d'utilizzatore causa l'indicazione di un difetto. Il sistema più semplice è quello di togliere una spina dopo l’altra, fino a che la spia di segnalazione non lampeggi più. Premendo il tasto di prova dell'isolazione si può controllare in qualsiasi momento il funzionamento della spia di segnalazione e dell’unità di sorveglianza. La spia deve lampeggiare per tutto il tempo in cui si preme il tasto. |
| --- | --- |

- Riserva di benzina (consumo ca. 14 l/h; cioè cambio della tanica dopo 1 h ca.). Durante il cambio della tanica girare il rubinetto a 3 vie sulla posizione "serbatoio".

- Controllare che non possa svilupparsi un incendio a causa dei gas di scarico caldi.

### Arresto

- Spegnere tutti gli utilizzatori.

- Per alcuni minuti lasciar girare il motore a vuoto a 1'000 giri/min ca.

- Smantellare la rete di distribuzione.

- Spegnere il motore.

- Girare l'interruttore principale del generatore su "OFF / ZERO".

## Guasti

| Guasto: | Causa: | Rimedio: |
| --- | --- | --- |
| Sviluppo di rumori inconsueti. | Corpi estranei penetrati nel ventilatore. | Pulire. |
|  | Accoppiamento difettoso. | Far sostituire. |
|  | Viti di fissaggio allentate. | Stringere. |
| A gruppo elettrogeno acceso nessuna indicazione del voltometro. | Numero di giri troppo basso. | Regolare. |
|  | Strumento difettoso. | Far sostituire. |
| L’interruttore principale non può essere inserito. | Disgiuntore di comando scattato. | Reinserire. |
|  | Interruttore principale inserito e scattato. | Disinserire e reinserire. |
| Gruppo elettrogeno non eroga alcuna tensione. | Interruttore principale scattato, ma non inserito o difettoso. | Inserire, ev. far sostituire. |
| Tensione diminuisce fortemente durante il carico. | Generatore sovraccarico. | Ridurre il carico. |
|  | Potenza del motore ridotta a causa di influssi climatici o altri influssi. | Non caricare il gruppo elettrogeno fino alla potenza nominale. |
| La tensione oscilla a brevi intervalli. | Regolatore del numero di giri del motore lavora in modo irregolare. | Verificare, ev. far sostituire le componenti. |
| Guasti al motore. | Vedi capitolo 2, Compressori. |  |
| I guasti non elencati possono essere eliminati unicamente da uno specialista, risp. per il settore elettrico unicamente da un elettricista specializzato autorizzato (installatore elettricista diplomato, consulente in materia di sicurezza elettrica). |  |  |

## Manutenzione

Dopo ogni impiego:

- Pulire il gruppo elettrogeno (non spruzzare con acqua).

- Controllo visivo (danneggiamenti meccanici).

- Riempire il serbatoio.

- Controllare il livello dell'olio del motore.

- Controllare lo stato e la tensione della cinghia trapezoidale del motore.

- Controllare lo stato e la completezza degli accessori.

- Aggiornare il quaderno di controllo.

# Dispositivo d'avviamento (starter) VW F1-04

## Scopo

Il gruppo elettrogeno 27 kVA (VW GENO 03) non ha nessuna leva d'avviamento e va quindi avviato tramite la relativa manovella. Per facilitarne l'operazione, è stato sviluppato il dispositivo d'avviamento Starter VW F1-04 12 V. Questo dispositivo può venir utilizzato per tutti gli apparecchi con motore industriale VW (VW GENO 03, compressori 67, 69 e 90, motopompe PCi tipo II). Esso può venir alimentato con una batteria d'automobile 12 V oppure con un'altra sorgente elettrica 12 V potente (per es. una Power-Station 12 V).

## Descrizione

| Componenti dello Starter VW F1-04 |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 7 6 5 4 | - Cavo batteria con pinza coccodrillo nera - Tasto d'avviamento - Cavo batteria con pinza coccodrillo rossa - Spinotti per il collegamento del circuito elettrico - Perno trasversale - Albero d'avviamento - Perno trasversale di riserva e chiave maschio esagonale (imbus) 4 mm nella maniglia da trasporto sinistra |

## Dati tecnici

| Tipo | Starter VW F1-04 |
| --- | --- |
| Motore | 12 V-DC |
| Potenza | 750 W |
| Numero di giri | 4'150 giri/minuto |
| Dimensioni: | L = 550 mm, l = 240 mm, h = 320 mm |
| Peso | 19,1 kg |

## Funzionamento

- Assicurarsi che l'operatività del relativo gruppo elettrogeno sia stata allestita.

- Posizionare lo Starter VW F1-04 davanti al relativo apparecchio.

- Raccordare i cavi batteria con pinze coccodrillo alla fonte d'energia 12 V.
Pinza rossa sul polo + 
Pinza nera sul polo -

- Girare l'albero d'avviamento finché la freccia appare nella parte superiore dell'albero stesso.

- Inserire l'albero nella boccola d'innesto della manovella e girarlo in senso orario finché il perno trasversale si aggancia correttamente (l'albero dovrebbe essere leggermente ingrassato).

- Con le due mani premere lo Starter VW F1-04 contro l'apparecchio e con il pollice destro premere il tasto d'avviamento finché il motore s'avvia. Non appena il motore s'avvia, lo Starter VW F1-04 viene automaticamente respinto e il circuito elettrico interrotto. Questo respingimento non dev'essere impedito, altrimenti il dispositivo d'avviamento potrebbe venir danneggiato.

Nota: 
Per la messa in funzione di un compressore bisogna prima tener premuto il pulsante di cortocircuito. Durante questa fase il motore non deve avviarsi (vedi capitolo 2, Compressori). Questa procedura può essere effettuata anche con lo Starter VW F1-04 se un secondo uomo tiene premuto il pulsante di cortocircuito durante i primi 2-3 secondi dell'avviamento.

- Rilasciare il tasto d'avviamento e aspettare che l'albero d'avviamento si fermi. 
Estrarre lo Starter VW F1-04 dalla boccola d'innesto.

- Staccare i cavi di raccordo dalla fonte d'energia e avvolgerli attorno alle maniglie.